中国工程建设协会标准

CECS

农村基础设施规划标准

Standard for planning of rural basic facilities

（征求意见稿）

前   言

根据中国工程建设标准化协会建标协字[2010]91号文“关于印发《2010年第二批工程建设协会标准制订、修订计划》的通知”的要求，标准编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外有关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.道路交通规划；5.给水工程规划；6.排水工程规划；7.供电工程规划；8.电信工程规划；9.供热工程规划；10.燃气工程规划；11.工程管线综合规划；12.环境卫生工程规划；13.防灾减灾工程规划。

本标准由建设部负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。

主编单位：北京市市政工程设计研究总院（地址：北京市西直门北大街32号3号楼；邮编：100082）。

参编单位：

中国建筑设计研究院

中国城市建设研究院

武汉市城市规划设计研究院

天津市城市规划设计研究院

同济大学

主要起草人：李艺（以下按姓氏笔画为序）

马晓萱、方先金、王欣平、王蔚蔚、冯婷、叶远春、刘海燕、刘雷斌、

吕金波、朱兆虎、张亮、李东、杨建敏、杨贵庆、汪勰、陆洋、陈筱松、

郐艳丽、郑婧、赵志军、赵亮、赵勇、赵辉、钟晓颖、袁海燕、袁辉、

高朝暄、常军、谢花林、熊燕、戴前进

目 次

1 总   则	1

2 术   语	2

3 基本规定	4

4 道路交通规划	6

4.1对外交通规划	6

4.2道路规划	6

4.3公共交通	8

4.4公共停车场及加油站	8

4.5交通管理设施	8

4.6道路绿化	9

5 给水工程规划	10

5.1水源选择及水源保护	10

5.2水量、水质及水压	10

5.3给水系统	11

5.4给水厂（站）	11

5.5输配水管网	12

6 排水工程规划	14

6.1排水体制	14

6.2排水量	14

6.3排水系统	15

6.4排水泵站	16

6.5 污水处理厂（站）	16

6.6污水处理	17

6.7排水管网	17

6.8雨污水综合利用	18

7 供电工程规划	19

7.1用电负荷预测	19

7.2电源规划与电力平衡	20

7.3电网规划	20

7.4变电所设施及用地	22

7.5电力线路规划	23

7.6风能利用	25

8 电信工程规划	26

8.1用户预测	26

8.2局所规划与相关本地网规划	26

8.3传输网和接入网规划	27

8.4通信线路与通信管道	27

8.5邮政规划与广播电视规划	29

9 供热工程规划	31

9.1热源选择	31

9.2热负荷预测	31

9.3供热设施	32

9.4供热管网	33

9.5新能源供热	34

10 燃气工程规划	35

10.1气源选择	35

10.2用气量预测	35

10.3燃气管道计算流量和水力计算	37

10.4输配系统	38

10.5主要设施及场站	38

10.6生物质能利用	39

11 工程管线综合规划	40

11.1一般规定	40

11.2地下管线	40

11.3架空管线	41

12 环境卫生工程规划	43

12.1一般规定	43

12.2生活垃圾日排出量及垃圾容器设置数量预测	43

12.3垃圾收集、运输与处理	44

12.4粪便处理	45

13 防灾减灾工程规划	46

13.1灾害综合防御	46

13.2 消防规划	47

13.3 防洪规划	49

13.4 抗震防灾规划	51

13.5 防风减灾规划	51

13.6 地质灾害防治规划	53

# 1 总   则

1.0.1为了规范农村基础设施规划建设，提高规划编制质量及水平，优化农村基础设施功能及布局，促进农村地区可持续发展，制定本标准。

1.0.2本标准适用于全国县级人民政府驻地以外的镇、乡和村庄及农村社区的基础设施规划。

1.0.3农村基础设施规划的主要内容包括：道路交通规划、给水工程规划、排水工程规划、供电工程规划、通信工程规划、供热工程规划、燃气工程规划、工程管线综合规划、环境卫生规划、生态景观规划以及防灾减灾工程规划等。

1.0.4农村基础设施规划期限应与镇、乡和村庄及农村社区规划期限一致。

1.0.5农村基础设施规划应重视近期建设规划，且应适应远景发展的需要。

1.0.6农村基础设施之间应相互协调统一。在规划农村基础设施工程设施用地时，应集约节约用地，保护耕地，促进生态环境的良性循环，符合镇、乡和村庄及农村社区可持续发展的要求。

1.0.7农村基础设施规划宜优先选择经济、适用、成熟的技术，提高基础设施建设水平，保障基础设施运营安全，节约能源和资源，降低工程造价和运行成本。并应在不断总结生产实践经验和科学试验的基础上，积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备，提倡新能源利用。

1.0.8位于水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、文物保护区等特殊区域的镇、乡和村庄及农村社区基础设施规划应按照上述区域规划的相关规定执行。

1.0.9编制农村基础设施规划，除应符合本标准外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

# 2 术   语

2.0.1道路红线boundary lines of road

规划道路用地的边界线。

2.0.2渠化交通channelization

指为提高交叉口行车通行能力和行车安全，采取划线或设置导向岛组织交叉口交通，使交叉车流自动调节成可沿环岛路段连续行驶的合流和分流的一种交通形式。

2.0.3集中式供水central water supply

集中自水源取水经处理后，通过输配水管网送到用户或公共取水点的供水方式。

2.0.4分散式供水decentralized water supply

分散从水源取水经简易处理后的供水方式。

2.0.5排水体制sewerage system

在一个区域内收集、输送污水和雨水的方式，有合流制和分流制两种基本方式。

2.0.6合流制combined system

用同一管渠系统收集、输送污水和雨水的排水方式。

2.0.7分流制separate system

用不同一管渠系统分别收集、输送污水和雨水的排水方式。

2.0.8热负荷 beating load

供热系统的热用户（或用热设备）在单位时间内所需的供热量。包括供暖（采暖）、通风、空调、生产工艺和热水供应热负荷等。

2.0.9热指标 beating load data for load estimation

单位建筑面积、单位体积与单位室内外温差下的热负荷或单位产品的耗热量。

2.0.10液化石油气 liquefied petroleum gas (LPG)

在常温常压下为气态、经压缩或冷却后为液态的C3、C4及其混合物。

2.0.11液化天然气 liquefied natural gas（LNG）

液化状况下的无色流体，其主要组分为甲烷。

2.0.12压缩天然气 compressed natural gas（CNG）

指压缩到压力大于或等于10MPa且不大于25MPa的气态天然气。

2.0.13工程管线综合规划engineering pipeline comprehensive planning

将规划镇、乡和村庄及农村社区的工程管线在地上、地下空间上作统一安排，确定其合理的水平净距以及相互交叉时的垂直净距。

2.0.14粪便无害化处理 feces harmless treatment

有效降低粪便中生物性致病因子数量，使病原微生物失去传染性，控制疾病传播的过程。

2.0.15公共厕所 public lavatory

供社会公众使用，设置在道路旁或公共场所的厕所。公共厕所可分为独立式公共厕所和附属式公共厕所，附属式公共厕所是设置在其他建筑内，并向社会公众全天候开放的厕所。

2.0.16卫生厕所 sanitary latrine

有墙、有顶，厕坑及贮粪池不渗漏，厕内清洁，无蝇蛆，基本无臭，贮粪池密闭有盖，粪便及时清除并进行无害化处理的厕所。

2.0.17灾害disaster

指能造成镇、乡和村庄及农村社区各类承灾体损坏的地震灾害、地质灾害、气象灾害（洪涝、台风、暴风雪、冻融、雷电等）以及火灾灾害等。

2.0.18次生灾害secondary induced disasters

自然灾害造成工程结构和自然环境破坏而引发的连锁性灾害。常见的有次生火灾、爆炸、洪水、有毒有害物质溢出或泄漏、传染病、地质灾害（如泥石流、滑坡等）等对镇、乡和村庄及农村社区正常功能造成破坏。

# 3 基本规定

3.0.1镇、乡和村庄及农村社区基础设施规划应遵循统一规划、合理布局、因地制宜、经济适用、分步实施的原则。

3.0.2道路交通规划的主要内容应包括：组织对外交通，布局镇区、乡政府驻地、村庄及农村社区道路交通，布局公共交通，布置公共停车场及加油站，设置交通管理设施和道路绿化。

3.0.3 道路交通规划应根据镇、乡和村庄及农村社区用地功能、交通流向和流量，结合自然条件和现状基础综合布局，满足镇、乡和村庄及农村社区建设发展和土地使用对交通运输的需求，发挥道路交通对经济社会发展和土地开发的引导和控制作用。

3.0.4给水工程规划的主要内容应包括：选择水源，提出水资源保护要求和措施；划定给水范围，预测用水量，进行水资源与用水量供需平衡分析；提出给水系统布局框架；确定给水厂（站）位置、用地规模；布置输水管道和配水管网。

3.0.5给水工程规划应贯彻开源节流的原则，对水资源进行合理配置、高效利用，提倡多渠道开发水资源，同时实行计划用水，厉行节约用水。

3.0.6排水工程规划的主要内容应包括：确定排水体制，预测排水量，提出排水系统布局框架；确定污水排放标准，污水处理方式与工艺；确定排水厂（站）位置、用地规模；确定雨污水综合利用途径；布置排水管网。

3.0.7排水工程规划应贯彻统一规划、合理布局、综合利用、保护环境、造福人民的方针，建立与完善排水系统，保护水体、恢复生态、改善居住环境。

3.0.8供电工程规划的主要内容应包括：预测用电负荷，进行电源规划与电力平衡，确定电压等级，确定主要供电设施位置、用地规模，布置电网。

3.0.9通信工程规划的主要内容应包括：预测用户，确定局所位置、用地规模，布置通信管网等。

3.0.10供热工程规划的主要内容应包括：选择供热方式和热源，预测热负荷，进行热源与热负荷供需平衡分析，确定主要集中供热设施位置、用地规模，布置供热管网等。

3.0.11燃气工程规划的主要内容应包括：选择气源，预测用气量，进行供需平衡分析，确定主要燃气设施位置、用地规模，确定输配气管网压力等级和布置输配气管网。

3.0.12工程管线综合规划的主要内容应包括：确定工程管线在地下敷设时的排列顺序、最小覆土深度和工程管线间的最小水平间距、最小垂直净距；确定工程管线在架空敷设时管线及杆线的平面位置及周围建（构）筑物、道路、相邻工程管线间的最小水平间距和最小垂直净距。

3.0.13工程管线综合规划应结合镇、乡和村庄及农村社区的发展合理布置，充分利用地上、地下空间；并应符合镇、乡和村庄及农村社区的用地规划布局，各项基础设施工程规划相协调。

3.0.14环境卫生工程规划的主要内容应包括：预测生活垃圾产生量和成分，确定生活垃圾收集、运输、处理和处置方式，提出主要环境卫生工程设施规划的设置原则、类型、标准、数量、布局和用地规模。

3.0.15环境卫生工程规划应从总体上满足镇、乡和村庄及农村社区生活垃圾收集、运输、处理等功能，贯彻生活垃圾处理无害化、减量化和资源化的原则，满足镇、乡和村庄及农村社区用地布局、环境保护、环境卫生和生态景观等要求。

3.0.16防灾减灾工程规划的主要内容应包括：根据当地各类灾害的危险性及镇、乡和村庄及农村社区防灾要求，确定地质灾害、洪灾、震灾、风灾和火灾等应对灾种，以主要灾种为主，进行防灾减灾现状分析和灾害影响环境综合评价及防灾能力评价，确定各项防灾规划目标和防灾标准，规划安排各类防灾减灾设施，并制定防止次生灾害以及灾害应急、自救互救与重建的对策与措施。

3.0.17防灾减灾工程规划应贯彻预防为主，防、抗、避、救相结合的方针，以人为本、平灾结合、重点防御、统筹规划。

# 4 道路交通规划

## 4.1对外交通规划

4.1.1应对镇、乡和村庄及农村社区对外交通进行恰当组织，使各类交通系统分明，功能明确，形成合理的对外交通运输网络体系。

4.1.2镇、乡和村庄及农村社区的道路系统应与公路、铁路、水运等对外交通设施相互协调，并配置相应的站场、码头、停车场等设施，公路、铁路、水运等用地及防护地段应符合现行国家标准的有关规定。

4.1.3高速公路和一级公路的用地范围应与镇区、乡政府驻地、村庄及农村社区之间预留发展所需的距离。二、三级公路不应穿越镇区、乡政府驻地、村庄及农村社区，对于现状穿越镇区、乡政府驻地、村庄及农村社区的二、三级公路应进行调整，采取适宜措施进行分流，减少区域公路与镇区、乡政府驻地、村庄及农村社区道路的交叉。

4.1.4镇（乡）域内的道路交通规划应满足镇区、乡政府驻地与村庄之间的车行、人行以及农机通行的需要。

## 4.2道路规划

4.2.1镇的道路应分为主干路、干路、支路、巷路四级，乡的道路应分为干路、支路、巷路三级。镇、乡道路系统的组成应根据规划人口规模分级和发展需求按表4.2.1确定。

表4.2.1镇（乡）道路系统组成

| 规划人口 规模分级 | 道路级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主干路 | 干路 | 支路 | 巷路 |
| ＞30000 | ● | ● | ● | ● |
| 10001～30000 | ○ | ● | ● | ● |
| ≤10000 | -- | ○ | ● | ● |

注：表中●---应设的级别；○---可设的级别。

4.2.2村庄及农村社区道路应分为干路、支路、巷路三级。村庄及农村社区道路系统的组成应根据村庄及农村社区的规模分级和发展需求按表4.2.2确定。

表4.2.2村庄及农村社区规模与道路系统组成

| 规划人口规模分级 | 道路级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 干路 | 支路 | 巷路 |
| ＞3000 | ● | ● | ● |
| 1001～3000 | ○ | ● | ● |
| 601～1000 | ○ | ● | ● |
| ≤600 | ○ | ● | ● |

注：表中●---应设的级别；O---可设的级别。

4.2.3镇、乡和村庄及农村社区道路中各级道路的规划技术指标应符合表4.2.3的规定。

表4.2.3道路规划技术指标

| 规划技术指标 | 道 路 级 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主干路 | 干路 | 支路 | 巷路 |
| 计算行车速度（km/h） | 40 | 30 | 20 | -- |
| 道路红线宽度（m） | 24～36 | 16～24 | 10～14 | 6～8 |
| 车行道宽度（m） | 14～24 | 10～14 | 6～7 | 3.5 |
| 每侧人行道宽度（m） | 4～6 | 3～5 | 0～3.5 | 0～2 |
| 道路间距（m） | ≥500 | 250～500 | 100～250 | 50～100 |

注：村庄及农村社区各等级道路红线宽度、车行道宽度、人行道宽度可根据实际情况适当减小。

4.2.4镇、乡和村庄及农村社区道路广场用地指标按表4.2.4确定。

表4.2.4 道路广场用地指标

| 规划人口规模分级 | 占建设用地比例（%） | 人均道路广场用地面积（m2/人） |
| --- | --- | --- |
| ＞30000 | 12～20 | 14～28 |
| 10000～30000 | 10～18 | 12～22 |
| 3000～10000 | 10～15 | 12～20 |
| ≤3000 | 8～12 | 10～18 |

4.2.5镇、乡和村庄及农村社区道路规划应因地制宜，根据地形地貌、道路现状，兼顾历史、文化和地方特色，按道路的功能性质进行合理布局，并应符合下列规定：

1 连接工厂、仓库、车站、码头、货场等以货运为主的道路不应穿越镇区、乡政府驻地、村庄及农村社区的中心地段；

2 文体娱乐、商业服务等大型公共建筑出入口处应设置人流、车辆集散场地；

3 商业、文化、服务设施集中的路段，可布置为商业步行街，根据集散要求应设置必要的人流集散场地、绿地和停车场地，紧急疏散出口的间距不得大于160m；

4 镇区、乡政府驻地的人行道路宜布置无障碍设施；

5 对具有历史文化价值的街道应采取恰当措施加以保护。

## 4.3公共交通

4.3.1镇、乡和村庄及农村社区公共交通规划应根据其发展规模、用地布局、所属县（市）公共交通系统布局和道路网规划，在客流预测基础上，确定公交车数量，布局线路网、换乘和场站设施用地。

4.3.2镇（乡）公共交通应综合考虑，根据需要设置公交客运站，公交线路的走向应考虑均衡服务性和客流的主流向，满足客流量的要求；村庄及农村社区应根据需要设置公交站点。

4.3.3镇（乡）应按不同类型、不同性质规模的货运要求，设置综合性汽车货运场站或物流中心，以及其他经过车辆集中经营场所。

## 4.4公共停车场及加油站

4.4.1公共停车场

镇、乡和村庄及农村社区公共停车场应分为过境机动车停车场、内部机动车停车场和非机动车停车场三类，其用地面积可按人均0.5m2～0.9m2计算。过境机动车停车场应设置在过境道路和镇、乡和村庄及农村社区的出入口道路附近，同时配套相应的服务设施。内部公共机动车停车场和非机动车停车场宜结合镇、乡和村庄及农村社区中心及公共服务设施设置，居住小区内的停车设施宜结合实际需要设置，不计入停车用地。

4.4.2加油站

加油站宜结合镇、乡和村庄及农村社区对外出入口道路和内部主要交通干路设置。加油站的选址应符合现行国家标准《小型石油库及汽车加油站设计规范》GB 50156的有关规定。

## 4.5交通管理设施

4.5.1镇中心区可根据需要设置行人过街设施。

4.5.2镇、乡和村庄及农村社区道路交通标志标线的设置应符合国家标准《道路交通标志标线》GB 5768及《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82-2009的相关规定，设置时应全盘考虑，整体布局，重点设置在镇、乡和村庄及农村社区干路、连接干路的交叉口和连接对外交通的道路上。

4.5.3镇、乡和村庄及农村社区道路可根据需要设置信号控制设施。

4.5.4可根据实际需要对镇区道路交叉口设置渠化交通。

## 4.6道路绿化

4.6.1镇（乡）道路绿化应根据规划道路等级参照《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75确定。

4.6.2村庄及农村社区的道路绿化可结合本地实际情况确定，并适当保留余地。

# 5 给水工程规划

## 5.1水源选择及水源保护

5.1.1水源选择应从镇、乡和村庄及农村社区的实际情况出发，以本地区发展规划、水资源规划、经济状况和水量需求为依据，满足用水量、水质和卫生防护等方面的要求。

5.1.2选择给水水源，应优先选用水质良好的地表水或地下水；水源极度缺乏或淡水资源缺乏的地区，可收集雨（雪）水或开采岩溶水等作为水源。有多个水源可供选择时，应通过技术经济比较确定。

5.1.3选择地表水作为给水水源时，其枯水流量保证率不得低于90%，受降水影响较大的季节性河流，可取用水量应不大于枯水流量的25%。对于干旱少雨的西北地区，可适当降低。

5.1.4水源为高浊度江河、感潮江河、高藻湖泊或水库时，应按《城市给水工程规划规范》GB 50282有关规定进行选择。

5.1.5选择地下水作为给水水源时，不得超量开采。采用地下水为生活饮用水水源时，水质应符合现行国家标准《地下水质量标准》GB/T 14848的规定。

5.1.6镇、乡和村庄及农村社区给水工程应统筹规划，以近期为主，近、远期结合。对水资源要统一规划、合理开发，正确处理生活饮用水与乡镇企业、农业用水的关系，应优先保证优质水源供生活饮用，并可通过雨水收集或污水再生处理作为工业、农业灌溉、生活杂用以及景观环境等用水。

5.1.7在合理利用开发水资源的同时，应提出水源卫生防护要求和措施，保护水资源，包括保护植被，防止水土流失，控制污染，改善生态环境。

5.1.8生活饮用水水源地应位于镇区、乡政府驻地和村庄及农村社区的上游，并必须建立水源保护区。饮用水水源保护区的划分应符合现行行业标准《饮用水水源保护区划分技术规范》HJ/T 338的规定，并应符合国家及地方水源保护条例的规定。生活饮用水水源地一级保护区应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3888中的Ⅱ类标准。

## 5.2水量、水质及水压

5.2.1供水水量包括居民生活用水量、公共建筑用水量、饲养畜禽用水量、企业用水量、消防用水量、浇洒道路和绿化用水量、管网漏失量和未预见水量等，并应根据当地实际用水量需求列项，进行分析预测。

5.2.2镇、乡和村庄及农村社区给水工程的规划用水量也可按人均综合生活用水量标准进行预测，人均综合生活用水量指标可按表5.2.2确定。

表5.2.2 人均综合生活用水量指标(L/人·d)

| 建筑气候区划 | 镇（乡） | 村庄及农村社区 |
| --- | --- | --- |
| III、IV、V区 | 150～350 | 120～260 |
| I、II区 | 120～250 | 100～200 |
| Ⅵ、Ⅶ区 | 100～200 | 70～160 |

注：1 表中为规划期最高日用水量指标，已包括管网漏失及未预见水量；

2 有特殊情况的乡应根据用水实际情况，酌情增减用水量指标。

5.2.3生活饮用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求，其他用水水质应符合相关水质标准的要求。

5.2.4集中式给水工程的供水水压应根据配水管网最不利点用水设备所需要的压力确定，当按直接供水的建筑层数确定供水水压时，其用户接管点处的最小服务水头，应符合下列规定：1）单层为10m；2）二层为12m；3）二层以上每增加一层其服务水头增加3～4m。

## 5.3给水系统

5.3.1镇、乡和村庄及农村社区给水系统应满足水量、水质、水压及消防、安全给水的要求，并应按其空间分布形态、规划布局、技术经济等因素综合评价后确定。

5.3.2靠近城市或县城关镇的镇、乡和村庄及农村社区，宜充分利用城市或县城关镇的供水设施及配水管网延伸供水；距离（相距）较近、并有条件实现统一供水的镇、乡和村庄及农村社区，宜统筹规划，联建共享；无上述条件的独立镇、乡和村庄及农村社区，应规划建设集中式给水工程；暂时无条件建设集中式给水工程的村庄及农村社区，可采用分散式给水系统满足日常生活的用水需要。

5.3.3地形起伏大或规划多个镇、乡和村庄及农村社区联合供水时，可采用分区或分压给水系统。

5.3.4特大、大型镇（乡）有多个水源可供利用时，宜采用多水源给水系统。

## 5.4给水厂（站）

5.4.1集中供水的给水厂（站）规模应根据统一供给的规划区最高日用水量确定。

5.4.2给水厂（站）厂址应选择在不受洪水威胁、工程地质条件较好、地下水位低、地基承载力较大、湿陷性等级不高的地方。

5.4.3取水设施及其用地规模应根据给水规模和水源特性、取水方式、调节设施大小等因素确定。

5.4.4地表水水厂的位置应根据给水系统的布局确定，宜选择在交通便捷、供电安全可靠和水厂生产及废水处置方便的地方。

5.4.5地表水水厂应根据水源水质和用户对水质的要求采取相应的处理工艺，同时应对水厂的生产废水和生活污水进行处理。

5.4.6地下水水厂的位置应根据水源地地点和不同的取水方式确定，宜选择在取水构筑物附近。

5.4.7地下水中铁、锰、氟等无机盐类超过规定标准时，应设置特殊处理设施。

5.4.8水厂用地规模应根据水厂类型、规划期给水规模等因素综合确定，用地控制指标可按表5.4.8确定。水厂厂区周围应设置宽度不小于10m的绿化带。

表5.4.8 水厂用地控制指标（m2·d/m3）

| 建设规模（m3/d） | 地表水水厂 | 地下水水厂 |
| --- | --- | --- |
| ＜1000 | 3.0～0.4 | 2.0～0.3 |
| 1000～5000 | 2.0～0.6 | 1.5～0.5 |
| 5000～10000 | 1.7～0.5 | 0.8～0.4 |
| 10000～20000 | 1.4～0.4 | 0.5～0.3 |
| ＞20000 | 1.1～0.3 | 0.4～0.3 |

注：1 指标未包括厂区周围绿化带用地。

2 处理规模大的取下限，处理规模小的取上限。

5.4.9当配水系统需设置加压泵站时，其位置宜靠近用水集中地区；泵站用地规模应按规划期给水规模及相关规范规定，结合实际情况确定。

5.4.10连续供水的给水系统调蓄水量宜为给水规模的10%～30%，间歇供水的给水系统调蓄水量可按供水周期计算。清水池、高位水池及水塔等调蓄构筑物的布置应根据地形地貌、给水系统布局、供水水压及配水管网布置等因素综合确定。

5.4.11采用雨水作为水源时，应设置雨水收集、贮存及处理设施等，包括雨水收集场、净化构筑物、贮水池和取水设备等，可根据需要和当地条件，联户或单户供水。

## 5.5输配水管网

5.5.1输配水管网规划内容应包括：输水管渠、配水管网布置与路径选择，以及管网水力计算。

5.5.2输水管渠布置应符合区域统筹规划和镇、乡和村庄及农村社区用地布局的要求。并应符合以下基本要求：

1 输水管渠宜沿现有或规划道路铺设，并尽量缩短管渠长度，减少穿越障碍物和地质不稳定的地段；

2 在有地形条件可供利用时，应采用重力输水或分段重力输水；

3 输水干管应采取保证用水安全的措施，设计流量应满足规划期给水规模和近期建设的要求；

4 当采用明渠输水时，应采取保护水质和防止水量流失的措施。

5.5.3配水管网布置应符合以下基本要求：

1 配水管网布置和干管的走向应与供水的主要流向一致，并应以最短距离向用水大户供水；

2 配水管网应覆盖整个供水区域，保证用户有足够水量与水压；

3 配水管网布置形式应根据不同发展时期的实际情况分析比较确定，逐步形成环状管网；

4 生活饮用水管网禁止直接与非生活用水管网连接；

5 负有消防给水任务的管道最小管径不应小于100mm。

5.5.4给水管线在道路中的敷设位置以及与其他工程管线的间距应符合本标准工程管线综合规划的规定。

# 6 排水工程规划

## 6.1排水体制

6.1.1镇、乡和村庄及农村社区排水体制应分为合流制与分流制两种基本类型。排水体制应根据环境保护要求、当地自然条件（地理位置、地形及气候）、经济条件和排水受纳体条件，并结合污水水质、水量及原有排水设施情况，经综合分析比较确定。

6.1.2镇、乡和村庄及农村社区排水体制宜采用雨污分流制；条件不具备时，可采用雨污合流制，但应设置污水截流设施，并逐步实现分流。干旱少雨地区可采用截流式合流制，截留倍数1～2。

## 6.2排水量

6.2.1镇、乡和村庄及农村社区排水量应包括污水量、雨水量，污水量应包括生活污水量和生产废水量。

6.2.2污水量可根据综合用水量（平均日）乘以综合污水排放系数确定，综合污水排放系数可取0.6～0.9。

6.2.3生活污水量可根据综合生活用水量（平均日）乘以综合生活污水排放系数确定，综合生活污水排放系数可取0.2～0.8。

6.2.4生产废水量及变化系数可按产品种类、生产工艺特点及用水量确定，也可按生产用水量的75%～90%进行计算。

6.2.5生产废水量可根据生产用水量（平均日）乘以工业废水排放系数确定，生产废水排放系数可取0.7～0.9。

6.2.6地下水位较高地区，污水量宜考虑10%地下水渗入量。

6.2.7综合生活污水量总变化系数可按表6.2.7确定。

表6.2.7 综合生活污水量总变化系数

| 污水平均日流量（L/s） | ＜2 | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总变化系数 | 12～2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |

注：当污水平均日流量大于100 L/s时，总变化系数应按《室外排水设计规范》GB 50014有关规定确定。

6.2.8工业废水量总变化系数应根据规划区的具体情况，按行业工业废水排放规律分析确定，或参照条件相似规划区的分析成果确定。

6.2.9雨水量应采用以下公式计算确定：

Q=q·ψ·F                 (6.2.9)

式中：Q——雨水设计流量，L/s；

q——设计暴雨强度，L/s·ha；

ψ——径流系数；

F——汇水面积，ha。

6.2.10设计暴雨强度计算可采用邻近城市设计暴雨强度公式。

6.2.11径流系数可参照《城市排水工程规划规范》GB 50318相关规定分析确定，镇（乡）可取0.4～0.8，村庄及农村社区可取0.2～0.6。

6.2.12雨水设计重现期应根据汇水区域性质、地形特点和气候条件等因素确定，重要干道、重要地区或短期积水可能引起严重后果的地区，可采用1～5年，其他地区可采用0.3～1年。

6.2.13合流水量应包括生活污水量、生产废水量和雨水量。

## 6.3排水系统

6.3.1排水受纳体宜在镇、乡和村庄及农村社区规划区范围内或跨区选择，并应根据镇、乡和村庄及农村社区性质、规模、地理位置和自然条件，经综合分析比较确定。

6.3.2污水受纳土地应具有足够的环境容量，符合环境保护和农业生产的要求。宜选择荒地、废地、劣质地、湿地、坑、塘以及受纳农业灌溉用水的农田等。

6.3.3污水受纳水体应符合经批准水域功能类别的环境保护要求，现有水体或采取引水增容后水体应具有足够的环境容量；雨水受纳水体应有足够的排泄能力或容量。

6.3.4雨水系统应根据镇、乡和村庄及农村社区规划布局、地形，结合竖向规划、道路布局和排水受纳体位置，按照分区收集、就近自流排放的原则进行系统划分和管网布置。

6.3.5雨水系统应充分利用洼地、坑塘和湖泊调节雨水径流。

6.3.6自流排放困难的镇、乡和村庄及农村社区雨水，可采用雨水泵站提升或与排涝系统相结合的方式排除。

6.3.7污水系统应根据镇、乡和村庄及农村社区用地布局，结合道路规划、竖向规划以及污水受纳体和污水处理厂（站）位置进行系统划分和管网布置。

6.3.8截流式合流制排水系统应综合雨、污水系统布局的要求进行系统划分和管网布置，合理设置截流管渠和溢流井。

## 6.4排水泵站

6.4.1排水泵站规模按最大秒流量计算确定。

6.4.2当排水系统中需要设置泵站时，其位置应根据地形地貌、排水管网布局及受纳体地点等因素综合确定。

6.4.3排水泵站用地应根据规划期排水规模、排水泵站形式等因素确定，用地控制指标可按表6.4.3-1、表6.4.3-2的规定取值。排水泵站周围应设置宽度不小于10m的绿化带。

表6.4.3-1 雨水泵站规划用地指标（m2·s/L）

| 建设规模 | 雨水流量（L/s） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000～5000 | 500～1000 | 100～500 | ＜100 |
| 指 标 | 0.8～1.1 | 1.0～1.5 | 1.2～2.0 | 1.5～5.0 |

注：1 处理规模大的取上限，处理规模小的取下限。

2 表中指标为泵站围墙以内的用地面积。

3 合流泵站可参考雨水泵站指标。

表6.4.3-2 污水泵站规划用地指标（m2·s/L）

| 建设规模 | 污水流量（L/s） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100～300 | 50～100 | 10～50 | ＜10 |
| 指 标 | 7.0～4.0 | 8.0～5.0 | 10.0～6.0 | 15.0～8.0 |

注：1 处理规模大的取上限，处理规模小的取下限。

2 表中指标为泵站围墙以内的用地面积。

## 6.5 污水处理厂（站）

6.5.1污水处理厂（站）规模应根据平均日污水量确定。

6.5.2污水采用集中处理时，污水处理厂（站）的位置应选在镇、乡和村庄及农村社区水系的下游，靠近受纳水体或农田灌溉区。

6.5.3污水处理厂（站）应布置在常年最大风向频率的下风侧；宜选在无滑坡、无塌方、地下水位低、土壤承载力较好（一般要求在15kg/cm2以上）地区；不宜设置在不良地质地段和洪水淹没、内涝低洼地区；尽量少占用或不占用农田。

6.5.4污水处理厂（站）用地应根据规划期污水处理规模、污水处理程度及工艺选择等因素确定，用地控制指标可按表6.5.4确定。污水处理厂（站）周围应设置宽度不小于10m的绿化带。

表6.5.4 污水处理厂（站）规划用地指标（m2·d/m3）

| 处理规模（m3/d） | 一 级 污 水 厂 | 二 级 污 水 厂 |
| --- | --- | --- |
| ＜1000 | 2.5～1.0 | 4.0～1.5 |
| 1000～5000 | 1.8～1.0 | 2.5～1.5 |
| 5000～10000 | 1.5～0.8 | 2.2～1.2 |
| 10000～20000 | 1.4～0.6 | 2.0～1.0 |
| ＞20000 | 1.0～0.5 | 1.5～0.8 |

注：1 处理规模大的取上限，处理规模小的取下限。

2 采用污水自然处理不在此限。

6.5.5污水处理厂（站）周围应设置一定宽度的防护距离，与居住区的距离不小于300m，处理污水用于农田灌溉时不小于500m。

## 6.6污水处理

6.6.1镇、乡和村庄及农村社区污水排放应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定。

6.6.2镇、乡和村庄及农村社区生活污水与工业废水排入污水收集系统的水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》GJ 343的要求。

6.6.3污水处理应根据镇、乡和村庄及农村社区的地形地貌、地理位置、规划布局、规模、经济条件以及污水受纳体位置等因素，进行综合分析比较，确定采用集中处理或分散处理。

6.6.4污水处理程度应根据进厂污水的水质、水量和处理后污水的出路（利用和排放）确定。

6.6.5污水处理方法应根据需要处理的程度，因地制宜，选择经济适用、高效节能、运行稳定、易于维护的工艺。

6.6.6污水处理厂（站）污泥宜采取综合有效措施进行处置，减少对生态环境的污染。

## 6.7排水管网

6.7.1排水管渠应以重力流为主，不设或少设排水泵站。雨水应充分利用地面径流和沟渠排除；污水应通过管道或暗渠排放。

6.7.2排水干管应布置在排水区域内地势较低或便于雨、污水汇集的地带。

6.7.3排水管渠宜沿现状或规划道路布置，应尽量避免穿越广场、公共绿地等。截流式合流制的截流干管宜沿受纳水体岸边布置。

6.7.4排水管渠断面尺寸应根据规划期排水规划的最大秒流量确定。

6.7.5雨水管道和合流管道按满流计算，污水管道按非满流计算。排水管渠的最小管径和最小坡度以及污水管道的最大设计充满度应符合《室外排水设计规范》GB 50014中的有关规定。

6.7.6排水管线在道路中的敷设位置以及与其他工程管线的间距应符合本标准工程管线综合规划的规定。

## 6.8雨污水综合利用

6.8.1水资源不足的镇、乡和村庄及农村社区宜合理利用雨水或经处理后符合标准的污水作为乡镇工业用水、农业灌溉用水、河湖环境景观用水以及生活杂用水等。

6.8.2污水综合利用时，其水质应满足《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T 19923、《农田灌溉水质标准》GB 20922、《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921、《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920的要求。

# 7 供电工程规划

## 7.1用电负荷预测

7.1.1镇（乡）供电工程规划可采用人均综合用电指标法、电力负荷密度法、单位建筑面积负荷指标法、电力弹性系数法或增长率法等进行用电负荷预测；村庄及农村社区供电工程规划可采用电力负荷密度法、单位建筑面积负荷指标法等进行用电负荷预测；点负荷宜选用单耗法或由有关专业部门提供。

7.1.2镇（乡）供电工程规划采用人均综合用电指标法预测综合用电量时，人均综合用电指标应结合其地理位置、气候条件、人口规模、经济和社会发展水平等因素，综合分析比较，以现状用电水平为基础，按表7.1.2确定。

表7.1.2 镇（乡）人均综合用电指标（kWh/人•a）

| 经济发展水平 | 发达地区 | 一般地区 | 欠发达地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 430～630 | 340～520 | 230～440 |
| 远期 | 1510～2200 | 1250～1880 | 910～1720 |

7.1.3村庄及农村社区供电工程规划采用人均综合用电指标法预测综合用电量时，人均综合用电应以人均生活用电指标为主，按人均年收入将行政村分为4类，其人均年生活用电量如下，作为预测基础。

A类：人均年纯收入大于0.6万元，人均年生活用电量不小于170kW·h。

B类：人均年纯收入为0.3-0.6万元，人均年生活用电量为110-170kW·h。

C类：人均年纯收入为0.15-0.3万元，人均年生活用电量为70-110kW·h。

D类：人均年纯收入小于0.15万元，人均年生活用电量小于70kW·h。

7.1.4 镇、乡和村庄及农村社区供电工程规划采用电力负荷密度法进行预测时，其居住、公共服务设施、工业三大类单位建设用地负荷指标，应根据三大类建设用地中所包含的建设用地小类类别、数量、负荷特征，并结合规划区三大类建设用地的单位建设用地用电现状水平和实际情况，按表7.1.4确定。

表7.1.4 单位建设用地负荷指标

| 建设用地分类 | 居住用地 | 公共服务设施用地 | 工业用地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位建设用地负荷指标/（kW/ha） | 80～280 | 300～550 | 200～500 |

注：超出表中三大类建设用地以外的其它各类建设用地的单位建设用地负荷指标的选取，可根据当地的具体情况确定。

7.1.5 镇、乡和村庄及农村社区供电工程规划采用单位建筑面积负荷指标法时，其居住建筑、公共建筑、工业建筑三大类建筑的单位建筑面积负荷指标，应根据三大类建筑中所包含的建筑小类类别、数量、建筑面积（或用地面积、容积率）、建筑标准、功能及各类建筑用电设备配置的品种、数量、设施水平等因素，结合当地各类建筑单位建筑面积负荷现状水平，按表7.1.5确定。

表7.1.5 单位建筑面积用电负荷指标

| 建设用地分类 | 居住建筑 | 公共建筑 | 工业建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位建筑用地负荷指标（W/m2） | 15～40W/m2 1～4kW/户 | 30～80 | 20～80 |

注：超出表中三大类建筑以外的其它各类建筑的规划单位建筑面积负荷指标的选取，可结合当地实际情况和规划要求，因地制宜确定。

## 7.2电源规划与电力平衡

7.2.1镇、乡和村庄及农村社区供电电源应满足安全、可靠、经济、灵活供电的要求，分为接受区域电力系统电能的电源变电所、地方发电厂和新能源发电装置。

7.2.2镇、乡和村庄及农村社区供电电源在条件许可时应优先选择区域电力系统供电；对规划期内区域电力系统电能不能经济、合理供到的地区，可充分利用当地的能源条件，因地制宜地建设适度规模的发电厂（站）作为供电电源；提倡开发农村水力资源，宜建设有调节能力的中小型水电站，鼓励农村利用风能、地热能、太阳能和生物能等新能源发电。

7.2.3镇、乡和村庄及农村社区电源变电所和发电厂（站）的选择应以县（市）域供电工程规划为依据，并应符合发电厂（站）建设条件、线路进出方便和接近负荷中心等要求。

7.2.4镇、乡和村庄及农村社区供电工程规划应根据用电负荷预测、现有电源变电所和发电厂（站）的供电能力及供电方案，进行电力电量平衡，测算规划期内电力、电量的余缺，提出规划期内需增加电源变电所和发电厂（站）的装机总容量。

## 7.3电网规划

7.3.1镇、乡和村庄及农村社区电网规划应包含以下内容:

1 电压等级的选择；

2 结线方式的选择；

3 变电所的布局和容量的选择；

4 电网主要输配线路布置；

5 专项规划应包括无功功率补偿。

7.3.2镇、乡和村庄及农村社区电网规划应在电源选择、用电负荷预测、电力平衡、电压等级选定基础上，遵循“N-1”电力可靠性原则，分层分区供电，避免重叠，交错供电，以远期规划为主，近远期结合，进行多方案经济技术比较。

7.3.3镇、乡和村庄及农村社区供电电压等级为国家标准电压：220kV、110kV 、66kV、35kV、l0kV和380V/220V，电压等级宜为3～4级，三个变压层次，并结合所在地区的规定选定电压标准。

7.3.4镇、乡和村庄及农村社区电网中的最高一级电压，应根据所在县（市）电网远期的规划负荷量和镇、乡和村庄及农村社区电网与县（市）电力系统的连接方式确定。

7.3.5镇、乡和村庄及农村社区电网中各电压层网容量之间，应按一定的变电容载比配置，各级电压网变电容载比的选取及估算公式，应参照现行《城市电力网规划设计导则》Q/GDW 156的有关规定。

7.3.6镇、乡和村庄及农村社区电网应贯彻分层分区原则，各分层分区应有明确的供电范围，避免重叠、交错。

7.3.7镇、乡和村庄及农村社区电网中压、低压电网合理供电半径可按表7.3.7-1、表7.3.7-2和表7.3.7-3确定。

表7.3.7-1 10kV中压配电网供电半径推荐值

| 负荷密度 kW/km2 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100及以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10kV电网供电半径 km | 11/15 | 10/13 | 9/12 | 8/11 | 7/10 | 5/7 |

注：表中斜线下的数字适用于110/10kV变压方式的10kV电网。

表7.3.7-2 380V三相低压配电网供电半径推荐值

| 用电设备容量密度 kW/km2 |  | ＜200 | 200～400 | 400～1000 | ＞1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380V三相低压配电网供电半径 km | 平原 | 0.7～1.0 | ＜0.7 | ＜0.5 | ＜0.4 |
|  | 山地 | 0.8～1.5 | ＜0.7 | ＜0.5 | — |

注：用电设备容量密度等于供电区用电设备额定容量总和与供电区面积之比。

表7.3.7-3 220V单相低压配电网供电半径推荐值

| 用电设备容量密度 kW/km2 |  | 50 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220V单相低压配电网供电半径 km | 平原 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ＜0.4 |
|  | 山地 | 0.8～1.5 | ＜0.7 | — | ＜0.5 | — |

注：用电设备容量密度等于供电区用电设备额定容量总和与供电区面积之比。

7.3.8镇、乡和村庄及农村社区电网高压配电网的供电半径、传送的负荷矩不宜大于下列范围：

1  110kV电网——120km，2500×103kW·km；

2  66kV电网——80km，700×103kW·km；

3  35kV电网——40km，160×103kW·km。

7.3.9镇、乡和村庄及农村社区电网可包括220kV、110（66）kV高压输电网，110（66）kV、35kV高压配电网，10（6）kV中压配电网及380V/220V低压配电网。

7.3.10镇、乡和村庄及农村社区电网规划变电所布局应符合下列要求：

1 符合县（市）城市总体规划用地布局要求；

2 靠近负荷中心；

3 便于进出线；

4 交通运输方便；

5 应考虑对周围环境和邻近工程设施的影响和协调，必要时，应取得有关协议或书面文件；

6 宜避开易燃、易爆区和大气严重污秽区及严重烟雾区；

7 应满足防洪标准要求：220kV变电所的所址标高，宜高于洪水频率为1%的洪水位；35～110kV变电所的所址标高，宜高于洪水频率为2%的洪水位；

8 应满足抗震要求：35～220kV变电所抗震要求，应符合国家现行标准《220～500kV变电所设计规程》SDJ 2和《35～110kV变电所设计规范》GB 50059中的有关规定；

9 应有良好的地质条件，避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和易发生滚石场所等不良地质构造。

## 7.4变电所设施及用地

7.4.1 镇、乡和村庄及农村社区35kV、110kV 变电所一般宜采用布置紧凑、占地较少的全户外或半户外式结构，选址应符合有关要求；35kV、1l0kV变电所应按最终规模预留用地，并应结合当地实际用地条件，按表7.4.1分析比较选定，220kV区域变电所用地应按《城市电力规划规范》GB 50293的有关规定预留。

表7.4.1 35kV 、110kV 变电所规划用地面积控制指标

| 变压等级 （一次电压/二次电压） | 主变压器容量 MVA/台（组） | 变电所结构型式及用地面积/m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全户外式用地面积 | 半户外式用地面积 |
| 110（66）kV /10kV | 20-63/2-3 | 3500-5500 | 1500-3000 |
| 35 kV /10kV | 5.6-31.5/2-3 | 2000-3500 | 1000-2000 |

7.4.2 镇、乡和村庄及农村社区变电所主变压器安装台（组）数宜为2～3台（组），单台（组）主变压器容量应标准化、系列化；35～110kV主变压器单台（组）容量选择应符合表7.4.2规定。

表7.4.2 35-110kV变电所主变压器单台（组）容量

| 变电所电压等级 | 单台（组）主变压器容量（MVA） |
| --- | --- |
| 110kV | 20、31.5、40、50、63 |
| 66kV | 20、31.5、40、50 |
| 35kV | 5.6、7.5、10、15、20、31.5 |

7.4.3镇、乡和村庄及农村社区公用配电站的位置应接近负荷中心，其配电变压器的安装台数宜为两台，居住区单台容量一般可选630kVA以下，工业区单台容量不宜超过1000kVA。

7.4.4镇、乡和村庄及农村社区35kV～110kV变电所的容载比可取1.8～2.1，以村庄及农村社区负荷为主的变电所宜取下限值；配电变压器的容载比可取1.6～1.9。

7.4.5单电源供电的镇、乡和村庄及农村社区变电所及配电变压器宜按变电所和供电分区分别计算容载比。

7.4.6 35kV～110kV变电所的一次侧进线总供电容量应与母线的转供容量及主变压器允许负荷容量相配合。变电所二次侧出线的总供电容量应能送出主变压器全部容量。

## 7.5电力线路规划

7.5.1镇、乡和村庄及农村社区电力线路按敷设方法分类，应包括架空电力线路和地下电缆电力线路。

7.5.2镇、乡和村庄及农村社区电力线路敷设方式应根据其性质、规模、作用地位、经济社会发展水平，结合实际情况，按表7.5.2确定。

表7.5.2 电力线路敷设方式

| 电力线路分项 | 地区分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 发达地区 | 一般地区 | 欠发达地区 |
| 10kV、6kV、380/220V电力线路 | 近期电缆或架空绝缘线；远期电缆 | 近期架空绝缘线；远期电缆 | 远期电缆或架空绝缘线 |
| 35kV以上高压电力线路 | 1 架空、杆塔敷设、预留高压线走廊。 2 规划新建35-llOkV高压架空电力线路不应穿越镇（乡）中心区和重要风景旅游区，上述地区和对架空裸导线有严重腐蚀性地区应采用地下电缆。 |  |  |

7.5.3镇、乡和村庄及农村社区架空电力线路的路径选择应根据地形、地貌特点和道路交通系统规划，沿道路、河渠、绿化带架设，路径做到短捷、顺直，减少同道路、河流、铁路等的交叉，避免跨越建筑物。

7.5.4镇、乡和村庄及农村社区高压架空电力线路走廊宽度应参照《城市电力规划规范》GB 50293确定。

7.5.5镇、乡和村庄及农村社区66kV及以下高压架空电力线路的新建、改造宜采用占地较少的窄基杆塔和多回路同杆架设的紧凑型线路结构，为满足线路导线对地面和树木间的垂直距离，杆塔应适当增加高度、缩小档距，在计算导线最大弧垂情况下，架空电力线路导线与地面、街道行道树之间最小垂直距离，应符合《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061的规定。

7.5.6镇、乡和村庄及农村社区地下电缆线路敷设应符合下列规定：

1 地下电缆线路的路径选择，除应符合《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定外，尚应根据道路交通系统规划，与道路走向相结合，保证地下电缆线路与其它工程管线间的安全距离；

2 地下电缆线路经技术经济比较后，合理且必要时，宜采用地下共用通道；

3 同一路段上的各级电压电缆线路，宜同沟敷设；

4 地下电缆线路需要通过桥梁时，应符合《电力工程电缆设计规范》GB 50217中对电缆敷设的技术要求，并应满足桥梁设计、安全消防的技术标准规定。

7.5.7镇、乡和村庄及农村社区地下电缆敷设方式的选择，应遵循下列原则：

1 应根据地下电缆线路的电压等级、敷设电缆的根数、施工条件、一次投资、资金来源等因素，经技术经济比较后确定敷设方案；

2 当同一路径电缆根数不多、且不宜超过6根时，在道路人行道下、公园绿地、建筑物的边沿地带等不易经常开挖的地段，宜采用直埋敷设方式。

3 在地下水位较高的地方和不宜直埋且无机动荷载的人行道等处，当同路径敷设电缆根数不多时，可采用浅槽敷设方式；当电缆根数较多或需要分期敷设而开挖不便时，宜采用电缆沟敷设方式；

4 地下电缆与公路、铁路、道路交叉处，或地下电缆需通过小型建筑物及广场区段，当电缆根数为6～20根时，宜采用排管敷设方式；

5 同一路径地下电缆数量在30根以上，经技术经济比较合理时，可采用电缆隧道敷设方式。

7.5.8电力管线在道路中的敷设位置以及与其他工程管线的间距应符合本标准工程管线综合规划的规定。

## 7.6风能利用

7.6.1镇、乡和村庄及农村社区风力发电设施应执行国家有关政策，符合安全可靠、技术经济和先进合理的要求。

7.6.2结合地区风力特性和负荷特性，镇（乡）可建设小型风电场（站），村庄及农村社区宜采用以用户为单位的小型风力发电装置或风光互补发电装置。

7.6.3小型风力发电厂站应结合工程中长期发展规划进行，正确处理近远期发展关系，考虑后期扩建的可能。

7.6.4小型风力发电厂站需坚持节约用地、保护环境、节能降耗的原则。

# 8 电信工程规划

## 8.1用户预测

8.1.1 镇、乡和村庄及农村社区电信用户预测宜采用分类普及率法、单位建筑面积测算法、时间序列法、相关分析法、增长率法等方法。

8.1.2 采用分类普及率法进行用户预测时，电话普及率应结合镇、乡和村庄及农村社区的规模、性质、地位及经济、社会发展水平等综合分析，按表8.1.2确定。

表8.1.2 电话普及率预测水平（局线/百人）

| 经济发展水平 | 发达地区 | 一般地区 | 欠发达地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普及率 | 50-75 | 40-65 | 32-54 |

8.1.3采用单位建筑面积测算法预测时，分类用户指标应结合镇、乡和村庄及农村社区的规模、性质、地位及经济、社会发展水平等综合分析，按表8.1.3指标范围比较选取。

表8.1.3 电话需求分类用户指标（线/m2）

|  | 商店 | 旅馆 | 医院 | 工业厂房 | 住宅 | 中学 | 小学 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发达地区 | 1/25-50 | 1/30-35 | 1/100-140 | 1/100-180 | 1-1.2/户 | 4-8线/校 | 4-8/校 |
| 一般地区 | 0.7-0.9/ 25-50 | 0.7-0.9/ 30-35 | 0.8-0.9/ 100-140 | 1/120-200 | 0.8-0.9/户 | 3-5线/校 | 2-3/校 |
| 欠发达 地区 | 0.5-0.7/ 25-50 | 0.5-0.7/ 30-35 | 0.7-0.8/ 100-140 | 1/150-250 | 0.5-0.7/户 | 2-3线/校 | 1-2/校 |

## 8.2局所规划与相关本地网规划

8.2.1 镇、乡和村庄及农村社区电话网，近期多数应属所在中等城市或地区（所属地级市或地区）或直辖市本地电话网，少数属所在县（市）本地电话网，但发展趋势应属所在中等城市或地区本地电话网。

8.2.2 属中等城市本地网的镇（乡）局所规划 C5-极端局（或模块局），有条件的地区可以光纤终端设备OLT（局端设备）或光纤网络单元ONU（接入设备）代替模块局。

8.2.3 属中等城市本地网的镇、乡和村庄及农村社区长途通信规划应在所属中等城市本地网的长途通信规划中统一规划。

8.2.4 属县（市）本地电话网的镇、乡和村庄及农村社区局所规划应以县（市）总体规划的电信工程规划为依据，可以长话、市话、农话合设或分设。

8.2.5 镇、乡和村庄及农村社区电信局所规划选址应符合以下要求：

1 环境安全、服务方便、技术合理和经济实用；

2 接近计算的线路网中心；

3 选择地形平坦、地质良好适宜建设用地的地段，避开因地质、防灾、环保及地下矿藏或古迹遗址保护等不可建设用地的地段；

4 距离通信干扰源（包括高压电站、高压输电线铁塔、交流电气化铁道、广播电视雷达、无线电发射台及磁悬浮列车输变电系统等）的安全距离应符合现行国家相关规范要求。

8.2.6镇、乡和村庄及农村社区移动通信规划应主要预测移动通信用户需求，并具体落实移动通信网涉及的移动交换局（端局）、基站等设施；有关的移动通信网规划一般宜在省（市）域范围统一考虑。

## 8.3传输网和接入网规划

8.3.1镇、乡和村庄及农村社区通信传输网应包括中继线路网（本地通话中继线网和长途通话中继线网）和用户线路网。

8.3.2 镇、乡和村庄及农村社区通信中继线路网规划应依据并结合本地网规划和镇（乡）局所规划。

8.3.3 镇、乡和村庄及农村社区用户线路网规划应遵循以下原则:

1 通融性大、使用率高、稳定性好、整体性强、地下化和隐蔽原则；

2 采用以固定交接配线，馈线与配线隔开原则；

3 采用张口型便于统一安排使用的馈线系统模式原则；

4 局间中线路网的安全可靠，灵活方便及技术经济合理原则。

8.3.4 镇、乡和村庄及农村社区应因地制宜发展接入网。

8.3.5对于环境条件差、建设通信线路施工难度大的镇、乡和村庄及农村社区，移动通信采用无线网络的方式，可以有效克服偏远地区架设线路的地形障碍，容易实现局部地区的有效通信网络覆盖。

## 8.4通信线路与通信管道

8.4.1 镇、乡和村庄及农村社区通信线路应以本地网通信线路为主，同时也包括其它各种信息网线路和广播有线电视线路。

8.4.2 镇、乡和村庄及农村社区通信线路按敷设方式分类，包括架空通信线路和地下通信线路。

8.4.3镇、乡和村庄及农村社区通信线路包括光缆线路与电缆线路，应结合地方实际，依据通信发展趋势，确定光缆线路及其管孔增加所占比例。

8.4.4 镇、乡和村庄及农村社区通信线路敷设方式应根据其性质、规模、地位、经济社会发展水平和用户密度，结合实际情况，按表8.4.4确定。

表8.4.4 通信线路敷设方式

| 敷设 方式 | 发达地区 |  |  |  | 一般地区 |  |  |  | 欠发达地区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镇（乡） |  | 村庄及农村社区 |  | 镇（乡） |  | 村庄及农村社区 |  | 镇、乡和村庄及农村社区 |  |
|  | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 | 近期 | 远期 |
| 架空 电缆 |  |  |  |  |  |  | A |  | A |  |
| 埋地管道电缆 | B | C | 部分B | C | 部分C | 部分C |  | 部分C |  | B |

注：1 表中A—可设，B—宜设，C—应设。

8.4.5镇、乡和村庄及农村社区通信线路路由选择应遵循以下原则:

1 用户集中和有重要通信线路并路径短捷；

2 灵活、安全，有利用户发展；

3 考虑用地、路网及工程管线综合等因素；

4 尽量结合和利用原有管道；

5 尽量不沿交换区界限、铁路与河流；

6 避开以下道路或地段：规划未定道路，有严重土壤腐蚀的地段，有滑坡、地下水位较高等地质条件不利的地段，重型车辆通行和交通频繁的地段，须穿越河流、桥梁、主要铁路和公路以及重要设施的地段。

8.4.6镇、乡和村庄及农村社区广播电视架空线路可与通信架空电缆同杆架设。

8.4.7镇、乡和村庄及农村社区通信电缆与电力线路必要时允许合杆架设，但其间应有一定距离，与10kV及以上供电线路合杆，其净距不得小于2.5m ，与10kV以下供电线路合杆，其净距不得小于1.5m。

8.4.8镇、乡和村庄及农村社区架空通信电缆杆路路由选择应遵循以下原则:

1 与道路交通系统规划相一致；

2 路由尽量采用最短直线路径，减少角杆；

3 杆路路由和走向应尽量与地下电缆管道或直埋电缆的路由相配合，以便电缆引上，分支和向用户引入线路；

4 路由尽量少穿铁路、公路、河流等障碍物；

5 架空通信电缆杆路应尽量减少与高压输电线的穿越、平行和接近；跨越河流应尽量选择河道狭窄、河床稳定、土质较硬、两岸地势高、地形较开阔的地方；

6 避开有严重腐蚀气体的地区，必要时采用其他敷设方式。

8.4.9镇、乡和村庄及农村社区通信管道网规划应以用户线路网结构为主要依据，对管道路由和管孔容量提出要求。

8.4.10镇、乡和村庄及农村社区通信管道容量应为用户馈线、局间中继线和各种其它线路对管孔需要量的总和。

8.4.11镇、乡和村庄及农村社区通信管道管孔数应在考虑本地线路网的同时，充分考虑宽带网、互联网、数据网、广播有线电视网及其它非话业务和备用需要，应考虑各规划期的光缆比例要求。

8.4.12镇、乡和村庄及农村社区通信管道规划管道路由的选择应遵循以下原则：

1 选择用户集中和有重要电缆（如中继电缆）、路径短捷的路由；

2 通信灵活、安全，有利于用户发展；

3 符合用地布局规划、道路交通系统规划及工程管线综合规划的要求；

4 充分利用原有管道设备；

5 尽量不沿交换区界限、铁路和河流等敷设管道。

8.4.13通过桥梁的通信管道应与桥梁规划建设同步，其管道敷设方式有管道、槽道、箱体、附架等多种方式。在桥上敷设管道时不应过多占用桥下净空，同时应符合桥梁建设的有关规范要求和管道建设其它技术要求。

8.4.14镇、乡和村庄及农村社区的信息网络、广播有线电视线路路由宜与通信线路路由统筹规划，联合建设、资源共亭、同管道敷设，但广播有线电视电缆，不宜与通信电缆共管孔敷设。

8.4.15通信管线在道路中的敷设位置以及与其他工程管线的间距应符合本标准工程管线综合规划的规定。

## 8.5邮政规划与广播电视规划

8.5.1镇（乡）邮政局（所）规划包括邮政支局(或邮电支局)和邮件转运站规划。

8.5.2邮政支局（所）设置应按方便居民用邮和服务人口、服务半径、业务收入确定。规划用地面积应结合当地实际情况，按表8.5.2确定。

表8.5.2 邮电支局规划用地面积（m2）

| 支局级别 用地面积 支局名称 | 一等局业务收入 1000万元以上 | 二等局业务收入 500-1000万元 | 三等局业务收入 100-500万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮电支局 | 3700-4500 | 2800-3300 | 2170-2500 |
| 邮电营业支局 | 2800-3300 | 2170-2500 | 1700-2000 |

8.5.3镇（乡）设电视发射台（转播台）和广播、电视微波站，其选址应符合相关技术要求。

# 9 供热工程规划

## 9.1热源选择

9.1.1镇、乡和村庄及农村社区供热宜按照因地制宜、合理布局、先进适用的原则，利用多种方式，着力发展清洁、多联产技术，积极推广采用生物质能、太阳能和地热能等可再生能源。鼓励有条件的地区采用天然气、煤气、煤层气等资源实施分布式能源系统。

9.1.2靠近城市或县城关镇的镇、乡和村庄及农村社区，宜充分利用城市或县城关镇的供热设施及供热管网集中供热；相距较近、并有条件实现集中供热的镇、乡和村庄及农村社区，宜统筹规划，联建共享。集中供热热源主要包括热电厂和供热锅炉房。

9.1.3有充足、稳定的工业热负荷和采暖热负荷的镇、乡和村庄及农村社区，宜采取热电厂集中供热，热电厂建设规模应符合国家相关能源政策法规。

## 9.2热负荷预测

9.2.1镇、乡和村庄及农村社区集中供热的热负荷，应分为民用热负荷和工业热负荷两大类，民用热负荷应包括居民住宅和公共建筑采暖、通风、空调热负荷，工业热负荷应包括生产工艺热负荷、厂房采暖、通风热负荷和厂区的生活热水负荷。

9.2.2镇、乡和村庄及农村社区供热工程规划可采用面积热指标法预测规划采暖热负荷，面积热指标可按表9.2.2确定。

表9.2.2 采暖热指标推荐值（W/m2）

| 建筑物类型 | 多层住宅 | 学校办公楼 | 医院 | 幼儿园 | 旅馆 | 商店 | 单层住宅 | 食堂餐厅 | 影剧院 | 体育馆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未节能 | 58～64 | 58～80 | 64～80 | 58～70 | 60～70 | 65～80 | 80～105 | 115～140 | 95～115 | 115～165 |
| 节能 | 40～45 | 50～70 | 55～70 | 40～45 | 50～60 | 55～70 | 60～80 | 100～130 | 80～105 | 100～150 |

注：1 严寒地区或建筑外形复杂、建筑层数少者取上限，反之取下限。

2 适用于我国东北、华北、西北地区不同类型的建筑采暖热指标推荐值。

3 规划应考虑节能建筑的份额，对于将占一定比例的节能建筑部分，应选用节能建筑采暖热指标。

9.2.3镇、乡和村庄及农村社区供热工程规划可采用建筑物通风热负荷系数法，按下式预测公共建筑和厂房等通风热负荷。

QV=KVQh            （9.2.3）

式中：QV——通风计算热负荷(kW)；

Qh——采暖计算热负荷(kW)；

KV——建筑物通风热负荷，一般可取0.3～0.5。

9.2.4镇、乡和村庄及农村社区供热工程规划预测夏季、冬季空调热、冷负荷时，空调热、冷指标可按表9.2.4确定。

表9.2.4 空调热指标qa、冷指标qc推荐值（W/m2）

| 建筑物类型 |  | 办公 | 医院 | 旅馆 | 商店 | 影剧院 | 体育馆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热指标 | 未节能 | 80～100 | 90～120 | 90～120 | 100～120 | 115～140 | 130～190 |
|  | 节能 | 64～80 | 72～100 | 70～100 | 80～100 | 90～120 | 100～150 |
| 冷指标 | 未节能 | 80～110 | 70～100 | 80～110 | 125～180 | 150～200 | 140～200 |
|  | 节能 | 65～90 | 55～80 | 65～90 | 100～150 | 120～160 | 110～160 |

注：1 表中指标适用于我国东北、华北、西北地区；其他地区指标按实地调查和类比分析确定。

2 规划应考虑节能建筑的份额，对于将占一定比例的节能建筑部分，应选用节能建筑空调热、冷指标。

9.2.5镇、乡和村庄及农村社区工业生产工艺热负荷可采用工业企业热负荷规划资料、同类企业热负荷比较法以及相关调查预测。生产工艺预测热负荷应为各工业企业最大生产工艺热负荷之和乘以同时使用系数，同时使用系数可取0.6～0.9。

9.2.6镇、乡和村庄及农村社区供热工程规划预测总热负荷应为采暖热负荷、通风热负荷或空调冷负荷的较大值、生活热水热负荷及生产工艺热负荷的总和。

## 9.3供热设施

9.3.1镇、乡和村庄及农村社区供热设施应包括热源（主要为热电厂、热水锅炉房、蒸汽锅炉房）和热力站（民用热力站、工业热力站）。

9.3.2镇、乡和村庄及农村社区热电厂用地面积可按表9.3.2确定。

表9.3.2  热电厂用地面积

| 规模/kW | 21500 | 26000 | 46000 | 212000 | 225000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地面积/104m2 | 3～5 | 3.5～4.5 | 6～8 | 6.5～7.5 | 7.5～8.5 |

9.3.3镇、乡和村庄及农村社区集中供热锅炉房单台供热锅炉容量不宜小于2t/h。热水锅炉房和蒸汽锅炉房用地面积可分别按表9.3.3-1和9.3.3-2并结合实际情况分析比较确定。

表9.3.3-1  热水锅炉房用地面积

| 锅炉房规模/MW | 5.8～11.6 | 11.6～35.1 | 35.1～58.0 | 58.0～116 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用地面积/104m2 | 0.3～0.5 | 0.6～1.0 | 1.1～1.5 | 1.6～2.5 |

表9.3.3-2  蒸汽锅炉房用地面积（104m2）

| 蒸汽锅炉房出力/(t/h) | 锅炉房无汽水换热器 | 锅炉房有汽水换热器 |
| --- | --- | --- |
| 10～20 | 0.25～0.45 | 0.3～0.5 |
| 20～60 | 0.5～0.8 | 0.6～1.0 |

9.3.4镇、乡和村庄及农村社区热力站建筑面积可按表9.3.4并结合实际情况分析比较确定。

表9.3.4  热力站建筑面积

| 用户采暖面积/104m2 | 2.5～5.0 | 5.1～10.0 | 10.1～15.0 | 15.1～20.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积/m2 | 160 | 200 | 240 | 280 |

9.3.5镇、乡和村庄及农村社区制冷站宜采用单独建设方式，其建筑面积可按表9.3.5并结合实际情况分析比较确定。

表9.3.5制冷站建筑面积

| 制冷站规模 | 供冷建筑面积/104m2 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供冷规模/MW | 2.7 | 4.5 | 9.0 | 13.5 |
| 建筑面积/m2 |  | 350 | 500 | 900 | 1200 |

## 9.4供热管网

9.4.1镇、乡和村庄及农村社区供热管网包括热水管网和蒸汽管网，以采暖热负荷为主的管网宜采用热水管网，以工业热负荷为主的管网宜采用蒸汽管网。

9.4.2镇、乡和村庄及农村社区供热管网布置方式应依据用地布局和热负荷分布、热源位置、地上及地下管线、水文、地质、地形条件等因素，经技术经济比较后确定。

9.4.3镇、乡和村庄及农村社区供热管道布置、敷设应满足下列要求：

1 主干管道应先经过热负荷集中区，线路为求短直。

2 避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡、地下水位高等地质不良地段。

3 避开主要交通干道，同一管道应沿街道一侧敷设。

4 地上敷设管道不影响环境景观，不妨碍交通。

9.4.4镇、乡和村庄及农村社区供热管道敷设方式应包括地上敷设和地下敷设两类，并应主要采用地下敷设方式。

9.4.5供热系统设计流量应符合下列要求：

1 采暖、通风、空调热负荷热水热力网设计流量，应按下列公式计算：

（9.4.5）

式中：——热力网设计流量()；

——设计热负荷()；

——水的比热容[]；

——热力网供水温度()；

——各种热负荷相应的回水温度()。

2 热水热力网有夏季制冷热负荷时，应计算采暖期和供冷期热力网流量并取较大值作为热力网设计流量。

3 蒸汽热力网的设计流量，应按各用户的最大蒸汽流量之和乘以同时使用系数确定。当供热介质为饱和蒸汽时，设计流量应考虑补偿管道热损失产生的凝结水的蒸汽量。

9.4.6热力管线在道路中的敷设位置以及与其他工程管线的间距应符合本标准工程管线综合规划的规定。

## 9.5新能源供热

9.5.1在太阳能丰富的地区应推广利用太阳能节能灶、太阳能热水和太阳能采暖。

9.5.2鼓励合理开发利用当地生物质能源，支持在发展沼气或秸秆气的地区采用沼气（秸秆气）炉等采暖。

9.5.3 在有条件的地区可发展低温热泵技术采暖。

# 10 燃气工程规划

## 10.1气源选择

10.1.1镇、乡和村庄及农村社区燃气工程规划应根据国家有关政策，结合气源特点和本地区燃料资源的情况，通过近远期结合、多方案技术经济比较，科学选择确定气源，在合理开发利用本地燃气资源的同时，充分利用外部气源。

10.1.2镇、乡和村庄及农村社区燃气气源包括可供给居民生活、生产等各种不同用途的天然气、液化石油气、人工煤气、沼气和秸秆气等。燃气质量应符合《城镇燃气设计规范》GB 50028中质量指标相关要求。

10.1.3镇、乡和村庄及农村社区天然气供应应根据其年用气量、天然气长输管道的距离、调峰量的需求及调峰方式，对以下供气方案作经济技术比较选择：

1 天然气长输管道供气；

2 压缩天然气供气；

3 液化天然气供气。

10.1.4液化石油气用气集中区宜采用液化石油气混空气供气，分散区可采用液化石油气站（自然气化／强制气化、瓶组储气／地下罐储气）供气。

10.1.5镇、乡和村庄及农村社区采用沼气或秸秆气作为主要气源时，应结合当地原料供应情况，优先选择与当地养殖业相结合的沼气工程建设，或其他户用沼气工程及秸秆气工程。

## 10.2用气量预测

10.2.1镇、乡和村庄及农村社区燃气用气量应包括以下方面：

1 居民生活用气量；

2 商业、公建用户用气量；

3 工业企业生产用气量；

4 其他用气量。

10.2.2镇、乡和村庄及农村社区燃气负荷根据用户性质的不同分为民用燃气负荷和工业燃气负荷两大类。民用燃气负荷又可分为居民生活用气负荷与商业用气负荷两类。

10.2.3居民生活和商业的用气指标，应根据当地居民生活和商业用气量的统计数据分析确定；如缺乏统计数据，居民生活用气指标可按表10.2.3-1确定，商业用气指标可按表10.2.3-2确定。

表10.2.3-1  居民生活用气量指标[MJ/(人·年)]

| 序号 | 地区 | 有集中供暖的用户 | 无集中供暖的用户 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东北地区 | 2303～2721 | 1884～2303 |
| 2 | 华东、中南地区 | — | 2093～2303 |

注：1 本表是指一户装一个煤气表的用户做饭烧水的用气量，不适用于瓶装液化石油气居民用户；

2 供暖是指非燃气供暖；

3 燃气热值按低热值计算。

表10.2.3-2 几种公用建筑用气量指标

| 类别 |  | 单位 | 用气量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职工食堂 |  | [MJ/(人·年)] | 1884～2303 |
| 饮食业 |  | [MJ/(座·年)] | 7955～9211 |
| 托儿所 幼儿园 | 全托 | [MJ/(人·年)] | 1884～2512 |
|  | 半托 | [MJ/(人·年)] | 1256～1675 |
| 医院 |  | [MJ/(床位·年)] | 2931～4187 |
| 旅馆 招待所 | 有餐厅 | [MJ/(床位·年)] | 3350～5024 |
|  | 无餐厅 | [MJ/(床位·年)] | 670～1047 |
| 理发 |  | [MJ/(人次·年)] | 3.35～4.19 |

注：1 职工食堂的用气量指标包括做副食和热水在内；

2 燃气热值按低热值计算。

10.2.4小型工业用户的耗气定额，应根据原来的燃烧器具体使用其他燃料的实际耗量，也可参照同类企业的耗热量进行换算。

10.2.5液化石油气用量指标应根据当地液化石油气用量的统计数据分析或参考邻近地区的用气量指标确定。

10.2.6燃气总用量的预测

燃气总用量一般采用分项相加法：

Q=Q1+Q2+……+Qn       （10.2.6-1）

式中: Q——燃气总用量；

Q1～Qn——各种燃气负荷。

## 10.3燃气管道计算流量和水力计算

10.3.1燃气的计算流量

燃气负荷的计算大多采用不均匀系数法，一般以小时计算流量为依据确定燃气管网及设备的通过能力。

Qj=Qy365×24KmKdKh       （10.3.1）

式中：Qj——燃气的计算流量(m3/h)；

Qy——燃气的年用气量(m3/a)

Km——月高峰系数，Km=1.1～1.3；

Kd——日高峰系数，Kd=1.05～1.2；

Kh——小时高峰系数，Kh=2.2～3.2 。

10.3.2采暖通风和空调所需燃气小时计算流量，可参照《城市热力网设计规范》（CJJ 34）中有关热负荷规定并考虑燃气采暖通风和空调的热效率折算确定。

10.3.3低压燃气管道单位长度的摩擦阻力损失应按下式计算：

（10.3.3）

式中：——燃气管道摩擦阻力损失()；

——燃气管道摩擦阻力系数，宜按式10.3.4-2计算；

——燃气管道的计算长度（）；

Qj——燃气的计算流量(m3/h)；

——管道内径（）；

——燃气的密度（）；

——设计中所采用的燃气温度（）；

——273.15（）。

10.3.4中压燃气管道的单位长度摩擦阻力损失应按式10.3.4-1计算：

（10.3.4-1）

（10.3.4-2）

式中：——燃气管道起点的压力(绝对压力，)；

——燃气管道终点的压力(绝对压力，)；

——燃气管道摩擦阻力系数，宜按（10.3.4-2）计算；

——燃气管道的计算长度（）；

——管壁内表面的当量绝对粗糙度()；

——雷诺数（无量纲）。

10.3.5室外燃气管道的局部阻力损失可按燃气管道摩擦阻力损失的5%～10%进行计算。

## 10.4输配系统

10.4.1镇、乡和村庄及农村社区燃气输配系统一般应由门站、燃气管道、储气设施、调压设施、管理设施、监控系统等共同组成。

10.4.2燃气输配管网压力级制一般采用低压一级系统，供气量较大的地区可采用中低压两级系统。

10.4.3中压和低压燃气管道材质选取应符合《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

10.4.4地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距应符合《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

10.4.5镇、乡和村庄及农村社区燃气管网布置应遵循以下原则：

1 管网布置应在管网系统的压力级制原则确定后进行，并按压力高低，先布置中压管网，后布置低压管网；

2 燃气管线宜采用直埋敷设，中压管线应尽量避开街道；

3 燃气管道禁止在以下场所敷设：

（1）各种机械设备和成品、半成品堆放场地；

（2）高压线走廊；

（3）动力和照明电缆通道；

（4）易燃易爆材料或具有腐蚀性液体的堆放场所。

10.4.6燃气管线在道路中的敷设位置以及与其他工程管线的间距应符合本标准工程管线综合规划的规定。

## 10.5主要设施及场站

10.5.1镇、乡和村庄及农村社区燃气输配系统门站和储配站站址选择应符合以下要求：

1 符合用地布局和安全要求；

2 站址应具有适宜的地形、工程地质、供电、给排水和通信等条件；

3 门站和储配站应少占农田、节约用地，并应注意与农村景观等协调；

4 门站站址应结合长输管线位置确定；

5 根据输配系统具体情况，储配站与门站可合建；

6 储配站内的储气罐与站外的建、构筑物的防火间距应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

10.5.2镇、乡和村庄及农村社区液化石油气供应基地按其功能可分为储存站、储配站和灌瓶站。

10.5.3镇、乡和村庄及农村社区液化石油气供应基地的规模应以县（市）城市燃气总体规划为依据，根据供应用户类别、户数和用气量指标等因素综合确定。

10.5.4液化石油气供应基地的设置应符合镇、乡和村庄及农村社区的用地布局，且应远离居住小区、学校和商业等公共服务设施人口集中的地区。

10.5.5镇、乡和村庄及农村社区燃气调压站的布置应符合以下规定：

1 宜布置在负荷中心；

2 避开社区繁华地段；

3 宜设在居住小区街坊、广场、公园、绿地的边缘地段。

10.5.6镇、乡和村庄及农村社区燃气调压站应根据其建筑面积和安全距离的要求预留用地。

10.5.7镇、乡和村庄及农村社区液化石油气瓶装供应站宜设在居住小区内，瓶库与站外建筑物、构筑物防火间距应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

## 10.6生物质能利用

10.6.1镇、乡和村庄及农村社区生物质能利用规划应坚持统筹兼顾、因地制宜、合理布局、讲求实效、技术优先原则，以资源的高效利用和循环经济为核心，合理利用生物质能，调整用能结构，保护农业生态环境。

10.6.2镇、乡和村庄及农村社区沼气工程包括集中沼气工程、小型沼气工程和户用沼气池建设，宜优先选择集中沼气工程。沼气工程规划应兼顾生态农业技术作用，做好“三沼”利用规划。

10.6.3镇、乡和村庄及农村社区秸秆气化工程规划应采用先进高效技术与工艺流程，并符合《秸秆气化供气系统技术条件及验收规范》NY/T 443、《户用型秸秆气化炉质量评价技术规范》NY/T 1417。

# 11 工程管线综合规划

## 11.1一般规定

11.1.1工程管线综合规划应结合镇、乡和村庄及农村社区的发展合理布置，充分利用地上、地下空间；并应与镇、乡和村庄及农村社区的规划布局、道路交通和给水工程、排水工程、电力工程、电信工程、燃气工程、热力工程、防灾减灾工程等专业规划相协调。

11.1.2镇、乡和村庄及农村社区各种工程管线的平面位置和竖向位置均应采用统一的坐标系统和高程系统。

11.1.3管线敷设方式应根据管线内介质的性质、地形、生产安全、交通运输、施工检修等因素，经技术经济比较后择优确定。

11.1.4管道内的介质具有毒性、可燃、易燃、易爆性质时，严禁穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置及储罐区。

11.1.5工程管线的布置应与道路中心线平行。同一管线不宜自道路的一侧转到另一侧。

11.1.6在满足生产、安全、检修的条件下节约用地。当技术经济比较合理时，应共架、共沟布置。

11.1.7应减少管线与铁路、道路及其他干管的交叉。当管线与铁路或道路交叉时，应采取正交；在困难情况下，其交叉角不宜小于45。

11.1.8山区管线敷设应充分利用地形，并应避免山洪、泥石流及其他不良地质的危害。

11.1.9规划区分期建设时，管线布置应全面规划，近期集中，近远期结合。近期管线穿越远期建设用地时，不得影响远期建设用地的使用。

11.1.10管线综合布置时，干管应布置在用户较多的一侧或将管线分类布置在道路两侧。

11.1.11充分利用现状管线。改建、扩建工程中的管线综合布置，不应妨碍现有管线的正常使用。当管线间距不能满足规范规定时，在采取有效措施后可适当减小。

11.1.12工程管线综合规划尚应满足各专业相关规范对工程管线布置的要求。

## 11.2地下管线

11.2.1工程管线在道路下面的规划位置，应布置在人行道或非机动车道下面。电信电缆、给水输水、燃气输气及污水、雨水排水等工程管线可布置在非机动车道或机动车道下面。

11.2.2工程管线在道路下面的规划位置宜相对固定。从道路红线向道路中心线方向平行布置的次序，应根据工程管线的性质、埋没深度等确定。分支线少、埋设深、检修周期短和可燃、易燃和损坏时对建筑物基础安全有影响的工程管线应远离建筑物。布置次序宜为：电力电缆、电信电缆、燃气配气、给水配水、热力干线、燃气输气、给水输水．雨水排水、污水排水。

11.2.3工程管线在庭院内建筑线向外方向平行布置的次序，应根据工程管线的性质和埋没深度确定。布置次序宜为：电力、电信、污水排水、燃气、给水、热力。当燃气管线在建筑物两侧中任一侧引入均满足要求时，燃气管线应布置在管线较少的一侧。

11.2.4当工程管线交叉敷设时，自地表面向下的排列顺序宜为：电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。

11.2.5各种工程管线交叉点的标高，首先应根据排水管线的标高确定。

11.2.6工程管线的最小覆土深度应符合《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的相关规定。

## 11.3架空管线

11.3.1沿镇、乡和村庄及农村社区道路架空敷设的工程管线，其位置应根据规划道路的横断面确定，并应保障交通畅通、居民的安全以及工程管线的正常运行。

11.3.2架空线线杆宜设置在人行道上距路缘石不大于1m的位置；有分车带的道路，架空线线杆宜布置在分车带内。

11.3.3电力架空杆线与电信架空杆线宜分别架设在道路两侧，且与同类地下电缆位于同侧。

11.3.4同一性质的工程管线宜同杆架设。

11.3.5架空热力管线不应与架空输电线、电气化铁路的馈电线交叉敷设。当必须交叉时，应采取保护措施。

11.3.6工程管线跨越河流时，宜利用交通桥梁进行架设，并应符合下列规定：

1 可燃、易燃工程管线不宜利用交通桥梁跨越河流；

2 工程管线利用交通桥梁跨越河流时，其规划设计应与桥梁设计相结合。

11.3.7架空管线与建（构）筑物等的最小水平净距应符合表11.3.7的规定。

表11.3.7 架空管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平净距（m）

| 名称 |  | 建筑物 （凸出部分） | 道路 （路缘石） | 铁路 （轨道中心） | 热力管线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 10kV边导线 | 2.0 | 0.5 | 杆高加3.0 | 2.0 |
|  | 35kV边导线 | 3.0 | 0.5 | 杆高加3.0 | 4.0 |
|  | 110kV边导线 | 4.0 | 0.5 | 杆高加3.0 | 4.0 |
| 电信杆线 |  | 2.0 | 0.5 | 4/3 杆高 | 1.5 |
| 热力管线 |  | 1.0 | 1.5 | 3.0 | — |

11.3.8架空管线交叉时的最小垂直净距应符合表11.3.8的规定。

表11.3.8 架空管线之间及其与建（构）筑物之间交叉时的最小垂直净距（m）

| 名称 |  | 建筑物 （顶端） | 道路 （地面） | 铁路 （轨顶） | 电信线 |  | 热力 管线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 电力线有防雷装置 | 电力线无防雷装置 |  |
| 电力 | 10kV及以下 | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
|  | 35kV～110kV | 4.0 | 7.0 | 7.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
| 电信杆线 |  | 1.5 | 4.5 | 7.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| 热力管线 |  | 0.6 | 4.5 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.25 |

注：横跨道路的架空电力线距地面应大于9m。

# 12 环境卫生工程规划

## 12.1一般规定

12.1.1镇、乡和村庄及农村社区生活垃圾应及时收集、清运，宜就地分类回收利用，保持镇、乡和村庄及农村社区整洁。

12.1.2镇、乡和村庄及农村社区生活垃圾处理设施应在县（市）域范围内统一规划设计，宜推行村庄收集、乡镇集中运输、县（市）域内定点集中无害化处理的方式；不能纳入集中处理的垃圾，可选择就近简易填埋处理。

12.1.3镇、乡和村庄及农村社区规划应实现粪便无害化处理，预防疾病，保障居民身体健康，防止粪便污染环境。

12.1.4镇、乡和村庄及农村社区生活垃圾以外的固体废弃物的收集、运输、处理和处置应符合国家现行的有关标准的规定。镇、乡和村庄及农村社区规划阶段应根据此类固体废弃物的产生情况及镇、乡和村庄及农村社区诸方面条件，提出具体规划控制要求。

## 12.2生活垃圾日排出量及垃圾容器设置数量预测

12.2.1生活垃圾收集点收集范围内的生活垃圾日常排出重量：

Q＝R·C·A1·A2                  (12.2.1)

式中：Q——生活垃圾日排出重量(t/d)；

R——收集范围内居住人口数量(人)；

C——人均生活垃圾日排出重量(t/人·d)；

A1——生活垃圾日排出重量不均匀系数A1＝1.1～1.5；

A2——居住人口变动系数A2＝1.02～1.05。

12.2.2生活垃圾收集点收集范围内的生活垃圾日排出体积：

Vave＝Q/(Dave·A3)              (12.2.2-1)

Vmax＝K· Vave                 (12.2.2-2)

式中：Vave——生活垃圾平均日排出体积(m3/d)；

A3——生活垃圾密度变动系数A3＝0.7～0.9；；

Dave——生活垃圾平均密度(t/m3)；

K——生活垃圾高峰日排出体积的变动系数K＝1.5～1.8；

Vmax——生活垃圾高峰日排出最大体积(m3/d)。

12.2.3生活垃圾收集点所需设置的垃圾容器数量：

Nave＝Vave·A4/(E·B)          (12.2.3-1)

Nmax＝Vmax· A4/(E·B)        (12.2.3-2)

式中：Nave——平时所需设置的垃圾容器数量；

E——单支垃圾容器的容积(m3/只)；

B——垃圾容器填充系数B＝0.75～0.9；

A4——生活垃圾清除周期(d/次)；A4当每日清除1次时，A4＝1时；每日清除2次，A4＝0.5时；每2日清除1次时，A4＝2，依次类推；

Nmax——生活垃圾高峰日所需设置的垃圾容器数量。

## 12.3垃圾收集、运输与处理

12.3.1垃圾收集与运输

1生活垃圾收集点放置垃圾桶或设置垃圾收集池（屋），并应符合下列规定：

生活垃圾收集点应满足日常生活和工作中产生的生活垃圾的分类收集要求。生活垃圾分类收集方式应与分类处理方式相适应；生活垃圾收集点的垃圾容器或垃圾容器间的容量按生活垃圾分类的种类、生活垃圾日排出量及清运周期计算；收集点可根据实际需要设置，每个镇、乡和村庄及农村社区不应少于1个垃圾收集点；生活垃圾收集点位置应固定，服务半径不宜超过50米，其他产生生活垃圾量较大的设施附近应单独设置收集点。垃圾收集点应规范卫生保护措施，防止二次污染。蝇、蚊孳生季节，应定时喷洒消毒及灭蚊蝇药物。

2生活垃圾收集频率可根据实际需要设定，可选择每周1～2次。

3生活垃圾运输过程中应保持封闭或覆盖，避免遗撒。

4规模较大的镇（乡）宜设置压缩式生活垃圾转运站，将收集的生活垃圾压缩后运输至垃圾处理场。

12.3.2垃圾处理

1可生物降解的有机生活垃圾单独收集后应就地处理，可结合粪便、污泥及秸秆等废弃物进行资源化处理，包括家庭堆肥处理、村庄堆肥处理和利用村庄沼气工程厌氧消化处理。

2集中堆肥处理场地可选择在与镇、乡和村庄及农村社区有一定距离的田间、田头或草地、林地旁。

3设置人畜粪便沼气池的村庄及农村社区，可将可生物降解的有机垃圾粉碎后与畜粪混合处理。

4建筑垃圾宜回收循环利用，未能回收利用的可在土地整理时回填使用。

5不能纳入集中无害化处理的其他垃圾，可进行简易填埋，并应符合下列规定：

简易填埋场严禁选址于镇、乡和村庄及农村社区水源保护区范围内，宜选择在镇、乡和村庄及农村社区主导风向下风向，避免占用农田、林地等农业生产用地；宜选择地下水位低并有不渗水黏土层的坑地或洼地；简易填埋场与镇、乡和村庄及农村社区居住建筑用地的卫生防护距离不宜小于500米。

6镇（乡）收集的生活垃圾量较大时，宜通过经济技术比较后，选择就地处理或外运，垃圾处理场的规划建设参照城市生活垃圾处理场的相关标准执行。

## 12.4粪便处理

12.4.1镇、乡和村庄及农村社区应综合考虑当地经济发展状况、自然地理条件、人文民俗习惯等因素，选用适宜的卫生厕所类型。卫生厕所的粪便无害化处理效果应符合现行国家标准《粪便无害化卫生标准》GB 7959的规定，处理后可用于农业生产。

12.4.2户厕设置应实现一户一厕，满足建造技术要求，方便使用与管理，与饮用水水源保持必要的安全卫生距离。

12.4.3镇、乡和村庄及农村社区公共厕所可根据实际需要设置，每个村庄不应少于1个公共厕所。

# 13 防灾减灾工程规划

## 13.1灾害综合防御

13.1.1镇、乡和村庄及农村社区防灾减灾规划时，应在各灾种灾害影响综合评价的基础上，进行土地利用防灾适宜性规划，提出建设用地选址的防灾要求和对策，制定避灾疏散规划，提出灾害综合防御要求和措施。

13.1.2镇、乡和村庄及农村社区建设用地应选择适宜性好的场地，避开不适宜场地。

13.1.3镇、乡和村庄及农村社区灾害影响综合评价以主要灾害类型为主，综合考虑其他灾害影响，进行基础设施灾害影响评估、建筑灾害影响估计和其它灾害影响及危害估计。

13.1.4镇、乡和村庄及农村社区用地土地利用防灾适宜性综合评价应考虑各种灾害影响，综合考虑用地布局、社会经济等因素，提出用地选择与相应防灾要求和对策。

13.1.5镇、乡和村庄及农村社区防灾减灾规划应综合考虑各种灾害的防御要求，根据需要安置避灾疏散人口数量和分布的估计，安排避灾疏散场所与避灾疏散道路。

13.1.6防灾减灾规划时应对避灾疏散场所和避灾疏散主通道进行地质环境、人工环境、次生灾害防御等防灾安全评价，避灾疏散主通道的有效宽度不宜小于4米。

13.1.7镇、乡和村庄及农村社区道路出入口数量，镇（乡）不宜少于4个，村庄及农村社区不宜少于2个，与出入口相连的主干道路有效宽度不宜小于7米。

13.1.8避灾疏散场地应根据疏散人口的数量，综合利用广场、绿地或生产用地等，与火灾、水灾、海啸、地质灾害等其它防灾要求相结合，并应符合下列规定：

1 应避开次生灾害严重的地段，并应具备明显的标志和良好的交通条件；

2 每一疏散场地不宜小于4000m2；

3 人均有效疏散场地面积不宜小于2m2；

4 疏散人群至疏散场地的距离不宜大于1000m；

5 有多个进出口，便于人员与车辆进出；

6 至少有一处疏散场地应具备临时供电、供水等必备生活条件。

13.1.9镇、乡和村庄及农村社区基础设施应符合下述规定：

1 快速路、主干道以及对抗震救灾有重要影响的道路应与周边建筑和设施设置足够的间距，广场、停车场、公园绿地及其他交通通道应符合发生灾害时能尽快疏散人群和救灾的要求；

2 水源、气源和热源设置，供水、燃气、热力干线的设计以及相应厂站的布置，应满足抗震防灾和灾后迅速恢复供应的要求，符合防止和控制爆炸、火灾等次生灾害的要求，重要厂站应当配有自备电源和必要的应急储备；

3 排水设施应充分考虑救灾疏散通道、地下工程和其他低洼地段的排水要求，防止次生洪涝灾害；

4 生活垃圾集中处理和污水处理设施应符合灾后恢复运营和预防二次污染的要求。

13.1.10镇（乡）宜设立防灾指挥中心，并配置防灾通讯、医疗和救援设施。

13.1.11镇、乡和村庄及农村社区居住区和建筑规划应符合下述规定：

1 应明确需加强防灾安全的重要建筑及其设防要求和防灾措施；

2 应对高密度、高危险性住区及抗灾能力薄弱的建筑制定加固、改造措施；位于不适宜用地上的建筑应制定拆迁、外移规划措施和要求；

3 新建工程应符合防灾与安全要求。

13.1.12镇、乡和村庄及农村社区防灾减灾规划时，应充分考虑各类安全和灾害因素的连锁性和相互影响，避免发生各种次生灾害，并符合下列规定：

1 应按照火灾、水灾、毒气泄漏扩散、爆炸、放射性污染等次生灾害危险源的种类和分布，分类分级提出防护措施；

2 公共卫生突发事件应急应考虑灾后流行性传染病和疫情，建立临时隔离、救治室，规划医疗资源；

3 对可能产生严重影响的次生灾害源点，应结合镇、乡和村庄及农村社区的发展，控制和减少致灾因素，采取防治、搬迁改造等防灾措施。

## 13.2 消防规划

13.2.1镇、乡和村庄及农村社区消防规划应包括消防站布局、选址、规模和用地规划及消防安全布局，确定消防站、消防给水、消防通信、消防车通道、消防装备、消防设施、建筑防火规划等内容，并确定近期和中远期消防安全建设要求。

13.2.2镇、乡和村庄及农村社区居住区用地宜选择在常年主导风向的上风或侧风向；工业用地宜选择在规划区的一侧或边缘。

13.2.3镇、乡和村庄及农村社区消防规划应对规划区内的火灾危险性进行全面评估，确定可能发生火灾的种类、规模和同一时间发生火灾次数，确定消防水量，划定火灾的高危险区，提出防御要求和措施。

13.2.4镇、乡和村庄及农村社区消防安全布局应符合下列规定:

1 生产、储存易燃易爆化学物品的工厂、仓库应设在规划区边缘的独立安全地区，并与人员密集的公共建筑保持规定的防火安全距离；严重影响安全的工厂、仓库、堆场、储罐等应采取限期迁移或改变生产使用性质等措施，消除不安全因素；

2 生产和储存易燃易爆物品的工厂、仓库、堆场、储罐等应设置在镇、乡和村庄及农村社区的边缘或相对独立的安全地带，与居住、医疗、教育、集会、娱乐、市场等之间的防火间距应满足相关标准的要求；

3 应合理选择液化石油气供应站的瓶库、汽车加油站和煤气、天然气调压站、沼气池及沼气储罐的位置，并采取有效的消防措施；

4 合理选择输送甲、乙、丙类液体、可燃气体管道的位置，严禁在其干管上修建任何建筑物、构筑物或堆放物资；

5 粮食、籽种、饲料仓库，机动车车库，农药、化肥库，汽、柴油库，牲畜棚，粮油加工厂，集贸市场或营业摊点等的设置应符合《农村防火规范》GB 50039的规定；

6 镇、乡和村庄及农村社区各类用地中建筑的防火分区、防火间距和消防车通道的设置，均应符合《农村防火规范》GB 50039的有关规定；

7 可燃物的存放应满足防火间距要求，并不得堵塞消防车通道和影响消火栓的使用；

8 历史地段、文物保护单位等，应配置相应的消防力量和装备，改造并完善消防通道及消防设施。

13.2.5镇、乡和村庄及农村社区消防给水宜采用消防与生产或生活合一的给水系统，并符合下列规定：

1 具备给水管网条件时，其管网及消火栓的布置、水量、水压应符合《建筑设计防火规范》GB 50016、《农村防火规范》GB 50039的有关规定；

2 不具备给水管网条件时，应利用河湖、池塘、水渠等水源规划建设消防车通道和消防给水设施；利用天然水源时，应保证枯水期最低水位和冬季消防用水的可靠性；

3 给水管网或天然水源不能满足消防用水时，宜设置消防水池，消防水池的容积应满足消防水量的要求；寒冷地区的消防水池应采取防冻措施；

4 利用天然水源或消防水池作为消防水源时，应配置消防泵或手抬机动泵等消防供水设备。

13.2.6消防站的设置应根据镇（乡）的规模、区域位置、发展状况及火灾危险程度等因素确定，并符合下列规定：

1 特大、大型镇（乡）消防站的布局应按接到报警5min内消防人员到达责任区边缘要求布局，并应设在责任区内的适中位置和便于消防车辆迅速出动的地段；

中、小型镇区可利用周边中心城区或中心镇消防站，或邻近几个镇、乡和村庄及农村社区合建一处消防站。中、小镇区尚不具备建设消防站时，可设置消防值班室，配备消防通信设备和灭火设施；

2 消防站的主体建筑距离学校、幼儿园、医院、影剧院、集贸市场等公共服务设施的主要疏散口的距离不应小于50m；

3 5000人及以上村庄及农村社区应设置消防值班室，配备消防通信设备和灭火设施，建立义务消防组织，配备灭火装备，其他村庄及农村社区宜符合本款规定。

4 消防站的建设用地面积、建筑及装备标准可参照《城市消防站建设标准》的规定执行。

13.2.7镇、乡和村庄及农村社区的交通设施应符合《建筑设计防火规范》GB 500016、《农村防火规范》GB 50039的有关规定。

13.2.8镇、乡和村庄及农村社区消防通信系统应符合下述要求：

1 镇（乡）应设置火警电话。特大、大型镇（乡）火警专线不得少于两对，其他镇（乡）不得少于一对。只设消防值班室的镇、乡和村庄及农村社区，消防值班室应设专用消防电话。

2 消防站应与上一级消防站、邻近地区消防站，以及供水、供电、供气、义务消防组织等部门建立消防通信联网。

## 13.3 防洪规划

13.3.1位于受江、河、湖、海或山洪威胁的防洪区内的镇、乡和村庄及农村社区应进行镇、乡和村庄及农村社区防洪规划。

13.3.2镇、乡和村庄及农村社区防洪规划应结合实际，遵循统筹兼顾、确保重点、因地制宜、全面规划、综合治理、防汛与抗旱相结合、工程措施与非工程措施相结合的原则，并与土地利用规划相协调。

13.3.3镇、乡和村庄及农村社区防洪规划应依据镇、乡和村庄及农村社区总体规划及上一级人民政府区域防洪规划进行编制，并符合所在区域防洪的相关规定和要求。

13.3.4蓄滞洪区的土地利用、开发和各项建设应符合防洪的要求，保持蓄洪能力，实现土地的合理利用，减少洪灾损失。

13.3.5镇、乡和村庄及农村社区防洪规划时，应进行洪灾淹没危险性分析和灾害影响评估，确定镇、乡和村庄及农村社区建筑和基础设施的灾害影响，划定灾害影响分区。

13.3.6镇、乡和村庄及农村社区建设场地应选择距主干道较近、地势较高、较平坦、场地土质较好且易于排水的地区，并应避开洪水期间进洪或退洪主流区及山洪威胁区。

13.3.7位于蓄滞洪区内镇、乡和村庄及农村社区的建筑场地选择、避洪场所设置等应符合《蓄滞洪区建筑工程技术规范》GB 50181的有关规定。

13.3.8对居住在行洪河道内的居民，应在上级人民政府统一组织协调下制定外迁计划。对河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物，应限期清除。

13.3.9镇、乡和村庄及农村社区防洪规划宜将下列设施作为保护对象：

1 镇（乡）的变电所（室）、邮电（通信）室、粮库、医院（医务室）、广播站等关键部位；

2 村庄及农村社区的变压器、广播室等。

13.3.10镇、乡和村庄及农村社区防洪保护区应制定就地避洪设施规划，有效利用安全堤防，合理规划和设置安全台、避洪房屋、围埝、避水台、避洪杆架等避洪场所。集体避洪场所宜设有照明、通讯、饮用水、卫生防疫等设施。

13.3.11避洪房屋应依据现行国家标准《蓄滞洪区建筑工程技术规范》GB 50181进行设计。

13.3.12修建围埝、安全台、避水台等就地避洪安全设施时，其位置应避开分洪口、主流顶冲和深水区，其安全超高值应符合表13.3.12规定。安全台、避水台迎流面应设护坡，并设置行人台阶或坡道。

表13.3.12 就地避洪安全设施的安全超高

| 安全设施 | 安置人口（人） | 安全超高（m） |
| --- | --- | --- |
| 围埝 | 地位重要、防护面大、安置人口≥10000的密集区 | >2.0 |
|  | ≥10000 | 2.0-1.5 |
|  | ≥1000—<10000 | 1.5-1.0 |
|  | <1000 | 1.0 |
| 安全台、避水台 | ≥1000 | 1.5-1.0 |
|  | <1000 | 1.0-0.5 |

13.3.13镇、乡和村庄及农村社区用地应结合地形、地质、水文条件及年均降水量等因素合理选择地面排水方式，并与用地防洪、排涝规划相协调。有内涝威胁的镇、乡和村庄及农村社区用地应采取适宜的防内涝措施。

13.3.14地震设防区镇、乡和村庄及农村社区防洪规划要充分估计地震对防洪工程的影响，其防洪工程设计应符合现行《水工建筑物抗震设计规范》SL 203的规定。

13.3.15镇、乡和村庄及农村社区防洪通讯报警系统的建设必须能送达每户家庭，并应具有告知村、镇区域内的每个人的能力。

## 13.4 抗震防灾规划

13.4.1位于地震基本烈度6度及其以上地区的镇、乡和村庄及农村社区应进行抗震防灾规划。

13.4.2镇、乡和村庄及农村社区抗震防御目标应根据镇、乡和村庄及农村社区建设与发展要求确定，必要时还可区分近期与远期目标，并应不低于以下基本防御目标：

当遭受相当于本地区地震基本烈度的地震影响时，镇、乡和村庄及农村社区生命线系统和重要设施基本正常，一般建设工程不发生倒塌性灾害。

13.4.3镇、乡和村庄及农村社区抗震防灾规划应包括地震灾害评估、地震次生灾害防御、避震疏散、抗震防灾要求与措施。

13.4.4镇、乡和村庄及农村社区抗震防灾规划中的抗震设防标准、建设用地评价与要求、抗震防灾措施应根据镇、乡和村庄及农村社区的防御目标、抗震设防烈度和国家现行标准确定，并作为镇、乡和村庄及农村社区规划的强制性要求。

13.4.5位于抗震设防区的镇、乡和村庄及农村社区规划建设，应选择对抗震有利的地段，避开不利地段，禁止在危险地段安排住宅建设和其他人员密集的建设项目。

13.4.6抗震防灾规划应在镇、乡和村庄及农村社区用地抗震防灾性能评价的基础上，对规划区范围内的建（构）筑物、重要系统和地震时可能发生破坏的设施进行防灾性能评估，并对地震可能造成的人员伤亡、避难人数进行估计。

13.4.7镇、乡和村庄及农村社区用地抗震防灾性能评价应符合下述要求：

1 用地抗震性能评价应包括：用地抗震防灾类型分区，地震破坏及不利地形影响估计，并在此基础上根据本标准13.1规定进行土地利用防灾适宜性综合评价；

2 用地地震破坏及不利地形影响应包括对场地液化、地表断错、地质崩塌滑坡、震陷及不利地形等影响的估计，并划定潜在危险地段。

## 13.5 防风减灾规划

13.5.1镇、乡和村庄及农村社区防风减灾规划应根据风灾危害影响评价，提出防御风灾的规划要求和工程防风措施，制定镇、乡和村庄及农村社区防风减灾对策。

13.5.2镇、乡和村庄及农村社区防风标准应依据城镇防灾要求、历史风灾资料、风速观测数据资料，根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定确定。

13.5.3受风灾威胁区域的镇、乡和村庄及农村社区用地布局，应符合下列要求：

1 基本风压不小于0.7KN/m2地区的镇、乡和村庄及农村社区建设用地选址应避开与风向一致的谷口、山口等易形成风灾的地段。总体布局宜采用长边沿风向布置、建筑物密集的形式；

2 基本风压0.5～0.7KN/m2地区的镇、乡和村庄及农村社区宜符合第1款规定。

13.5.4沿海基本风压不小于0.5KN/ m2地区的镇、乡和村庄及农村社区规划应综合考虑台风可能造成的大风、风浪、风暴潮、暴雨洪灾等防灾要求，综合评价台风可能造成的大风、风浪、风暴潮、暴雨洪灾等灾害影响，并符合下列规定：

1 滨海地区、岛屿应修建抵御风暴潮冲击的堤坝；

2 应按国家和地方气象部门提供的年登陆台风最大降水量和日最大降水量，统一规划建设排水体系，确保风后暴雨及时排除；

3 应配备医疗和救援设施。

13.5.5风灾危害性评价可在总结历史风灾资料的基础上，评估风灾对建设用地、建筑工程、基础设施、非结构构件的灾害影响。

13.5.6基本风压不小于0.5KN/ m2地区的镇、乡和村庄及农村社区风灾防御规划应改善村庄空间建设布局抗风防风适应性，镇、乡和村庄及农村社区空间建设抗风防风适应性分区可根据镇、乡和村庄及农村社区建设布局、建筑物可能破坏程度及所在地区的气候条件、场地与地质环境按表13.5.6划分。

表13.5.6 镇、乡和村庄及农村社区空间布局防风适应性分区

| 抗风防风分区 | 镇、乡和村庄及农村社区布局 |
| --- | --- |
| 适应性较好地区 | 密集，长边沿风向布置 |
| 适应性一般地区 | 较密集，长边沿风向布置 |
| 适应性较差地区 | 稀疏，长边不沿风向布置 |

13.5.7基本风压不小于0.5KN/ m2地区的镇、乡和村庄及农村社区建筑应从建设用地选址，房屋结构形式，房屋构件之间连接、非结构构件连接等采取抗风对策和措施，并根据村庄建设和发展要求，在其迎风方向的边缘种植密集型的防护林带或设置挡风墙等减小暴风、雪对村庄的威胁和破坏。

13.5.8基本风压不小于0.7KN/ m2地区的镇、乡和村庄及农村社区的危险房屋应制定改造规划，并对居民避险安置进行统筹安排，规划设置长期性避灾疏散场所。

13.5.9基本风压不小于0.5KN/ m2地区的镇、乡和村庄及农村社区建筑设计除应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定外，尚应符合下列规定：

1 建筑物宜成组成片布置；

2 迎风地段宜布置刚度大的建筑物，体型力求简洁规整，建筑物的长边应同风向平行布置；

3 不宜孤立布置高耸建筑物；

4 不宜采用瓦、草等轻质屋面，维护墙体应具有抗风抗倒塌能力。

## 13.6 地质灾害防治规划

13.6.1位于地质灾害易发区、危险区、地质环境条件为中等和复杂程度的镇、乡和村庄及农村社区应进行地质灾害防治规划。

13.6.2地质灾害防治规划，应包括：

1 对因自然因素或者人为活动引发的、与地质作用有关的灾害以及形成环境进行调查评估；

2 进行地质灾害危险性评估；

3 对工程建设遭受地质灾害危害的可能性和引发地质灾害的可能性做出评估；

4 划定地质灾害的易发区段和危险区段，提出防治目标、防治原则，制定总体部署和主要任务，提出预防治理对策和措施。

13.6.3镇、乡和村庄及农村社区地质灾害应根据所在地区灾害环境和可能发生灾害的类型重点防御：

1 山区镇、乡和村庄及农村社区重点防御边坡失稳的滑坡、崩塌和泥石流等灾害；矿区和岩溶发育地区的镇、乡和村庄及农村社区重点防御地面下沉的塌陷和沉降灾害；

2 对符合城市要求的镇、乡和村庄及农村社区的选址和规划，应按城市选址和规范的相关规定要求进行；一般镇、乡和村庄及农村社区和村在保证安全的前提下可根据宏观地质灾害环境从简选址和规划用地。

13.6.4地质灾害防御应以避开为主，改造为辅，改造应尽量保持或少改变天然环境，防止人为破坏和改变天然稳定的环境。

13.6.5地质灾害防御评价应包括：

1 搜集和建立镇、乡和村庄及农村社区及其周边地区地层岩性、地质构造、地形地貌、地下水活动、地震、地下矿产开采及气象等基础资料；

2 对灾害历史及其影响，灾害类型、特点和规模，灾害的成因环境和条件，灾害的危险性和危害性等进行估计和评估；

3 对于受自然因素影响的地质灾害，评估时应考虑自然因素周期性的影响。

13.6.6镇、乡和村庄及农村社区用地规划应选择对防治地质灾害有利的地段，避开危险地段。对不利的地段应采取防御措施。

13.6.7地质灾害防治规划应根据出现地质灾害前兆、可能造成人员伤亡或者重大财产损失的区域和地段，划定地质灾害危险区段及危害严重的地质灾害点，并提出预防治理对策。

13.6.8地质灾害防治规划应将中心镇、人口集中居住区、风景名胜区、较大工矿企业所在地和交通干线、重点水利电力工程等基础设施作为地质灾害重点防治区中的防护重点。

13.6.9对地质灾害危险区应提出及时采取工程治理或者搬迁避让的措施，保证地质灾害危险区内居民的生命和财产安全。

中国工程建设协会标准

农村基础设施规划标准

条文说明

目      次

1 总   则	62

3 基本规定	63

4 道路交通规划	64

4.1 对外交通规划	64

4.2 道路规划	64

4.3 公共交通	65

4.4公共停车场及加油站	65

4.5 交通管理设施	67

4.6 道路绿化	67

5 给水工程规划	69

5.1水源选择及水源保护	69

5.2水量、水质及水压	71

5.3给水系统	72

5.4给水厂（站）	72

5.5输配水管网	74

6 排水工程规划	75

6.1排水体制	75

6.2排水量	75

6.3排水系统	76

6.4排水泵站	77

6.5污水处理厂（站）	77

6.6污水处理	78

6.7排水管网	79

6.8雨污水综合利用	80

7 供电工程规划	81

7.1 用电负荷预测	81

7.2 电源规划与电力平衡	82

7.3 电网规划	82

7.4 变电所设施及用地	84

7.5 电力线路规划	85

7.6 风能利用	85

8 通信工程规划	86

8.1 用户预测	86

8.2 局所规划与相关本地网规划	86

8.3 传输网和接入网规划	86

8.4 通信线路与通信管道	87

8.5 邮政规划与广播电视规划	88

9 供热工程规划	89

9.1热源及其选择	89

9.2热负荷预测	89

9.3供热设施	90

9.4供热管网	90

9.5新能源供热	91

10 燃气工程规划	93

10.1 气源及其选择	93

10.2 用气量预测	93

10.3燃气管道计算流量和水力计算	93

10.4输配系统	93

10.5主要设施及场站	94

10.6 生物质能利用	95

11 工程管线综合规划	96

11.1一般规定	96

11.2地下管线	96

11.3架空管线	97

12 环境卫生工程规划	98

12.1一般规定	98

12.2生活垃圾日排出量及垃圾容器设置数量预测	98

12.3垃圾收集、运输与处理	98

12.4粪便处理	98

13 防灾减灾工程规划	100

13.1 灾害综合防御	100

13.2 消防规划	103

13.3 防洪规划	104

13.4 抗震防灾规划	106

13.5 防风减灾规划	109

13.6 地质灾害防治规划	110

### 1 总   则

1.0.1提出本标准编制的目的。

1.0.2提出本标准适用的范围。

1.0.3提出农村基础设施规划的主要内容。

1.0.4提出农村基础设施规划期限的要求。

1.0.5提出农村基础设施规划近远期结合的相关原则。

1.0.6提出农村基础设施规划应相互协调统一、节约用地、保护耕地的要求。

镇、乡和村庄及农村社区各项基础设施规划之间联系紧密：路网布局与工程管线、用水量与排水量、水源地与排水受纳体、厂站的场址选择、各种管线间距等协调均很重要。

节约用地是我国的基本国策，合理规划是节约用地的重要途径。

1.0.7提出农村基础设施规划采用技术、工艺、材料和设备应遵循的主要原则。

1.0.8提出特殊区域农村基础设施规划的要求。

1.0.9提出编制农村基础设施规划与相关规范间应同时遵循规范的统一性原则。

### 3 基本规定

3.0.1提出农村基础设施规划的基本原则。

3.0.2提出道路交通规划的主要内容。

3.0.3提出道路交通规划的基本原则。

3.0.4提出给水工程规划的主要内容。

3.0.5提出给水工程规划的基本原则。

3.0.6提出排水工程规划的主要内容。

3.0.7提出排水工程规划的基本原则。

3.0.8提出供电工程规划的主要内容。

3.0.9提出通信工程规划的主要内容。

3.0.10提出供热工程规划的主要内容。

3.0.11提出燃气工程规划的主要内容。

3.0.12提出工程管线综合规划的主要内容。

3.0.13提出工程管线综合规划的基本原则。

3.0.14提出环境卫生工程规划的主要内容。

3.0.15提出环境卫生工程规划的基本原则。

3.0.16提出防灾减灾工程规划的主要内容。

3.0.17提出防灾减灾工程规划的基本原则。

### 4 道路交通规划

## 4.1 对外交通规划

4.1.1提出镇、乡和村庄及农村社区道路规划的原则。

4.1.2镇、乡和村庄及农村社区的道路规划要与对外交通的各项设施协调配置，统筹安排客运和货运的站场、码头，以及为其服务的广场和停车场等设施。依据的主要标准包括：《公路工程技术标准》JTJ 00l、《公路路线设汁规范》JTJ 011、《公路环境保护设计规范》JTJ／T 006、《汽车客运站建筑设计规范》JGJ 60、《铁路线路设汁规范》GB 50090、《铁路车站及枢纽设计规范》GB 50091、《铁路旅客车站建筑设汁规范》GB 50226、《河港工程设计规范》GB 50192、《港口客运站建筑设计规范》JGJ 86等。

4.1.3镇、乡和村庄及农村社区的客、货运公路应满足区域客运、货运交通的要求，以及救灾和环境保护的要求，并与区域客运、货运流向相结合。涉及公路可分为干线公路和支线公路，其中干线公路分为国道、省道、县道和乡道；按技术等级划分可分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级公路。按使用任务、性质和交通量大小可分为汽车专用公路、一般公路两类。

4.1.4提出镇、乡和村庄及农村社区道路规划的要求。

## 4.2 道路规划

4.2.1镇（乡）道路分级

将镇（乡）的道路按使用功能和通行能力划分为主干路、干路、支路、巷路，不再称为一、二、三、四级，以避免与公路等级名称相混淆。表4.2.1规定了按规划人口规模对镇（乡）进行各种等级道路的布置。

4.2.2村庄和农村社区道路分级，提出按规划人口规模对村庄和农村社区进行各种等级道路的布置。

将村庄和农村社区的道路按使用功能和通行能力划分为干路、支路、巷路，不再称为二、三、四级，以避免与公路等级名称相混淆，同时与镇（乡）的道路分级体系保持一致。表4.2.2规定了按规划人口规模对村庄和农村社区进行各种等级道路的布置。

4.2.3提出镇、乡和村庄及农村社区道路规划技术指标。

表4.2.3规定了镇、乡和村庄及农村社区的道路规划技术指标为计算行车速度、道路红线宽度、车行道宽度、每侧人行道宽度及道路间距等五项设计指标。其中干路的道路红线宽度由原标准的10～14m调整为16～24m，理由是：①考虑乡政府驻地发展需要和“节地”要求适当增加；②与《城市道路交通规划设计规范》GB 50220的规定基本协调。

4.2.4根据镇、乡和村庄及农村社区规划人口规模提出道路广场用地指标。

4.2.5提出镇、乡和村庄及农村社区道路规划布局的规定。

## 4.3 公共交通

4.3.2镇（乡）公共交通系统应由镇区线、枢纽、镇际线、车场四部分组成，公共交通线路网应综合考虑，并应设置公交客运枢纽，以便镇区线、镇际线的衔接。村庄及农村社区应根据需要设置公交站点。

（1）中心镇、大型一般镇，镇区公共交通站距宜按400～800m设置，镇区公共交通站的设置应符合下列规定：

1）在镇区路段上，同向换乘距离不应大于50m，异向换乘距离不应大于100m；对置设站，应在车辆前进方向迎面错开30m。

2）镇区道路平面交叉口上设置的车站应设在交叉口出口道外50m外，换乘距离不宜大于150m，不得大于200m，不得影响交叉口交通组织。

3）镇长途客运汽车站、火车站、客运码头主要出人口50m范围内应设公共交通车站。

镇公共交通停车场、车辆保养场、公共交通调度中心等场站设施应综合布置，并与公共交通发展规模相匹配，可与临近城镇统筹安排。

（2）镇（乡）应设置公共客运站并考虑和公交场站的合理布局，中心镇（乡）和大型镇（乡）应设长途客运站1～2个，人口5万以上的镇区（乡政府驻地）至少应有1个4级或4级以上长途客运站；一般镇（乡）宜设一个长途客运站。

4.3.3镇（乡）汽车货运场站等公共运输站场预留用地面积，停车场的规模应按照对象的要求、车辆到达与离去的交通特征、高峰日平均吸引车次总量、停车场日有效周转次数，以及平均停放时间和车位停放不均匀性等因素，结合镇（乡）交通发展规划确定。货运物流中心的数量和规模宜根据实际货运需求确定。其中，生产性货物流通中心应与工业区结合，其用地规模应根据储运货物的工作量计算确定，或宜按每处6万～10万平方米估算。生活性货物流通中心用地规模，应根据服务的人口数量计算确定，但每处用地面积不已大于5万平方米，服务半径宜为2～3公里。

## 4.4公共停车场及加油站

4.4.1公共停车场

镇、乡和村庄及农村社区公共停车场应分为过境机动车停车场、内部机动车停车场和非机动车停车场三类。过境机动车停车场应设置在过境道路和镇、乡和村庄及农村社区的出入口道路附近，同时配套相应的服务设施。内部公共机动车停车场和非机动车停车场宜结合镇、乡和村庄及农村社区中心及公共服务设施设置，居住小区内的停车设施宜结合实际需要设置，不计入停车用地。其中，镇、乡和村庄及农村社区规划的公共停车场占地面积、规划布局位置以及停车场车位数应符合下列规定：

（1）中心镇（乡）、大型一般镇（乡）公共停车场应分为过境机动车停车场、镇（乡）内机动车停车场和镇（乡）内非机动车停车场三类，其用地面积可按规划镇区（乡政府驻地）人口每人0.5～0.9m2计算。三类停车场中机动车停车场的用地比例宜为70%～85%，非机动车停车场用地比例宜为15%～30%。

（2）镇、乡和村庄及农村社区的过境、外来机动车公共停车场，应设置在过境道路和镇区出入口道路附近，主要停放货运车辆，同时配套相应的服务设施。

（3）镇、乡和村庄及农村社区的内机动车停车场停车位数分布：在镇、乡和村庄及农村社区中心区应为全部停车位数的50%～60%；在其对外道路的出入口地区应为全部停车位数的5%～10%，在其内部的其他地区应为全部停车位的30%～40%。

（4）镇、乡和村庄及农村社区内公共机动车停车场和非机动车停车场宜结合镇区中心及公共服务设施设置，居住小区内的停车设施宜结合实际需要设置，不计入停车用地。

（5）镇、乡和村庄及农村社区的机动车公共停车场的设置应符台下列规定：

1）出入口应符合行车视距的要求，并应右转出入车道。

2）出入口应距离交叉口、桥隧坡道起止线50m以远，距离干路交叉口80m以远，距离支路交叉口50m以远。

3）少于50个停车位的停车场可设一个出入口，其宽度宜采用双车道；多于50个停车位(50～300个停车位)停车场，应设两个出入口。

（6）镇、乡和村庄及农村社区的非机动车公共停车场应符合下列规定：

1）长条形停车场宜分成15～20m长的段，每段应设一个出入口，其宽度不得小于3m。

2）500个车位以上的停车场，出入口数不得少于两个。

4.4.2加油站

公共加油站宜结合镇、乡和村庄及农村社区对外出入口道路和镇、乡和村庄及农村社区内主要交通干路设置。加油站的选址应符合现行国家标准《小型石油库及汽车加油站设计规范》GB 50156的有关规定。公共加油站用地面积应符合表4.4.2规定。

表4.4.2 公共加油站用地面积

| 昼夜加油车次数 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- |
| 用地面积/万m2 | 0.12 | 0.18 |

## 4.5 交通管理设施

4.5.1镇中心区可根据需要设置行人过街设施。其中，中心镇、大型一般镇中心区设置行人过街设施时应遵循如下原则：中心镇、大型一般镇中心区行人过街设施主要为人行横道，一般设置在干路或连接干路的交叉口处。

4.5.2提出镇、乡和村庄及农村社区道路交通标志标线设置的要求。

4.5.3镇、乡和村庄及农村社区道路信号控制设施应遵循如下原则：

（1）设置道路信号控制设施前，宜先采用停车标志（或让路标志）来管理交叉口的车辆运行，当次要道路交通量接近停车（让路）标志管制下的通行能力，次要道路车辆拥挤严重时，方考虑设置道路信号控制设施。

（2）道路信号控制设施的设置应综合考虑车流量、人流量、学童过街、交通事故记录等因素，设置在合理位置。

（3）道路信号控制设施宜设置在干路或连接干路的交叉口上。

（4）当机动车、非机动车、行人混行较为严重时，应配备交通疏导指挥人员，配合道路信号控制设施进行管理。

4.5.4根据村镇发展实际需求，可在中心镇、大型一般镇的镇区道路交叉口设置渠化交通，渠化交通规划设计应遵循如下原则：

（1）应对交叉口的通行能力和道路安全性进行全面分析，然后再确认是否应该渠化。

（2）渠化交通应使交叉口的点面积适当缩小，应通过渠化岛和渠化带明确车辆的行驶位置，渠化后交通流应不再有锐角冲突，渠化后分流或合流的角度应尽可能小，并应避免分流、合流集中。

（3）渠化交通后的车道宽度设计要合理，不应过宽，渠化交通所设置的交通岛、安全岛的面积要合适且数量不宜过多。

## 4.6 道路绿化

4.6.1道路绿化规划应包括道路两侧的绿色景观、绿色视线走廊，分割机动车道与非机动车道的绿荫带，以及人行道，园林景观道路和交叉日绿化等方面内容。其中，中心镇、一般大型镇中心区的道路绿化规划标准，应比较《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ 75确定。中心镇、大型一般镇的非中心区和其他一般镇道路绿化规划标准，可结合本地实际情况，参照《城市道路绿化规划与设》CJJ 75确定，并保留有余地以供未来发展。应选择适合本地区生长的植物对道路进行绿化，近期新建、改建道路的道路绿地率宜为l5%～25%，远期至少应在20%～36%内考虑。

4.6.2村庄及农村社区的道路绿化应选择能适应当地自然条件的乡土树种。要选择树干挺直、树形美观、夏日遮阳、耐修剪、能抵抗病虫害、风灾及有害气体的树种。应处理好与道路照明、交通设施等关系。并适当保留余地，为村庄及农村社区规模化发展后的道路地上杆线、地下管线敷设留有空间。

### 5 给水工程规划

## 5.1水源选择及水源保护

5.1.1提出水源选择的基本原则。水源选择前，应结合当地的发展规划，进行水资源的勘察、调研工作，水质应符合国家现行标准或行业标准的规定，水量应满足当地发展规划的需求，水源应选择在便于卫生防护的地段。

5.1.2水源选择应根据当地的水资源情况，优先选择水质良好、水量充沛的地下水或地表水。水资源缺乏的地区，应充分利用雨（雪）水、海水作为供水水源。水源非常稀缺的地区，应结合当地的民意，进行村庄的搬迁或拉水供给。有多种水源可供选择时，应根据当地水资源的情况，区域发展的规划，运行管理水平，通过技术经济比较后，合理选定。

5.1.3水资源是给水工程建设的基础，必须对水质、水量进行充分的论证。地表水枯水流量的保证率是根据现行《室外给水设计规范》GB 50013的规定提出的，考虑到我国水资源不足，镇、乡和村庄及农村社区水资源条件的差异较大，提出水资源保证率的最低标准。在水资源较为丰富的地区，水资源保证率应适当提高。当最低保证率无法达到时，要采取必要的措施。

5.1.4《城市给水工程规划规范》GB 50282提出当水源为高浊度江河时，水源地区选在浊度相对较低的河段或有条件设置避砂峰调蓄设施的河段，并应符合国家现行标准《高浊度给水设计规范》CJJ40的规定；当水源为感潮江河时，水源地区应选在氯离子含量符合有关标准规定的河段或由条件设置避咸潮调蓄设施的河段；水源为湖泊或水库时，水源地应选在藻类含量较低、水位较深和水域开阔的位置，并应符合国家现行标准《含藻水给水处理设计规范》CJJ32的规定。

5.1.5为了防止水源受到污染，地下水源一般应选择在镇、乡和村庄及农村社区上游水质好，补水充沛的地段，只有当黏土隔水层或该地带不致受到污染时，才可以就近选择水源。取水构筑物应根据含水层厚度、渗水性能与补给条件选择合适的取水形式，其开采量以枯水期可取水量为准，特别在非稳定流情况下，需要动用静储量时，更要分析研究地下水资源条件、取水可能以及使用年限。过去有的地下水源，开采不久水量就减少，甚至有的废弃不用，也有的因地下水环境污染而废弃，因此，应当吸取以往的经验，慎重确定。

5.1.6镇、乡和村庄及农村社区给水工程建设与镇、乡和村庄及农村社区总体规划有密切关系，给水系统的布局要满足镇、乡和村庄及农村社区发展的需要，满足镇、乡和村庄及农村社区人民生活水平不断提高的需要。镇、乡和村庄及农村社区居民用水主要分为居民的生活饮用水、乡镇企业用水、农业用水，应根据用水水质不同进行分质供水，优质水源优先供给居民的生活饮用，乡镇企业、农业用水应根据用水水质、水量，水资源统一规划，合理选择。在水资源缺乏或环境敏感地区，应进行雨水的收集利用或污水再生回用，但水质应符合相应的水质标准。

5.1.7提出镇、乡和村庄及农村社区水源保护的相关要求。

水是镇、乡和村庄及农村社区发展和人类生存的生命线，必须采取确保水资源不受破坏和污染的措施。其中包括保护植被、防止水土流失、控制污染，改善生态环境，强调小城镇给水系统工程规划建设应结合环境保护规划中的水环境污染治理规划统筹考虑。

5.1.8 本条提出镇、乡和村庄及农村社区给水水源保护相关要求。

1、地表水源的卫生保护

在饮用水地表水源取水口附近划定一定的水域和陆域作为饮用水地表水源的一级保护区，其水质标准不低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的Ⅱ类标准。在一级保护区外，还可划定一定的水域或者陆域作为二级保护区，其水质标准不低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的Ⅲ类标准。根据需要可以在二级保护区外的一定水域和陆域划定为准保护区，准保护区的水质标准应保证二级保护区的水质能满足规定的标准。各级保护区的卫生防护应符合国家相关规范。

（1）取水点周围半径100m的水域内严禁捕捞、停靠船只、游泳和从事可能污染水源的任何活动，并应设有明显的范围标志和严禁事项的告示牌。

（2）河流上游取水点1000m至下游100m的水域内，不得排入工业废水和生活污水；其沿岸防护范围内不得堆放废渣；不得设立有害化学物品的仓库、堆场或装卸垃圾、粪便和有害物品的码头；沿岸农田不得使用工业废水或生活污水灌溉及施用有持久性或剧毒的农药，并不得从事放牧等可能污染该段水域水质的活动。

作为饮用水水源的水库和湖泊，应根据不同情况的需要，将取水点周围部分水域或整个水域及其沿岸划为卫生防护地带，并按上述要求执行。

对受潮汐影响的河流取水点上、下游及其沿岸防护范围．由有关部门根据具体情况研究确定。

（3）以河流为给水水源的集中式给水．应把取水点上游1000m以外的一定范围河段划为水源保护区，严格控制上游污染物排放量。排放污水时应符合国家现行《污水综合排放标准》GB 8978的有关要求，以保证取水点的水质符合饮用水水源水质要求。

（4）水厂生产区的范围应明确划定，并设立明显标志；在生产区外围不小于l0m的范围内，不得设置生活居住区和修建禽畜饲养场、渗水厕所、渗水坑；不得堆放垃圾、粪便、废渣或铺设污水渠道；应保持良好的卫生状况和绿化。

单独设立的泵站、沉淀池和清水池的外围不小于10m的区域内，其卫生要求与水厂相同。

2、地下水源的保护

饮用水地下水源保护区应根据饮用水水源地所处的地理位置，水文地质条件、供水的数量、开采方式和污染源的分布划定。

饮用水地下水源一级保护区位于开采井的周围，其作用是保证集水有一定滞后时间，以防止一般病原菌的污染；直接影响开采井水质的补给区地段，必要时也可划为一级保护区。二级保护区位于饮用水地下水源一级保护区外，其作用是保证集水有足够的滞后时间，以防止病原菌以外的其他污染。准保护区位于饮用水地下水源二级保护区外的主要补给区，其作    用是保护水源地的补给水源水量和水质。饮用水地下水源保护区的水质均应达到国家规定的《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求。各级保护区的卫生防护应符合国家相关规范。

（1）地下水源保护区和井的影响半径范围应根据水源地所处的地理位置、水文地质条件、开采方式、开采水量和污染物分布等情况确定，单井保护半径应大于井的影响半径且不小于50m。

（2）在单井或井群影响半径范围内，不应使用工业废水或生活污水灌溉及施用有持久性或剧毒的农药，不得修建渗水厕所、渗水坑、堆放废渣或铺设污水渠道，并不得从事破坏深层土层的活动。

（3）在水厂生产区范围内，应按地面水水厂生产区的要求执行。

（4）以地下水为水源、采取分散式取水时，水井周围20m范围内不得设置渗水厕所、渗水坑、粪坑、垃圾堆、废渣堆等污染源。

## 5.2水量、水质及水压

5.2.1～5.2.2提出镇、乡和村庄及农村社区给水工程的规划规模。由于水源水质和供水水质的不同，水厂的净化工艺也会有所不同，因此，应综合各种有关的因素合理确定镇、乡和村庄及农村社区给水工程的规划标准。本规划标准主要是宏观控制镇、乡和村庄及农村社区给水工程的规划标准，镇、乡和村庄及农村社区由于条件不一、经济生活水平等条件差异较大，供水量的确定应按当地的实际情况，科学合理的统计计算后确定，避免供水量严重不足或过量等情况的发生。

5.2.3提出镇、乡和村庄及农村社区生活饮用水和其他用水水质应符合的有关标准。当原水水质不能满足上述要求，应采取相应的净化方法，使水质达到《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求。

5.2.4镇、乡和村庄及农村社区配水管网的供水压力是供水的一个重要指标也是能源消耗或节约能源的一个主要标志。如果压力定得过低，就不能满足镇、乡和村庄及农村社区供水的需要；如果压力定得过高，必然造成不必要的能源消耗并导致配水管网漏水量的增加，甚至影响管网的使用寿命，因此，供水压力应当根据不同镇、乡和村庄及农村社区不同的供水系统科学合理地确定。

镇、乡和村庄及农村社区配水管网服务水头应当能够保证镇、乡和村庄及农村社区基本层次的用水要求，数量较少的高地建筑物应当单独设置加压设施，以减少加压站设置的数量以及屋顶水箱的数量，避免工程投资的浪费和水质的二次污染。因此，提出满足控划区基本层次的要求。

## 5.3给水系统

5.3.1 镇、乡和村庄及农村社区给水工程形式多样、规模差异大，建设和管理的条件不同、要求不同，应分别进行建设和管理。

5.3.2 提出镇、乡和村庄及农村社区的供水模式。我国城市和县城关镇给水系统比较完善，“十二五”期间，国家将继续加大力度完善城市和县城关镇的供水系统建设，有条件纳入城市或县城关镇供水系统的镇、乡和村庄及农村社区，应优先通过城市或县城关镇的供水设施及配水管网延伸供水。距离较近，人口密度较大，有条件建设区域供水的镇、乡和村庄及农村社区，宜统筹规划，联建共享。没有条件建立区域供水的镇、乡和村庄及农村社区，应尽量采取集中供水模式，易于管理、确保供水水质达标。

5.3.3～5.3.4选择供水系统时，应根据镇、乡和村庄及农村社区规模和地理位置，在保证水质、水量的前提条件下，通过技术经济比较后确认，进一步降低能耗，并提高供水保证率。

## 5.4给水厂（站）

5.4.1提出确定镇、乡和村庄及农村社区集中供水给水厂（站）建设规模的原则。

5.4.2给水厂（站）厂址选择正确与否，关系到整个供水系统布局和水厂本身布置的合理性，对工程投资、水厂安全、建设周期和运行管理等方面都会产生直接的影响。水厂厂址的选择，与水源类型、取水点位置、防洪、供水范围、供水规模、净水工艺、输配水管线布置、周边环境、地形、工程地质和水文地质、交通、电源、镇、乡和村庄及农村社区建设规划等条件相关，影响因素很多，应进行方案比选后确定。

5.4.3本条提出取水设施及其用地规模的影响因素。

5.4.4本条提出镇、乡和村庄及农村社区地表水水厂厂址选择的原则要求。

5.4.5水处理工艺流程的选用与构筑物的组成，应根据原水水质、设计规模、处理后水质要求，经调查研究或参考相似条件下已有水厂的运行经验，并结合当地条件，通过技术比较后确定。

水厂构筑物排水、排泥可合为一个系统，排水系统宜按重力流设计，必要时可设排水泵房；生活污水管道应另成系统，污水应经无害化处理，其排放不得污染水源。

5.4.6地下水取水构筑物位置应根据水文地质条件选择，并应符合下列要求：

（1）应位于水质好，不易污染的富水地段；

（2）尽量靠近主要用水地区；

（3）按照地下水流向，在镇、乡和村庄及农村社区的上游地区；

（4）尽量避开地质灾害区和矿产采空区；

（5）施工、运行和维修方便。

5.4.7当生活饮用水的地下水水源铁、锰含量超过现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定时，应进行除铁、除锰处理。

微量的铁和锰是人体所必需的元素，但是当水中铁、锰超标时，不仅危害人体健康，还会使衣服、器具染色后留下瘢痕。作为生活饮用水要求铁不超过0.3mg/L，锰不超过0.1 mg/L；当小型集中式供水或分散式供水因条件限制时，铁不得超过0.5 mg/L、锰不得超过0.3 mg/L。

5.4.8提出镇、乡和村庄及农村社区地表水、地下水水厂的控制用地指标。水厂周围设绿化带有利于水厂的卫生防护和降低水厂噪声对周围的影响。

5.4.9提出镇、乡和村庄及农村社区配水系统泵站位置选择原则和用地控制指标。

5.4.10调节构筑物的有效容积，系指调节构筑物的最高设计水位与最低设计水位之间的容积。清水池的有效容积应根据产水曲线、供水曲线、水厂自用水曲线和消防贮备水量等确定。高位水池和水塔的有效容积应根据供水曲线、用水曲线和消防贮备水量等确定。当调节容积大于消防水量时，可不考虑消防贮备水量。向净水设施提供冲洗用水的调节构筑物，水厂自用水量可按最高日用水量的5%～10%考虑。调节构筑物溶解不应盲目加大，过大不经济，且因停留时间过长造成水质变差。间歇供水的给水系统调蓄水量应增大。

调蓄构筑物的形式和位置应通过技术经济比较确定，清水池应设在水厂内，有适宜高地的供水系统宜设置高位水池，地势平坦的小型水厂可设置水塔，联片集中供水工程需分压供水时，可分设调节构筑物，并应与加压泵站前池或减压池相结合，调节构筑物应设于工程地质条件良好、环境卫生和便于管理的地段。

5.4.11雨水收集给水工程除应符合本标准要求外，尚应符合《雨水集蓄利用工程技术规范》SL267的有关规定。

## 5.5输配水管网

5.5.1规定镇、乡和村庄及农村社区输配水管网规划的主要内容。

5.5.2～5.5.3提出小城镇输水管线规划及配水管线布置优化的基本要求。

镇、乡和村庄及农村社区给水系统在有地形可供利用时，采用重力输配水系统，可充分利用水源势能（如利用山区、丘陵地区地形特点的重力输配水系统，若建有山地水厂更好）达到节能、节省投资、降低水厂运行成本的目的。

5.5.4提出镇（乡）、村及农村社区给水管线敷设位置及管线综合的原则和相关规范规定。

### 6 排水工程规划

## 6.1排水体制

6.1.1指出镇、乡和村庄及农村社区的排水体制的基本分类。可根据规划镇、乡和村庄及农村社区的实际情况选择排水体制，并提出排水体制选择的依据。排水体制在不同发展阶段和经济条件下，可采用不同的排水体制。经济条件好的地区，可采用分流制，经济条件差而自身条件好的可采用部分分流制、部分合流制，待有条件时再建完全分流制。

6.1.2提出镇、乡和村庄及农村社区的排水系统宜采用分流制的要求；并提出合流制排水系统的适用条件。排水体制应根据当地城镇总体规划、环境保护要求，当地自然条件（地理位置、地形及气候）和排水受纳水体条件，结合污水水质、水量及原有排水设施情况，经综合分析比较确定。镇、乡和村庄及农村社区污水处理设施处理流量较小，流程简单，镇、乡和村庄及农村社区排水系统应根据当地环境要求，结合污水收集系统现状，经技术经济比选后确定。新建区可采用分流制或截流式合流制；降雨量较小的北方地区的小城镇及其他区域的小城镇建成区，宜采用截流式合流制或合流制。采用合流制排水系统时，在污水进入合流质排水系统前，应进行预处理，减少对农村环境的污染。

## 6.2排水量

6.2.1本条说明镇、乡和村庄及农村社区排水量的组成。生活污水指居民日常生活活动中所产生的污水。生产废水包括工业和农业服务设施的排出的污水。雨水包括径流的雨水和冰雪融化水。

6.2.2提出污水量的估算方法。镇、乡和村庄及农村社区污水量主要用于确定污水总规模。应根据当地居民室内的排水设施的完善程度和当地的用水习惯确定。估算污水量时，应注意按规划镇、乡和村庄及农村社区的用水特点将“最高日”用水量换算成“平均日”用水量。因镇、乡和村庄及农村社区城市化水平低于城镇地区，因此采用的污水定额取值偏低，可按当地相关用水定额的60%～90%采用。

6.2.3提出镇、乡和村庄及农村社区生活污水量的估算方法。采用表5.2.2 “人均综合用水量指标”估算综合生活污水量时，应注意按规划区域的用水特点将“最高日”用水量换算成“平均日”用水量。规模较大，经济较发达的镇、乡和村庄及农村社区，应根据不同性质用地规划确定污水量，相应的分类污水排放系数参照附近城镇的系数。而欠发达地区的村及农村社区受用水习惯和卫生排水设施水平等因素影响，排放系数取值略低，通常为0.2～0.4。

6.2.4～6.2.5提出生产废水量估算方法。各工业行业生产工艺、设备和技术、管理水平可根据镇、乡和村庄及农村社区总体规划的有关要求，对新、老工业情况进行综合评价，按先进不同等级确定相应的工业废水排放系数。镇、乡和村庄及农村社区的生产废水量估算方法基本同《城市排水工程规划规范》GB 50318相关内容。

6.2.6地下水位较高的镇、乡和村庄及农村社区，污水量应适当考虑地下水渗入量，渗入量应根据当地的水文地质情况，结合管道和接口采用的材料以及施工质量选择确定。

6.2.7规定了综合生活污水总变化系数的选值原则。镇、乡和村庄及农村社区综合生活污水量总变化系数，参见《室外排水设计规范》GB 50014规定，结合镇、乡和村庄及农村社区排放水量小，变化系数大的特点，适当调整。

6.2.8规定了工业废水量总变化系数的选值原则。工业废水量总变化系数的取值可参见《城市排水工程规划规范》GB 50318中3.1.10的条文说明内容。

6.2.9本条提出镇、乡和村庄及农村社区雨水量计算方法，采用现行的常用计算方法。

6.2.10暴雨强度公式，镇、乡和村庄及农村社区收集本地暴雨强度公式比较困难，一般可按地理环境，参照邻近城市的暴雨强度公式去计算。

6.2.11根据城市化水平及规划区路面硬化率状况，镇（乡）的综合径流系数通常低于城市，可取值0.4～0.8，而村庄及农村社区的综合径流系数应低于镇（乡），可取值0.2～0.6。

6.2.12规定了雨水管渠重现期的选定原则和依据。排水标准应与地区的重要性相协调，重要干道、重要地区或短期积水可能引起严重后果的地区，采用1～5年，其他地区可采用0.3～1年。

6.2.13提出合流排水量的组成。

## 6.3排水系统

6.3.1明确镇、乡和村庄及农村社区受纳体选择的原则。尽量在规划区内选择受纳体，跨区选择时要与当地有关部门协商解决。受纳体的选择应结合多方面的因素，经综合分析比较确定，受纳水体能够满足污水排放的需求，尽量不要使用受纳土地。达标排放的污水在环境允许的条件下可排入平常水量不足的季节性河流，作为景观水体。

6.3.2明确了达标排放的污水可排入受纳土地，排入受纳土地的标准为环境保护要求。

6.3.3本条提出镇、乡和村庄及农村社区达标污水的可选择排放受纳体及其应符合的条件，明确达标排放的污水可以排入受纳水体，污水达标排入受纳水体的标准为水体环境容量或《污水综合排放标准》（GB 8978）。排入受纳体后，应进行受纳体环境容量平衡分析，防止造成受纳体的二次污染。

6.3.4提出镇、乡和村庄及农村社区雨水系统布局原则和依据。

6.3.5镇、乡和村庄及农村社区雨水应充分利用排水分区内的地形，就近排入湖泊、排洪沟渠、水体或湿地和坑、塘、洼地等受纳体。

6.3.6提出镇、乡和村庄及农村社区雨水系统中设置雨水泵站的原则和依据。

6.3.7提出镇、乡和村庄及农村社区污水系统布局原则和依据。

6.3.8提出截留式合流制排水系统布局的原则和依据，并对截留管渠和溢流井位置的布局提出要求。

## 6.4排水泵站

6.4.1提出排水泵站规模确定的原则要求。

6.4.2提出排水泵站设施的原则和依据。

6.4.3提出排水泵站的规划用地指标，并提出排水泵站与周围建筑保持必要的防护距离，并进行绿化的要求。雨、污合流泵站用地可参考雨水泵站指标。在使用中应结合当地的具体情况，按照排水泵站选址的水文地质条件和内部配套建（构）筑物布置的情况及平面形状、结构形式等合理选用用地指标。

## 6.5污水处理厂（站）

6.5.1提出镇、乡和村庄及农村社区污水处理厂（站）规模确定的原则要求。

6.5.2～6.5.3提出镇、乡和村庄及农村社区污水集中处理时，厂（站）位置的选择依据和原则。污水处理厂（站）位置应根据镇、乡和村庄及农村社区规划及污水处理厂的规划布局，按实际情况综合选择确定。在不能同时满足时，应抓住主要矛盾。例如，风向与河流下游条件有矛盾时，应先满足河流下游条件，在加强卫生管理和增加防护距离解决风向污染问题。其中防护距离还要结合污水处理工艺，规划厂址是新建还是在建成区内插建以及污染程度综合考虑确定。

6.5.4提出污水处理厂（站）的规划用地指标。

6.5.5提出污水处理厂（站）距周围建筑及设施的防护距离要求。处理污水排放用于农田灌溉时，因污水排入露天农田，并有一定的停留时间，为防止异味影响，应适当增大防护距离。

## 6.6污水处理

6.6.1提出镇、乡和村庄及农村社区污水处理排放标准要求。

6.6.2提出镇、乡和村庄及农村社区生活污水及工业废水排入污水收集系统的水质要求。纳入镇（乡）、村及农村社区污水收集系统的生产废水应达到排入城镇下水道的水质标准，其水量不宜超过污水厂总处理水量的30%。含有重金属、有毒有害成分及难生物降解有机物的工业废水，不得进入镇（乡）、村及农村社区污水厂。

6.6.3提出镇、乡和村庄及农村社区污水处理模式，主要分为集中处理和分散处理两大类。并提出污水处理模式选择的依据和原则。

污水处理模式结合镇（乡）、村及农村社区布局特点具体采用五种形式，即联合共建共享、集中处理、分散处理、单户处理和接入城镇污水管网。结合当地的实际情况，综合考虑，选择适宜的处理模式。

联合共建共享：在镇（乡）、村及农村社区集聚程度较高，或环境敏感地区、水环境容量有限区域及处于水源保护区内、或水源匮乏考虑污水回用的地区，以稍大的镇（乡）、村及农村社区集群联合为宜，实现污水处理设施的共建共享，宜采用联合共建污水系统。

集中处理：须建立完善的排水管道收集系统。对镇（乡）、村及农村社区布局相对密集、规模较大、经济条件好、镇村企业或旅游业发达、处于水源保护区内可采取集中处理模式，即对所有镇（乡）、村及农村社区产生的污水进行集中收集，统一建设处理设施，统一处理全部污水。

分散处理：如对布局分散、规模较小、地形条件复杂、污水不易集中收集的镇（乡）、村及农村社区，可采取分散处理模式，即将污水按照分区进行收集，每个区域污水单独处理，采用中小型污水处理设备或自然处理等形式处理镇（乡）、村及农村社区的污水，以达到布局灵活、施工简单、管理方便、出水水质有保障等效果。

单户处理：单户建造一个污水处理设施，收集家庭产生的粪便水与生活废水进行处理。避免建造投资高的排水管网系统，并可结合家庭沼气池合建，实现家庭沼气的综合利用。局限是人与污水、废水及湿地过于接近，人居环境会受到一定的影响，住户需具备维护、管理技能。

接入城镇污水管网：对于城中村及城区周边镇（乡）、村及农村社区，距离市政污水管网较近的，且标高满足靠重力可流入城市排水体系的，可纳入城镇排水管网统一处理。即镇（乡）、村及农村社区内所有住户污水经污水管道集中收集后，统一接入邻近市政污水管网，利用城镇污水处理厂统一处理镇（乡）、村及农村社区污水，达到投资省、施工周期短、见效快、统一管理方便等效果。

6.6.4提出镇、乡和村庄及农村社区污水处理程度确定的原则和要求。

6.6.5提出镇、乡和村庄及农村社区的污水处理工艺选择的原则和依据。目前，镇（乡）、村及农村社区地区污水处理核心工艺主要包括：生物接触氧化、人工湿地、序批式生物反应器、曝气生物滤池、厌氧滤池、膜生物反应器等。组合工艺包括：净化沼气池（或化粪池）+人工湿地（或生态滤池、土地渗滤、稳定塘）、净化沼气池（或化粪池）+厌氧接触池、厌氧接触池+人工湿地等等。

一般来说，镇（乡）、村及农村社区污水处理工艺方案选择应遵循如下原则：

（1）依据原水水质水量、受纳水体的环境功能与环境承受能力，并综合考虑财力的实际情况。一般说来，处理工艺应具有较强的抗冲击负荷能力（因为镇（乡）、村及农村社区地区的污水量昼夜变化大，水质波动较大）；

（2）优先采用低能耗、低运行费、低基建费、少占地、操作管理简便的成熟高效的处理工艺；处理工艺应具有管理简单、运行稳定、维修方便等特点；

（3）处理工艺的基建投资和运行费用不应太高，需要进行近远期结合、全面规划，依据资金筹措情况及建设紧迫性分期、分阶段实施，以利更好发挥投资效益；

（4）所选择的处理工艺应具有可方便改变其处理流程的能力，主要是为了满足各种不同出水水质需求；

（5）积极慎重地采用经实践证明是行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备；

6.6.6提出镇（乡）、村及农村社区污水处理厂（站）污泥处置的原则和要求。镇（乡）、村及农村社区污水处理厂污泥应综合利用，化害为利，未被利用的污泥应妥善处置，不得污染环境。

## 6.7排水管网

6.7.1提出镇（乡）、村及农村社区排水管渠应以重力流为主的要求，并提出雨水和污水的收集排放方式。

6.7.2提出镇（乡）、村及农村社区排水干管布置的要求。

6.7.3提出镇（乡）、村及农村社区排水管道宜沿规划道路敷设等要求。提出截流干管布置原则和要求。

6.7.4提出镇（乡）、村及农村社区排水管渠断面尺寸确定的原则。

6.7.5提出镇（乡）、村及农村社区排水管道设计充满度的原则要求。并提出排水管渠最小管径、最小坡度、最大充满度的要求。

6.7.6提出镇（乡）、村及农村社区排水管线敷设位置及管线综合的原则和相关规范规定。

## 6.8雨污水综合利用

6.8.1提出雨污水综合利用的适用条件及途径。

6.8.2提出雨污水综合利用的水质应满足相关水质标准的要求。

### 7 供电工程规划

## 7.1 用电负荷预测

7.1.1提出镇、乡和村庄及农村社区供电工程规划用电负荷预测的主要方法及其要求。

镇（乡）供电工程规划条文中的电力弹性系数法、回归分析法、增长率法是电力部门、电力设计单位和城乡规划设计单位编制镇（乡）供电规划常用的宏观电力负荷预测方法。主要通过收集的有关历史统计数据的分析整理，建立数学模型预测，因每种预测方法都是在一定适用条件下进行的预测，而有一定的局限性。为使预测结果达到需要的准确度，应采用上述二种以上方法预测，并同时也可选用其它预测方法预测，如考虑镇（乡）用地范围相对较小，可采用不同用地用电指标分类分项预测方法，并采用负荷密度法等预测方法做横向比较与校核。

村庄及农村社区供电工程规划用电负荷预测是微观预测，主要采用建筑面积负荷指标法预测，也可采用用地详细分类用电综合指标法等方法预测和相互校核，以使预测结果更接近规划要求。

7.1.2提出镇、乡和村庄及农村社区人均综合用电负荷预测指标及其选用适宜值考虑的相关因素。

7.1.3提出镇、乡和村庄及农村社区供电工程规划采用负荷密度法进行负荷预测和预测校验时，主要三类用地的负荷密度预测指标和其适宜值选用的相关因素。

7.1.4和7.1.5提出镇、乡和村庄及农村社区三大类建筑的单位建筑面积用电负荷指标及其选用适宜值考虑的相关因素。

表7.1.4指标适用于镇（乡）控制性详细规划、村庄及农村社区供电工程规划。按三大类建筑面积测算的用电负荷预测，考虑了村庄及农村社区规划的用地面积较小，其建筑详细分类相对比较集中或单一，因而考虑指标上限较一般用于镇（乡）总体规划供电工程规划的表7.1.3相应用地用电负荷预测指标为高。

居住建筑用电负荷指标下限为经济欠发达地区建设基础薄弱的一般镇、乡和村庄及农村社区，随着规划期经济发展、居民生活提高、达到备有中档家用电器的用电水平；上限采用有代表性的经济发达地区镇、乡和村庄及农村社区规划相应预测指标的适当推算值。

公共建筑单位建筑面积用电负荷指标主要在调查分析不同地区、不同乡村公共建筑的等级规模、用电设备配置的基础上、对相关的调查指标和现在采用的规划指标分析推算得出，其中指标上限考虑了经济发达地区县驻地乡村的百货大楼、宾馆等较高档次公共建筑用电水平。

工业建筑的单位建筑面积用电负荷指标值，主要适用于以电子、纺织、轻工制品等工业为主的综合工业标准厂房建筑，主要依据于镇、乡和村庄及农村社区相关调查和《城市电力规划规范》的相关调查分析。

## 7.2 电源规划与电力平衡

7.2.1提出适合镇、乡和村庄及农村社区特点的供电电源分类。

7.2.2阐明镇、乡和村庄及农村社区供电电源选择的基本原则要求。

镇、乡和村庄及农村社区供电电源应因地制宜经技术经济比较选定。

区域电力系统技术先进、容量大、运行稳定、安全经济供电可靠性高、供电质量好、并能适应镇、乡和村庄及农村社区多种负荷迅速增长的需要，经技术经济比较，一般靠近大电网的镇、乡和村庄及农村社区由区域大电网供电要比其它电源优越得多，区域电力系统是上述地区优选的供电电源。

对于具有丰富水力资源地区的镇、乡和村庄及农村社区、充分利用水力廉价，没有污染的能源建设小型水电站，见效快、成本低，不需建长距离的输电线路，应为有丰富水资源的山区地区优选的供电电源。

对于少数规划期大电网尚未延伸到或供电不足地区的镇、乡和村庄及农村社区，如果当地煤炭资源丰富，经可行性论证也可因地制宜适当考虑适当规模的火电厂作为供电电源。

总之镇、乡和村庄及农村社区供电源宜按大电网供电与开发当地能源相结合的原则，优先选择大电网供电和开发小水电，同时少数地方根据其地方资源特点还可适当开发火电、风力发电、太阳能发电和生物能发电等新能源发电。

7.2.3提出镇、乡和村庄及农村社区发电厂和电源变电站的规划和选址要求。

7.2.4规定镇、乡和村庄及农村社区供电规划的电力电量平衡的原则要求。

需要指出本条是根据电力电量平衡测算规划期内电力电量余缺，提出规划年内需增加电源变电所和发电厂的装机总容量。

## 7.3 电网规划

7.3.1规定镇、乡和村庄及农村社区电网规划应包括的基本内容，其中无功功率补偿主要在电力专项规划中考虑。

7.3.2提出镇、乡和村庄及农村社区电网规划优化基础、原则与方法。

镇、乡和村庄及农村社区应因地制宜选择电源、电源规划和用电负荷预测是电网规划的基础，也是规划中电力平衡的基础，电网规划优化是在电力平衡基础之上的。电力规划目的是满足规划期内地区经济社会发展对电力基础设施的需求，并从节约用地考虑在规划优化的基础上，预留电力设施电厂、变电站和高压电力线路的用地，因此强调电网以远期规划为主和近远期规划结合是必要的。电网规划优化遵循的原则与上述规划宗旨也是一致的。

镇、乡和村庄及农村社区电网一般情况是地区电网的组成部分。规划优化应遵循地区电网的共同原则，同时根据镇、乡和村庄及农村社区特点和实际情况，应提出并强调“因地制宜、经济、合理原则”和“电网设施合理水平与地区经济社会发展水平相适应的原则”以及“网络建设可持续发展的原则”等要求。

7.3.3～7.3.4提出镇、乡和村庄及农村社区供电规划电压等级的选择原则要求。

我国镇、乡和村庄及农村社区电网的最高一级电压，县驻地镇、中心镇（乡）较多110kV，次级电压为l0kV；而一般镇（乡）最高一级电压35kV为多，次级电压为l0kV。随着镇、乡和村庄及农村社区的规模扩大和建设发展，用电负荷不断增加，一般镇（乡）最高一级电压110kV会明显增加，电网也由农村电网逐步向城市电网过渡。为适应负荷持续增长，减少电力建设投资和降低线损、电网规划也必须简化电压等级，减少变压层次，优化网络结构。

7.3.5提出镇、乡和村庄及农村社区电网电压层网容量的配置原则要求。

一般镇、乡和村庄及农村社区变电容载比比城市可适当选小一点，但应符合有关规定和安全供电要求。

7.3.6提出镇、乡和村庄及农村社区电网规划的分层分区原则要求。电网“分层分区”原则，有利于电网安全、经济运行和合理供电。分层分区是按电压等级分层，并在分层下，按负荷和电源地理分布特点划分供电区。

7.3.7提出镇、乡和村庄及农村社区电网中压、低压电网合理供电半径。

过去相当长时间内，我国镇、乡和村庄及农村社区中压、低压配电网布局不合理，造成电压质量不合格、线损率过高。解决这些问题的关键是，适当降低供电半径，本条参考国家公认的研究成果规定了镇、乡和村庄及农村社区中压、低压配电网和三相、单相混合配电方式380V/220V，低压单相三线线路的合理供电半径。

7.3.8规定了镇、乡和村庄及农村社区高压配电网的最大供电半径和传送的负荷矩。负荷矩的限制是根据电压损耗不超过国家规定值推算出来的大致范围。

7.3.9提出镇、乡和村庄及农村社区供电系统工程规划电网的基本组成。

电压等级1l0kV以下也称电网配电电压等级（其中66kV、6kV主要用于东北地区）。选用电压等级应符合国家标准，避免重复降压，现有的非标准电压应限制发展，合理利用，分期改造。

远期有较大电力负荷的县镇（乡）、中心镇（乡）和大型一般镇（乡）需有220kV变电站，其电网会相应涉及220kV高压输电网、110kV高压配电网；一般镇、乡和村庄及农村社区电源主要以110kV站、35kV站为主，电网涉及110kV高压输电网。上述110kV、35kV高压配电网，10（6）kV中压配电网和380V、220V低压配电网是共同的。

7.3.10提出镇、乡和村庄及农村社区电网规划变电所布局的基本原则要求。

## 7.4 变电所设施及用地

7.4.1提出镇、乡和村庄及农村社区35kV、110kV变电所一般采用的适宜结构型式和预留用地面积的要求。

村庄及农村社区因为负荷较小，35kV、110kV变电所一般在镇（乡）边缘布置，镇（乡）群的110kV、220kV区域变电所也宜在乡村（负荷）之间地段布置，用地较易预留，为节省建设投资和用地，一般宜采用布置紧凑，占地较小的全户外式或半户外式结构。

预留用地面积同《城市电力规划规范》GB 50239的相同变电站用地面积要求。

7.4.2提出35-220kV变电所主变压器容量和台数选择的规定。并与城网相应规划保持一致。

7.4.3根据镇、乡和村庄及农村社区负荷特点，考虑供电电压质量和经济运行;提出其公用配电所位置和容量的选择要求。

7.4.4规定了镇、乡和村庄及农村社区各类变电所的容载比。以镇、乡和村庄及农村社区负荷为主的变电所，由于最大负荷利用小时数低，变压器的平均负载率低，其容载比宜取下限值。

7.4.5提出单电源供电变电所及配电变压器的容载比计算方式。

在农网中，由于还存在相当数量放射式单电源供电接线方式。对于单电源供电的变电所及配电变压器可按所、配电变压器分别计算。

7.4.6规定了35kV～110kV变电所的一次侧进线总供电容量与母线转供容量及主变压器容许负荷的配合关系。

## 7.5 电力线路规划

7.5.1提出镇、乡和村庄及农村社区电力线路敷设方法分类。

7.5.2～7.5.3提出镇、乡和村庄及农村社区规划区架空电力线路架设要求，以及不同地区、不同类型、不同规模电力线路敷设方式选择考虑因素和技术依据。

根据我国镇、乡和村庄及农村社区的不同性质、规模、作用地位和经济社会发展水平，结合地区实际情况，东、中、西部不同地区经济社会发展水平差异、不同分级的乡村地容地貌、景观对线路敷设方式的不同要求，并在对我国上述不同地区大量镇、乡和村庄及农村社区调查研究分析基础上，按其不同分级分类，提出可做选择依据的因地制宜、因级制宜的镇、乡和村庄及农村社区电力线路的不同敷设要求。

对于35kV 以上高压电力线路，在提出共同基本要求的同时，提出一些具体的特殊要求；

对于lOkV 以下电力线路，强调不同镇、乡和村庄及农村社区对中心区、新建居住小区的不同敷设要求；

非中心区和新建居住小区可比较中心区、新建居住小区的要求选择。

7.5.4提出镇、乡和村庄及农村社区35kV及以上高压架空电力线路走廊宽度确定的依据。

7.5.5根据镇、乡和村庄及农村社区的特点和实际情况，提出其66kV及以下高压电力架空线路宜采用杆塔及相关要求，同时根据相关标准提出其架空电力线路导线与地面、街道行道树的最小垂直距离的要求。

7.5.6根据镇、乡和村庄及农村社区特点和实际情况，提出其地下电缆线路敷设应符合的规定。

7.5.7根据镇、乡和村庄及农村社区特点，参照相关标准，提出其地下电缆敷设方式的选择，应遵循的原则。

7.5.8提出镇（乡）、村及农村社区电力管线敷设位置及管线综合的原则和相关规范规定。

## 7.6 风能利用

7.6.1提出镇、乡和村庄及农村社区风能发电设施应符合的技术要求。

7.6.2提出镇、乡和村庄及农村社区不同用户规模可选择的风力发电设施。

7.6.3提出镇、乡和村庄及农村社区小型风力发电厂站发展规划要求。

7.6.4提出镇、乡和村庄及农村社区小型风力发电厂站需坚持的原则。

### 8 通信工程规划

## 8.1 用户预测

8.1.1规定镇、乡和村庄及农村社区电信规划用户预测的方法。

8.1.2提出不同地区不同规模等级的镇、乡和村庄及农村社区不同规划期电话普及率预测指标及其选用适宜值比较分析的相关因素。

8.1.3提出镇、乡和村庄及农村社区电话用户小区预测的单位建筑面积分类用户预测指标及其选用适宜值比较分析的相关因素。

## 8.2 局所规划与相关本地网规划

8.2.1提出镇、乡和村庄及农村社区电话网规划与本地网规划的从属关系及其发展趋势。

镇、乡和村庄及农村社区电话网多数属所在中等城市或地区或直辖市的本地电话网；少数属所在县（市）本地电话网，但从有利电信新技术应用、新业务发展和经营管理考虑，中等城市地区本地电话网仍是这部分县市本地电话网的发展趋势。

8.2.2提出按照我国现行的长途电话网体制结构，本地网规划不同等级镇（乡）不同级别局所的要求，以及远期接入网规划的相关要求。

随着电信技术迅速发展，镇、乡和村庄及农村社区电信系统工程规划必须考虑接入网规划及其相关要求。

8.2.3提出属中等城市本地网的镇、乡和村庄及农村社区长途通信规划的原则要求。

8.2.4提出属县（市）本地电话网的镇、乡和村庄及农村社区局所规划依据，以及其县驻地乡镇局所（含长话局、市话局、农话局）的设置原则。

8.2.5提出镇、乡和村庄及农村社区电信局址规划选址的原则要求和常用规模局所的预留用地要求。主要依据电信局所的相关调查及原邮电部的相关规范中的有关规定。

8.2.6提出镇、乡和村庄及农村社区移动通信规划的主要内容及相关规划原则要求。

移动通信规划主要预测移动通信用户需求，并具体落实移动通信网涉及的移动通信局（端局）、基站等设施。

近年来移动通信发展很快，随着容量不断增大和光缆网发展等，移动通信网规划由原来较多在地市本地网范围统一规划，发展更适宜在省市区域范围统一规划。

## 8.3 传输网和接入网规划

8.3.1提出镇、乡和村庄及农村社区通信传输网的组成。

8.3.2提出镇、乡和村庄及农村社区通信中继线路网规划及优化的基本要求。

8.3.3根据镇、乡和村庄及农村社区特点和实际情况，提出用户线路网优化的基本原则。

8.3.4根据镇、乡和村庄及农村社区特点和相关调查研究分析，参考原邮电部规划研究院的“我国接入网规划建设若干问题的研究”提出其接入网规划模式与网络优化。

8.3.5提出移动通信可以克服偏远地区架设线路的地形障碍，实现局部地区的通信网络覆盖。

## 8.4 通信线路与通信管道

8.4.1提出镇、乡和村庄及农村社区通信线路和管道除包括通信传输线路外，尚应包括信息网线路和广播有线电视线路。

信息社会，通信设施是信息化的主要基础设施。广义来说，通信传输主要载体通信线路应包括信息网线路和广播有线电视线路。

8.4.2提出镇、乡和村庄及农村社区通信线路架空、地下两种敷设方式。

我国镇、乡和村庄及农村社区相对城市来说基础还是很落后，从地区实际出发，架空通信线路还在相当长一段时间内不会很快取消。

8.4.3提出镇、乡和村庄及农村社区通信线路组成。远期规划应考虑主干光缆线路及其管孔的增加，其增加比例应结合通信发展和地区实际分析比较确定。

由于通信技术高速发展，光缆成本降低较多，使主干光缆在主干线路中所占比例有较增加，但一是通信技术发展很快，二是我国不同地区农村差别很大。上述增加比例不宜提出一个标准，而应针对不同情况，结合实际分析比较确定为宜。

8.4.4在大量有代表性的镇、乡和村庄及农村社区相关调查研究分析的基础上，提出区别不同地区、不同类型、不同规模通信线路敷设方式的原则要求。

8.4.5根据通信线路技术要求和镇、乡和村庄及农村社区规划建设实际，提出通信线路路由选择的一般原则要求。

8.4.6～8.4.7提出镇、乡和村庄及农村社区通信电缆与广播电视架空线路以及必要时与l0kV以下电力线路同杆架设的基本原则要求。

8.4.8根据通信线路技术要求和农村实际情况，提出架空通信电缆杆路路由选择的基本原则要求。

8.4.9～8.4.10提出镇、乡和村庄及农村社区通信管道网规划的主要依据，以及管道容量的组成结构。

8.4.11提出镇、乡和村庄及农村社区通信工程规划计算通信管道管孔数的方法与原则。

我国镇、乡和村庄及农村社区通信较城市通信有较大差距，其固定电话业务需求尚处在较快的增长阶段，但由于通信技术发展很快，其它信息网络规划期也将会有较大发展，根据通信发展规律和在大量有代表性的农村相关调查研究分析基础上，提出以镇、乡和村庄及农村社区本地线路网规划管孔计算为基础，充分考虑宽带网、互联网、数据网、广播电视网及其它非话业务和备用管孔需要，按不同地区不同规划期，光缆与电缆的比例计算通信管道管孔数是合理和适宜的。

8.4.12 根据镇、乡和村庄及农村社区的特点和实际情况，提出通信管道规划管道路由选择的基本原则。

8.4.13 提出镇、乡和村庄及农村社区通过桥梁通信管道规划建设的基本要求。

8.4.14 提出镇、乡和村庄及农村社区通信网、信息网、广播电视网管道统筹规划，联合建设、资源共享的规划建设原则要求。

8.4.15提出镇（乡）、村及农村社区通信管线敷设位置及管线综合的原则和相关规范规定。

## 8.5 邮政规划与广播电视规划

8.5.1 规定县驻地镇（乡）通信总体规划邮政局所规划的主要规划内容和其它乡镇邮政局所规划的主要内容。

镇、乡和村庄及农村社区邮政通信规划，主要从与镇、乡和村庄及农村社区总体规划及其用地规划相关考虑，着重于邮政局所与邮件处理中心规划。

8.5.2 提出镇、乡和村庄及农村社区邮政局所设置，以及预留用地的原则要求。提出邮电支局、邮电营业支局预留用地面积指标。

主要依据不同镇、乡和村庄及农村社区的相关调查分析，参照《城市通信动态定量预测和设施用地研究》成果及原邮电部邮电支局、邮电营业支局有关建筑面积规定。

8.5.3 提出县驻地乡镇规划设置电视发射台（转播台）和广播电视微波站的原则要求。

广播、电视微波站应根据电视发射台（转播台）和人口密集区位置确定以达到最大的有效人口覆盖率。一般微波站应设在电视发射台（转播台）旁或人口密集的待建台地方，以保障主要发射台信号源，微波站选址的其它条件按有关技术规定。

中心乡镇等建制乡镇酌情并利用山顶等地形设电视转播台，并一般设有线电视台和广播站。

### 9 供热工程规划

## 9.1热源及其选择

9.1.1提出镇（乡）、村庄（农村社区）供热原则及主要宜采用的供热方式。

9.1.2靠近城市或县城关镇的镇、乡和村庄及农村社区的供热热源和距离较近、并有条件实现集中供热的镇、乡和村庄及农村社区供热热源应在城镇区域范围、供热热源设施统筹优化规划的基础上，联建共享，这是利于经营管理、资源共享、降低运行成本和保护生态环境的一条重要规划原则。提出集中供热热源的种类，集中供热指由分散锅炉房、社区锅炉房和城市热网等热源，通过管道向建筑物供热的方式。在国家节能降耗的目标和要求下，集中供热是发展的主要方式。

9.1.3提出建设热电厂集中供热的主要条件及规模要求。

在不具备建设大型发电机组条件的地区，要根据当地热负荷的情况，区别对待。

对于有充足、稳定的工业热负荷和采暖热负荷的地区，原则上建设背压式机组，必要时配合建设大型抽汽凝汽式机组，按照“抽背”联合运行方式供热；民用采暖负荷为主的镇（乡）、村庄（农村社区），应按照统一规划、分步实施的原则，先期建设集中供热锅炉房，待热网和热负荷规模发展到一定水平后，再考虑建设热电联产电站。机组容量应优先选用200MW以上的抽凝两用机组，特别是容量为300MW及以上的凝气采暖两用机组；若采暖热负荷较小或主要供工业用气时，应优先采用容量50MW及以下的背压或抽汽背压机组，即使热负荷波动或季节性采暖也应优先考虑。

## 9.2热负荷预测

9.2.1提出镇（乡）、村庄（农村社区）集中供热热负荷的分类及其组成，一般村庄（农村社区）供热热负荷以民用为主。

9.2.2提出镇（乡）、村庄（农村社区）供热系统工程规划供热面积热指标预测规划采暖热负荷的方法，及其预测指标的选定要求。

采暖热负荷主要包括围护结构的耗热量和门窗缝隙渗透冷空气耗热量。设计选用热指标时，总建筑面积大，围护结构热工性能好，窗户面积小，层数较多时采用较小值；反之采用较大值。

9.2.3提出镇（乡）供热系统工程规划公共建筑和厂房等的通风热负荷预测方法及要求。

通风热负荷指加热从机械通风系统进入建筑物的室外空气的耗热量。

9.2.4提出镇（乡）、村庄（农村社区）供热系统工程规划空调热、冷负荷预测指标及选用要求。寒冷地区热指标取较小值，冷指标取较大值；严寒地区热指标取较大值，冷指标取较大值。

9.2.5提出镇（乡）工业生产热负荷的基本预测方法。对于同时系数的选取，考虑到目前市场经济的条件下，用户多以销定产，因此本条确定同时系数范围为0.6～0.9，以便根据不同的情况，在同时系数选取时有较大的余地，根据蒸汽管网上各用户的不同情况，各用户生产性质相同、生产负荷平稳且连续生产时间较长，同时系数取较高值，反之取较低值。

9.2.6提出镇（乡）、村庄（农村社区）供热系统工程规划预测总热负荷的组成及相关要求。

## 9.3供热设施

9.3.1提出镇（乡）、村庄（农村社区）供热设施的基本组成。

9.3.2提出小型热电厂用地面积要求。

9.3.3提出集中供热锅炉房单供锅炉容量的基本要求，并给出热水锅炉房和蒸汽锅炉房用地面积要求。

为避免锅炉房建设过程中存在运行的锅炉单台容量小，负荷率低，能效高等问题。从集中供热的规模要求出发并结合农村实际，本标准规定了集中锅炉房的最小单台容量。

9.3.4提出新建社区热力站建筑面积确定的基本要求。

9.3.5提出制冷站建设及用地面积确定的基本要求。

## 9.4供热管网

9.4.1镇（乡）、村庄（农村社区）供热管网包括蒸汽管网和热水管网。供热介质的选择，主要取决于热用户的使用特征和要求，同时也与选择的热源形式有关。

9.4.2提出确定供热管网布置方式的依据。

9.4.3提出供热管道布置、敷设的基本要求。

9.4.4提出供热管道敷设方式及基本要求。

热水热力网管道地下敷设时，应优先采用直埋敷设；热水或蒸汽管道采用管沟敷设时，应首选不通行地沟敷设；穿越不允许开挖检修的地段时，应采用通行地沟敷设；当采用通行管沟困难时，可采用半通行管沟敷设。蒸汽管道采用管沟敷设困难时，可采用保温性能良好、防水性能可靠、保护管耐腐蚀的预制保温管直埋敷设，其设计寿命应不低于25年。

9.4.5提出采暖、通风、空调热负荷热水热力网设计流量以及蒸汽热力网设计流量的计算方法，以及供热系统水力计算参数选取应满足的要求。

由于主干线已按经济比摩阻设计，支干线及支线设计比摩阻的确定不再是技术经济合理的问题，而是充分利用主干线提供的作用压头，满足用户用热需要的问题，因此应按允许压力降的原则确定支干线、支线管径。 当管网提供的作用压头很大用户需要的压头又很小时，允许比压降很大，管径可选得很小，出现管内流速过高问题。过去设计中管内允许流速低，支管直径偏大，用户往往需用节流手段消除很大的剩余压头。由于用户节流手段不佳，往往造成循环流量过大，用户过热。因此提高管内流速不仅可节约管道投资，还可减少用户过热现象。 3.5m／s的流速限制主要是限制DN400以上的大管，由于3.5m／s流速的约束， DN400以上管道的允许比摩阻由300Pa／m逐步下降。还可以看到由于300Pa／m的允许比压降的限制，实质上是限制了DN400以下管道的允许流速，即DN400以下小管由允许流速3.5m／s下降到DN50的管道只允许0.90m／s。规定两个设计指标，实质上等于提出一系列设计指标，即对DN400以上大管规定了一系列的允许比摩阻值；对DN400以下小管规定了一系列允许流速数值。DN400以上大管允许比摩阻较低是出于水力稳定性的考虑。随管径加大，连接的用户越多，管道水力稳定的要求较高，故设计比摩阻不宜过高。限制小管流速，根据同济大学《城市热力网介质极限流速研究》一文，不是振动、噪音和冲刷等问题，可能是考虑引射作用影响三通分支管流量分配的原因。

本标准只对连接两个以上热力站的支干线，提出比摩阻不应大于300Pa／m的规定，对只连接一个热力站的支线，可以放宽限制，只受3.5m小的约束。也就是说对于DN50的小管从0.90m／s提高到3.5m/s，相当允许比摩阻约400Pa／m。这对消除管网首端用户处的剩余压头，防止“过热”有利，同时还可节约管线投资。提高小直径管道（≥50mm）流速到3.5m／s在噪声、振动等方面不存在问题。由于是无分支管道，不存在三通处流量分配的问题，进入用户后内部设计的管径放大，也不会对用热造成影响。这样做实质上是用一段小管，取代用户入口的节流装置，起到消除剩余压头的作用，技术上不会发生不良影响，只能带来节约投资的良好效果。

推荐的蒸汽管道设计最大流速沿用过去的规定。

9.4.6提出镇（乡）、村及农村社区热力管线敷设位置及管线综合的原则和相关规范规定。

## 9.5新能源供热

9.5.1提出太阳能丰富的地区供热方式。太阳能丰富的地区主要指甘肃、青海、宁夏、西藏、四川、云南等地区。这些地区应积极推广利用太阳技术，包括太阳房、太阳能卫生热水和建筑采暖。太阳房是在普通建设物结构的基础上，加大朝阳窗户、吸热墙或附加室温来收集太阳能，以达到供暖的目的。

9.5.2提出合理利用生物质能源发展沼气或秸秆气的供热方式。在发展沼气或秸秆气作为燃气气源的地区，支持采用沼气炉或秸秆气炉供暖。

9.5.3提出发展低温热泵技术供暖方式。低温热泵是从低温热源吸热送往高温热源的循环设备，消耗一部分低品位能源（机械能、电能或高温热能）为补偿，使热能从低温热源向高温热源传递以满足供暖需求。根据获取热源方式的不同，常用的低温热泵主要有空气源热泵、水源热泵、地源热泵和双源热泵（水源热泵与空气源热泵相结合）等类型。

### 10 燃气工程规划

## 10.1 气源及其选择

10.1.1～10.1.2提出镇（乡）、村庄（农村社区）燃气气源的组成和气源选择要求。规定了燃气质量应符合国家现行《城镇燃气设计规范》GB 50028中的相关质量指标要求。

10.1.3提出当有天然气供应计划时，不同供气方案的确定依据。

10.1.4针对采用液化石油气作为主要气源时，提出集中居住区和分散住宅区的不同供气方式的基本要求。

10.1.5针对当前农村地区的现有资源情况，提出镇（乡）、村庄（农村社区）沼气或秸秆气工程的选用原则。

将柴薪、作物秸秆以及人畜粪便等混合厌氧发酵生产沼气，或将农村剩余秸秆气化生产秸秆气，既能达到农村垃圾的无害化处理，同时也是保护环境、提高经济效益的有效手段。

## 10.2 用气量预测

10.2.1提出镇（乡）、村庄（农村社区）燃气用气量的组成。

10.2.2提出镇（乡）、村庄（农村社区）燃气负荷的分类。

10.2.3提出居民生活和商业用气指标的基本要求。

10.2.4提出小型工业用户用气量的确定方法。

10.2.5提出液化石油气用气量指标的确定方法。

10.2.6提出燃气总用量的计算方法。

根据燃气的用气量指标，可以估算出农村总用气量。

## 10.3燃气管道计算流量和水力计算

10.3.1 提出燃气管道计算流量的计算方法。

燃气的小时用气量是确定燃气气源、输配设施和管网管径的主要依据。

10.3.2提出采暖通风和空调所需燃气小时计算流量方法。

10.3.3～10.3.5 提出中低压燃气管道单位长度的摩擦阻力损失及局部阻力损失的计算方法。

## 10.4输配系统

10.4.1提出镇（乡）、村庄（农村社区）燃气输配系统的主要组成。

10.4.2提出镇（乡）、村庄（农村社区）燃气输配管网的压力级制。

低压一级系统由于单一低压管网系统简单、维护方便、压缩耗费低，因此较为适合农村地区应用。对于供气量大的镇（乡）、需敷设较大管径的管道不经济时，可考虑采用中低压二级管网系统。

表10.4.2  镇（乡）、村庄（农村社区）燃气设计压力（表压）分级

| 名称 |  | 压力（MPa） |
| --- | --- | --- |
| 中压燃气管道 | A | 0.2＜P≤0.4 |
|  | B | 0.01＜P≤0.2 |
| 低压燃气管道 |  | P＜0.01 |

10.4.3提出镇（乡）、村庄（农村社区）燃气管道材质选择的规定。

10.4.4提出地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距的规定。

10.4.5提出燃气管网布置的原则。

10.4.6提出镇、乡和村庄及农村社区燃气管线敷设位置及管线综合的原则和相关规范规定。

## 10.5主要设施及场站

10.5.1 提出镇（乡）、村庄（农村社区）燃气输配系统门站和储配站站址选择的基本要求。

门站和储配站站址的选择应负荷用地布局的要求。在选址时，如果对站址的工程地质条件以及与邻近地区景观协调等问题注意不够，往往增大了工程投资又破坏了景观。国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定了有关要求。

10.5.2 提出镇（乡）、村庄（农村社区）液化石油气供应基地的功能划分。

液化石油气供应基地中各站功能：

储存站主要储存液化石油气，并将其传输给灌瓶站、气化站和混气站。

灌瓶站主要进行灌瓶作业并将液化石油气送至瓶装供应站或用户。同时也灌装汽车槽车，将化石油气送至气化站和混气站。

储配站兼有储存站和灌瓶站全部功能。

10.5.3对液化石油气供应基地的规模的确定做了原则性规定。

10.5.4 提出液化石油气供应基地布局 、选址的原则要求。液化石油气供应基地的站址应远离居住小区、学校和商业等人员集中的地区是为了保证公共安全，以防止万一发生像墨西哥和我国吉林那样的恶性事故给人们带来巨大的生命财产损失和长期精神上的恐惧。

10.5.5 提出燃气调压站布置的基本要求。

镇（乡）、村庄（农村社区）燃气调压站布置的基本要求侧重于满足便于燃气系统调压、安全、防火间距以及景观的要求。

10.5.6 提出燃气调压站预留用地面积及其相关依据。

调压站的占地面积主要依据调压站的建筑面积和安全距离要求来确定，调压站的建筑面积和调压站的类别有关。

10.5.7 提出液化石油气瓶装供应站的设置要求。

## 10.6 生物质能利用

10.6.1提出生物质能利用的原则。

10.6.2提出沼气工程的主要形式，并宜采用集中沼气工程。沼气工程宜做好“三沼”利用规划，“三沼”即沼气、沼液、沼渣，是沼气池经过厌氧发酵的产物，可综合利用，节约成本，减少污染，熟化土壤，培肥地力，减轻病虫害，提高产量，增加收入，提高沼气生产系统的经济性。

10.6.3提出秸秆气化工程技术和工业的要求。

### 11 工程管线综合规划

## 11.1一般规定

11.1.1提出工程管线综合规划的基本原则。

11.1.2提出镇、乡和村庄及农村社区各种工程管线的平面位置和竖向位置均应采用统一的坐标系统和高程系统的规定，避免工程管线在平面位置和竖向高程上相互混乱和互不衔接。

11.1.3提出确定管线敷设方式的基本原则。

11.1.4提出输送具有毒性、可燃、易燃、易爆性质介质的管道敷设原则。

11.1.5提出工程管线布置的基本原则。

11.1.6提出工程管线布置应节约用地的原则。

11.1.7提出工程管线穿越铁路、道路时的基本原则。

11.1.8提出工程管线敷设应充分利用地形，并应避免山洪、泥石流及其他不良地质危害的规定。

11.1.9提出工程管线综合规划要从镇、乡和村庄及农村社区建设的近远期发展来考虑，既要考虑近期建设的需要，又要满足长远发展的要求。

11.1.10管线综合布置时，干管布置在用户较多的一侧或将管线分类布置在道路两侧是为了减少工程管线在道路横向上的破路次数。

11.1.11提出在改建、扩建工程中现状管线利用和保护的基本原则。

11.1.12提出工程管线综合规划除应符合本标准的规定外，尚应满足各专业相关规范对工程管线布置的要求。

在《城市工程管线综合规划规范》GB 50289的基础上，各专业相关规范对本专业工程管线布置也提出了具体要求，有的规定要严于《城市工程管线综合规划规范》GB 50289。为保证各专业管线安全，在工程管线综合规划时，也应符合各专业相关规范的要求。

## 11.2地下管线

11.2.1本条的规定是为了减少工程管线在施工或日常维护时与道路交通相互影响，节省工程投资和日常维护费用。

11.2.2提出工程管线在道路下综合布置时的排列次序。

11.2.3提出工程管线在庭院内综合布置时的排列次序。

11.2.4提出工程管线交叉敷设时，在道路竖向上的排列次序。

11.2.5排水管线通常为重力流管线，在与其他各种工程管线交叉时不宜弯曲，因此交叉点处各种管线的高程控制应根据排水管线的标高确定。

11.2.6提出工程管线的最小覆土深度要求。

严寒或寒冷地区给水、排水、燃气等工程管线应根据土壤冰冻深度确定管线覆土深度；热力、电力、通信等工程管线以及严寒或寒冷地区以外的地区的工程管线应根据土壤性质和地面承受荷载的大小确定管线的覆土深度。

## 11.3架空管线

11.3.1架空敷设的工程管线规划位置应充分考虑到对镇、乡和村庄及农村社区景观、居民交通出行及周围建筑和设施的影响以及工程管线的正常运行。

11.3.2提出架空线线杆设置的位置。

11.3.3提出电力架空杆线与电信架空杆线宜分别架设在道路两侧的规定，主要是为了减小电力线路，尤其是高压电力线路的干扰。

11.3.4目前我国农村普遍存在着合杆架设的情况，合杆架设能最经济有效地利用杆柱，但电力线与通信线合杆时要采取有效措施才允许合杆。

11.3.5本条的规定是考虑安全因素，防止架空热力管线一旦损坏影响架空输电线、电气化铁路等安全运行。

11.3.6提出工程管线跨越河流时的基本要求。

11.3.7提出架空管线与建（构）筑物等的最小水平净距的要求。

11.3.8提出架空管线交叉时的最小垂直净距要求。

### 12 环境卫生工程规划

## 12.1一般规定

12.1.1根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关条款要求：生活垃圾应逐步做到分类收集、贮存、运输和处置；国家鼓励生活垃圾的回收利用，逐步实现生活垃圾治理的无害化、减量化和资源化，搞好综合利用。

12.1.4生活垃圾之外的固体废弃物种类繁多，情况复杂，不乏大量有害、有毒的垃圾，所涉及的环境保护及行业法规、标准众多，在本标准中无法一一做出具体的规定。目前该类垃圾一般不属于环境卫生部门管理，多为自产自清自运，甚至自寻填埋堆放场地，环境保护部门给予监督检查。此类垃圾对环境影响较大，规划阶段应对对此类垃圾提出限制性原则要求。

## 12.2生活垃圾日排出量及垃圾容器设置数量预测

12.2.1提出生活垃圾收集点收集范围内的生活垃圾日常排出重量计算方法。

12.2.2提出生活垃圾收集点收集范围内的生活垃圾日排出体积计算方法。

12.2.3提出生活垃圾收集点所需设置的垃圾容器数量计算方法。

## 12.3垃圾收集、运输与处理

12.3.1由于我国的生活垃圾分类收集处于起步阶段，近期全面实行生活垃圾分类收集存在一定困难，但规划应高起点，对生活垃圾收集点的布点和用地面积的确定都应为生活垃圾分类收集留足条件。同时为了确保生活垃圾分类收集行之有效，还必须建立与之相适应的分类运输、分类处理方式。

目前各地的生活垃圾收集点类型不一，有的在生活垃圾收集点直接放置垃圾容器，有的在生活垃圾收集点建造垃圾容器间，各地采取的生活垃圾收集点具体形式可根据当地的环境条件、经济发展水平和生活习性而定。

12.3.2简易填埋（堆放）场主要处置暂时不能纳入集中处理的其他垃圾，倾倒过程应进行简单覆盖，场址四周设置简易截洪设施；简易填埋处理场底部宜采用自然黏性土防渗。

## 12.4粪便处理

12.4.1规划中应综合考虑当地经济发展状况、自然地理条件、人文民俗习惯、村庄生产等因素，选用适宜的卫生厕所类型：（1）三格化粪池厕所；（2）三联通沼气池式厕所；（3）粪尿分集式生态卫生厕所；（4）水冲式厕所；（5）双翁漏洞式厕所；（6）阁楼堆肥式厕所；（7）双坑交替式厕所；（8）深坑式厕所。

卫生厕所类型选择应符合下列规定：（1）不具备上、下水设施的村庄，不宜建水冲式厕所。水冲式厕所所排出的粪便污水应与通往污水处理设施的管网相连接；（2）家庭饲养牲畜的农户，宜建造三联通沼气池式厕所；（3）寒冷地区建造三联通沼气池式厕所应保持温度，宜与蔬菜大棚等农业生产设施结合建设；（4）干旱地区的农庄可建造粪尿分集式生态卫生厕所、双坑交替式厕所、阁楼堆肥式厕所或双翁漏斗式厕所；（5）寒冷地区的村庄可采用深坑式厕所，贮粪池底部应低于当地冻土层；（6）非农牧业地区的村庄，不宜选用粪尿分集式生态卫生厕所。

户厕应满足建造技术要求、方便实用与管理，与饮用水源保持必要的安全卫生距离，并应符合下列规定：（1）地上厕屋应满足农户自身需要；（2）地下结构应符合无害化卫生厕所要求、坚固耐用、经济方便；特殊地质条件地区，应由当地建筑设计部门的提出建造的质量安全要求。

为防止人畜共患病，还应符合下列规定：（1）禁止人畜混居，避免人畜混居；（2）血吸虫流行病地区与其他肠道传染病高发地区村庄的沼气池式户厕，不应采用可随时取沼液随意溢流排放的设计模式，严禁将沼液作为饲料添加剂养畜、禽等，严禁向任何水域排放粪便污水和沼液。

使用预制式贮粪池、便器与厕所其他关键设备前，应进行安全性与功能性的技术鉴定，符合要求的方可生产。

人、畜粪便应在无害化处理后进行农业应用，减少对水体与环境的污染。

当地主管部门应对新改建厕所的粪便无害化处理效果进行抽样检测，粪大肠菌、蛔虫卵应符合现行国家标准《粪便无害化卫生标准》GB7959的规定；血吸虫病流行地区的厕所应符合卫生部门的有关规定。

### 13 防灾减灾工程规划

## 13.1 灾害综合防御

13.1.1提出灾害综合防御规划的主要内容。

13.1.2提出镇、乡和村庄及农村社区建设用地的选址原则。

13.1.3提出镇、乡和村庄及农村社区防灾规划中灾害环境综合评价的主要原则和要求。在进行镇、乡和村庄及农村社区防灾规划时，可按照本条的原则，以主要灾害类型为主，综合考虑其他灾害影响进行综合评价，为镇、乡和村庄及农村社区防灾规划提供依据。当需要进行单灾种专项防灾规划编制时，可按照本标准后面章节的相应灾害评价规定进行评价。

13.1.4规定了镇、乡和村庄及农村社区防灾规划中镇、乡和村庄及农村社区用地土地利用防灾适宜性综合评价的主要原则和要求。镇、乡和村庄及农村社区用地土地利用防灾适宜性综合评价可在对镇、乡和村庄及农村社区用地综合考虑本标准各灾种的评价结果的基础上依据表13.1.4进行的。

镇、乡和村庄及农村社区用地适宜性评价目的是以安全和充分发挥土地资源的价值为目标，提出今后建设用地的防灾减灾要求以及相应建议。可对不同用地提出适用条件、用地选择原则、指导意见和具体配套措施。本条中适宜性分类主要依据灾害的影响程度、治理的难易程度和工程建设的要求进行规定，其中的“有条件适宜”主要是指潜在的不适宜用地，但由于某些限制，场地地震破坏因素未能明确确定，若要进行使用，需要查明用地危险程度和消除限制性因素。

表13.1.4 土地利用防灾适宜性评价分级表

| 类 | 级 | 适宜性地质、地形、地貌描述 |
| --- | --- | --- |
| 适宜S | S1 | 不存在场地不利和破坏因素： （1）属稳定基岩或坚硬土或开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等场地稳定、土质均匀、地基稳定的场地； （2）地质环境条件简单，无地质灾害破坏作用影响 （3）无明显地震破坏效应； （4）地下水对工程建设无影响； （5）地形起伏即使较大但排水条件尚可 |
|  | S2 | 存在轻微影响的场地不利或破坏因素，一般无需采取整治措施或只需简单处理： （1）属中硬土或中软土场地，场地稳定性较差，土质较均匀、密实，地基较稳定； （2）地质环境条件简单或中等，无地质灾害破坏作用影响或影响轻微，易于整治； （3）虽存在一定的软弱土、液化土，但无液化发生或仅有轻微液化的可能，软土一般不发生震陷或震陷很轻，无明显的其他地震破坏效应； （4）地下水对工程建设影响较小； （5）地形起伏较大但排水条件不完善 |
|  | S3 | 存在中等影响的场地不利或破坏因素，工程建设时需采取一定整治措施或对工程上部结构采取防灾措施： （1）中软或软弱场地，土质软弱或不均匀，地基不稳定； （2）场地稳定性差，地质环境条件复杂，地质灾害破坏作用影响大，较难整治； （3）软弱土或液化土较发育，可能发生中等程度及以上液化或软土震陷较重，其他地震破坏效应影响较小； （4）地下水对工程建设有较大影响； （5）地形起伏大，易形成内涝 |
|  | S4 | 存在严重影响的场地不利或破坏因素，工程建设时需采取消除性整治措施，或采取一定整治措施并对工程上部结构采取防灾措施： （1）场地不稳定：动力地质作用强烈，环境工程地质条件严重恶化，不易整治； （2）土质极差，地基存在严重失稳的可能性； （3）软弱土或液化土发育，可能发生严重液化或软土震陷严重； （4）条状突出的山嘴，高耸孤立的山丘，非岩质的陡坡，河岸和边坡的边缘，平面分布上成因、岩性、状态明显不均匀的土层（如故河道、疏松的断层破碎带、暗埋的塘滨沟谷和半填半挖地基）等地质环境条件复杂，地质灾害危险性大； （5）洪水或地下水对工程建设有严重威胁； |
| 有条件适宜 | Sc | 存在难以整治场地破坏因素的潜在危险性区域或其他限制使用条件的用地，由于经济条件限制等各种原因尚未查明或难以查明，根据镇、乡和村庄及农村社区土地利用情况确定，例如： （1）存在潜在危险性但尚未查明不太明确的滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等场地 （2）稳定年限较短的地下采空区 （3）地质灾害破坏作用影响严重，环境工程地质条件严重恶化，难以整治 （4）地下埋藏有待开采的矿藏资源 （5）存在其他方面对镇、乡和村庄及农村社区用地的限制使用条件 |
| 不适宜N | NR | NP中危险和危害程度较低的场地 |
|  | NP | 存在严重影响的场地破坏因素的通常难以整治的危险性区域： （1）可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等的场地； （2）发震断裂带上可能发生地表位错的部位； （3）其他难以整治和防御的灾害高危害影响区 |
| 注：1．根据该表划分每一类场地工程建设适宜性类别，从适宜性最差开始向适宜性好依次推定，其中一项属于该类即划为该类场地。 2．表中未列条件，可按其对场地工程建设的影响程度比照推定。 |  |  |

13.1.5避灾疏散人员包括需要避灾疏散的镇、乡和村庄及农村社区居民和镇、乡和村庄及农村社区流动人口。规划避灾疏散场所时，要考虑避灾疏散人员在镇、乡和村庄及农村社区的分布。

在防灾规划中需对避灾疏散场所的建设、维护与管理，避灾疏散的实施过程，避灾疏散宣传教育活动或演习，提出管理对策，并对避灾疏散的长期规划安排提出建议。

13.1.6提出镇、乡和村庄及农村社区防灾规划避灾疏散场所和避灾疏散主通道的防灾安全评估要求。

13.1.7提出防灾减灾镇、乡和村庄及农村社区道路出入口数量和救灾主干道的宽度要求。

疏散通道有效宽度是指扣除灾后堆积物的道路实际宽度。建筑倒塌后废墟的高度可按建筑高度的1/2计算。疏散道路两侧的建筑倒塌后其废墟不应覆盖疏散通道。疏散通道应当避开易燃建筑和可能发生的火源。对重要的疏散通道要考虑防火措施。

13.1.8提出避灾疏散场地原则要求和相关规定。

避灾疏散场所需综合考虑防止火灾、水灾、海啸、滑坡、山崩、场地液化、矿山采空区塌陷等各类灾害和次生灾害，保证防灾安全。其用地可以是各自连成一片的，也可以由比邻的多片用地构成，从防止次生火灾的角度考虑，疏散场地不宜太小。避灾疏散场所服务范围的确定可以周围的或邻近的居民委员会和单位划界，并考虑河流、铁路等的分割以及避灾通道的安全状况等。

避灾疏散场所距次生灾害危险源的距离应满足国家现行有关标准要求；四周有次生火灾或爆炸危险源时，应设防火隔离带或防火树林带。避灾疏散场所与周围易燃建筑等一般火灾危险源之间应设置不少于30米的防火安全带；距易燃易爆工厂仓库、供气厂、储气站等重大次生火灾或爆炸危险源距离应不小于1000米。

洪水避灾疏散有其特殊性，在本标准后面章节规定。

13.1.9镇、乡和村庄及农村社区基础设施的基本防灾要求重点是保障疏散和救灾的进行，防止产生次生灾害。

13.1.10防灾指挥中心的设置要求考虑到我国镇、乡和村庄及农村社区的情况，只要求镇（乡）进行配置。

13.1.11镇、乡和村庄及农村社区居住区和建筑的基本防灾要求重点是重要建筑物防灾保障和薄弱区的改造，是防灾规划的主要内容。

13.1.12镇、乡和村庄及农村社区次生灾害防御的重点内容是次生灾害源点的监控和防护措施的采取，对重大危险源点必要时采取迁移措施，迁移前采取有效防护措施。

## 13.2 消防规划

13.2.1提出镇、乡和村庄及农村社区消防规划主要内容。

13.2.2提出结合消防，镇、乡和村庄及农村社区相关用地选择要求和消防安全布局规定。

13.2.3提出进行镇、乡和村庄及农村社区规划区火灾危险性分析的依据和要求，规定了划定高危险区及确定重点消防区域和重点消防单位，制定相关消防措施的依据和要求。高危险区是指火灾隐患严重地区、危险源点分布地区。

13.2.4提出镇、乡和村庄及农村社区规划布局中的防火要求和原则。各类用地中建筑的防火分区、防火间距和消防车通道的设置，均需符合现行国家标准《农村防火规范》GB 50039-2010的有关规定；在人口密集地区应规划布置避难区域；规划区内原有耐火等级低、相互毗连的建筑密集区或大面积棚户区，应制定改造规划，采取防火分隔、提高耐火性能，开辟防火隔离带和消防车通道，增设消防水源，改善消防条件，消除火灾隐患。防火分隔宜按30～50户的要求进行，呈阶梯布局的村寨，应沿坡纵向开辟防火隔离带。防火墙修建应采取高出建筑物50cm以上。

13.2.5提出镇、乡和村庄及农村社区消防给水的一般要求。

13.2.6提出消防站的设置要求。原则上均应有消防机构，但可区分规模大小选择设置消防站。

13.2.7提出镇、乡和村庄及农村社区交通设施的防火要求。

（1）消防车通道可利用交通道路，并应与其它公路相连通；

（2）消防车通道之间的距离不宜超过160m，消防车通道宽度不宜小于4m，转弯半径不宜小于8m；

（3）供消防车通行的道路上禁止设立影响消防车通行的隔离桩、栏杆等障碍物。当消防车通道上空有障碍物跨越道路时，路面与障碍物之间的净高不得小于4m。有河流、铁路通过的镇、乡和村庄及农村社区，宜采取增设桥梁等措施，保证消防车道的畅通；

（4）建房、挖坑、堆柴草饲料等活动，不应影响消防车通行；

（5）消防车道宜成环状布置或设置平坦的回车场地。尽端式消防回车场地不应小于15m X 15m，并应满足相应的消防规范要求。

13.2.8提出镇、乡和村庄及农村社区消防通信系统的设置要求。消防通信是必备要求，但可根据消防站的设置和规模选择设置形式。

## 13.3 防洪规划

13.3.1需要考虑防洪规划为位于防洪区和易形成内涝地区的镇、乡和村庄及农村社区。

按照《中华人民共和国防洪法》，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区。洪泛区是指尚无工程设施保护的洪水泛滥所及的地区。蓄滞洪区是指包括分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等。防洪保护区是指在防洪标准内受防洪工程设施保护的地区。洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的范围，在防洪规划或者防御洪水方案中划定，并报请省级以上人民政府按照国务院规定的权限批准后予以公告。

本着灾时确保重点的原则，镇、乡和村庄及农村社区防洪保护区范围不可能任意设置，以免影响整个地区的行洪流量或蓄滞洪容量的要求，故镇、乡和村庄及农村社区防洪保护区范围应依据上一级人民政府区域防洪规划对该地行洪流量或蓄滞洪容量的要求来确定。

13.3.2～13.3.3提出镇、乡和村庄及农村社区防洪规划的方针、原则及依据。

镇、乡和村庄及农村社区防洪规划是镇、乡和村庄及农村社区重要专业规划，是镇、乡和村庄及农村社区总体规划的组成部分；同时镇、乡和村庄及农村社区防洪工程又是所在河道水系流域防洪规划的一部分，镇、乡和村庄及农村社区防洪标准与防洪方案的选定，以及防洪设施与防洪措施都要依据镇、乡和村庄及农村社区总体规划和河道水系的江河流域总体规划、防洪规划。镇、乡和村庄及农村社区河道水系的流域总体防洪规划是流域整体的防洪规划，兼顾了流域城镇的整个防洪要求；镇、乡和村庄及农村社区防洪规划不仅要与流域防洪规划相配合，同时还要与镇、乡和村庄及农村社区总体规划相协调，要统筹兼顾镇、乡和村庄及农村社区建设各有关部门的要求和所在河道水系流域防洪的相关要求，做出全面规划。

防洪工程措施是指镇、乡和村庄及农村社区工程建设防灾所需要采取的工程防灾要求及镇、乡和村庄及农村社区基础设施、防灾工程布局安排等工程性防灾对策与要求。

防洪非工程措施是指减轻镇、乡和村庄及农村社区灾害影响的防灾管理、保险、预测预报等对策措施。

13.3.4蓄滞洪区土地利用、开发和各项建设必须符合国家有关法规、标准的要求，必须保持原设计的蓄洪能力，以便国家在必要时进行分洪运用。在分洪口门附近建造的房屋，一是妨碍洪水畅流，二是在洪水冲（击）刷作用下任何建筑都将破坏。

为了蓄滞洪或突然溃堤时减少人员伤亡和经济损失，蓄滞洪区内新建的永久性房屋(包括学校、商店、机关、企事业房屋等)应按照《蓄滞洪区建筑工程技术规范》的要求设计、建造能避洪救人的平顶结构形式，届时人员和贵重物品可在上临时避洪。

蓄滞洪区运用或自然溃堤后的水深一般较深，大多在3～10m之间，对于蓄滞洪区内的办公、学校、医院、商店、集体住宅、影院、厂房、仓库、等公共建筑设置避洪安全设施是保障蓄滞洪区内生命和财产安全的重要措施，即使是作为临时避难场所，也会为转移营救提供宝贵的时间。

13.3.5在进行洪灾影响评价时，镇、乡和村庄及农村社区建筑的抗洪能力可根据洪水对房屋的作用形式，按当地镇、乡和村庄及农村社区的建筑结构类型和洪水灾害破坏统计资料确定。镇、乡和村庄及农村社区基础设施的抗洪能力，可根据洪水流经沿途的地形地貌、土质以及水落的大小等评估其可能受到的冲刷破坏程度。

13.3.6提出镇、乡和村庄及农村社区建设场地选择的防洪要求。建设场地选择地势较高、较平坦且易于排水的地区可避免被洪水淹没；建设场地距主干道较近是考虑一旦村庄被洪水淹没时可及时组织人员撤离。

13.3.7提出蓄滞洪区内镇、乡和村庄及农村社区建筑场地选择、避洪场所设置的防洪要求。设置具有避洪、救灾功能的公共建筑物是为了应急避洪用，当洪水不能很快消退时，也便于集中撤离。

13.3.8河道是用于行洪的，防洪法规定任何人不得在河道内设置阻碍行洪的障碍物，对于已建的房屋等人工建筑物，规划时应制定清除期限。

13.3.9供电、通信、粮食、医疗等是平时和灾时均不可少的生命线工程，灾时也应保障其正常运行或至少应很快恢复运行，因此列为镇、乡和村庄及农村社区防洪规划的保护对象。

13.3.10镇、乡和村庄及农村社区防洪规划应对保护区内用于就地避洪的设施进行规划工作，对安全堤防、安全台、避洪房屋、围埝、避水台、避洪杆架等应根据需要就地避洪的人员、牲畜、生活必需品以及重要农机具的数量等进行合理规划和设置。集体避洪场所（如集体避洪楼）宜设有照明、通讯、饮用水、卫生防疫等设施。

13.3.11《蓄滞洪区建筑工程技术规范》GB 50181规定了不同风浪等级情况下避洪房屋的抗洪措施和设计要求，避洪房屋应依据该规范进行设计。

13.3.12避洪安全设施的安全超高是采用现行国家标准《镇规划标准》GB50188规定的数值。

13.3.13对各类镇、乡和村庄及农村社区建设用地而言，为合理有效的组织地面排水形式，需要对用地的自然地形、地质、水文条件和所在地区的年均降雨量等因素作综合分析，兼顾现状与规划、近期与远期、局部与整体的协调关系，进行不同方案的技术经济比较后，合理地确定镇、乡和村庄及农村社区排水方式，协调镇、乡和村庄及农村社区防洪排涝规划方案。

13.3.14从地震设防区镇、乡和村庄及农村社区地震对防洪工程影响考虑提出其防洪规划与设计的特殊要求和有关规定。

13.3.15镇、乡和村庄及农村社区防洪通讯报警系统是防洪疏散的重要保证。在规划时，可因地制宜，进行设置。

## 13.4 抗震防灾规划

13.4.1根据国家有关法律法规规定，镇、乡和村庄及农村社区的地震基本烈度应按国家规定权限审批颁发的文件或图件采用。通常情况下，地震动峰值加速度的取值可根据现行《中国地震动参数区划图》GB l8306确定；地震基本烈度按照《中国地震动参数区划图》GB l8306使用说明中地震动峰值加速度与地震基本烈度的对应关系确定。当有按国家规定权限审批颁发的抗震设防区划、地震动小区划等文件或图件时，可按这些文件或图件确定。

13.4.2地震是一种具有很大不确定性的突发灾害，镇、乡和村庄及农村社区抗震防灾的基本防御目标是在总结以往抗震经验的基础上相对于可能遭遇的不同概率水准的地震灾害提出的最低要求。在具体进行抗震防灾规划时，各地可根据镇、乡和村庄及农村社区建设与发展的实际情况，确定各镇、乡和村庄及农村社区的防御目标或对镇、乡和村庄及农村社区的局部地区、特定行业、系统提出更高的要求。

13.4.3提出镇、乡和村庄及农村社区抗震防灾规划的主要内容。

13.4.4镇、乡和村庄及农村社区抗震防灾规划中的强制性要求内容对包括镇、乡和村庄及农村社区总体规划在内的各类规划和建设活动均具有强制作用，需要进行强制性实施。

13.4.5提出位于抗震设防区的镇、乡和村庄及农村社区的用地选择要求

13.4.6提出镇、乡和村庄及农村社区抗震防灾规划时抗震防灾性能评价的主要内容。

13.4.7提出镇、乡和村庄及农村社区抗震防灾规划时镇、乡和村庄及农村社区用地抗震防灾性能评价的主要内容和要求。

1．用地抗震性能评价的目的是通过用地抗震防灾类型分区，地震破坏及不利地形影响估计，从抗震要求的角度,进行抗震适宜性综合评价，划出潜在危险地段；进行适宜性分区，并提出镇、乡和村庄及农村社区规划建设用地选择与相应镇、乡和村庄及农村社区建设的抗震防灾要求和对策。

2．对于已经进行过抗震设防区划或地震动小区划的镇、乡和村庄及农村社区，可以合理利用其成果。未进行的镇、乡和村庄及农村社区，可直接利用《中国地震动参数区划图》GB l8306确定地震动参数，并按照本条下述几款的规定进行镇、乡和村庄及农村社区用地抗震性能评价。

3．抗震防灾规划编制中所需钻孔资料主要以收集现有的工程勘察、工程地质、水文地质等钻孔资料为主。补充勘察是在对所收集基础资料进行选择评定和场地环境初步研究的基础上进行。地震地质单元是指反映成因环境、岩土性能和发育规律、潜在场地效应和土地利用及相应措施方面性差异的最小地质单元。一般可以规划工作区工程地质评价结果结合本标准的评价要求进行划分和确定。

由于我国幅员辽阔，各个镇、乡和村庄及农村社区甚至一个镇、乡和村庄及农村社区不同区域的地震工程地质特征和场地特征的变化不同，对各地区的镇、乡和村庄及农村社区规定统一的钻孔数量标准确实存在一定难度，因此本标准参照正在制定的《城市抗震防灾规划标准》（报批稿）规定了最低要求，在具体规划编制时，可根据镇、乡和村庄及农村社区的地震环境和场地环境特点，对所需钻孔数量进行合理确定。

4．由于在本标准中对用地的评价是为了确定镇、乡和村庄及农村社区建设用地的抗震防灾类别，不同于《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的单体工程抗震设防所需要的场地分类要求，这样的建设用地抗震防灾类型划分针对较大区域范围；此外考虑到在抗震防灾规划编制过程中掌握的钻孔资料不可能也不必要满足单体工程的要求，因此在本标准引用了《城市抗震防灾规划标准》（报批稿）中按照地形地貌、地质条件和岩土特性的建设用地抗震类型评估标准。在设计这样的评估标准时也考虑了与《建筑抗震设计规范》GB 50011中有关场地类别的相关规定相靠拢和衔接。需要注意的是本标准中的建设用地类别评估地质方法只是一种定性的划分，其结果只适用于规划，不宜作为单体工程抗震设计的依据。

5．在规划阶段，划定出镇、乡和村庄及农村社区用地的危险地段是一项很重要的工作，可根据工作区地震、地质、地貌和岩土特征，采用定性和定量相结合的多种方法进行，有条件时也可根据《建筑抗震设计规范》GB 50011进行分析评价。

6.场地液化、地表断错、地震崩塌滑坡和震陷等用地地震破坏效应灾害的评价是进行土地利用评价和适宜性评价的基础。通常可根据工作区地震、地质、地貌和岩土特征，采用定性和定量相结合的多种方法，按下述方式进行：

（1）液化场地，可根据液化土层的深度和厚度及地震动效应等因素综合确定危害程度和划定潜在液化危害区，也可按现行《建筑抗震设计规范》GB 50011所规定的液化指数和液化等级确定设防烈度水准下的液化危害程度。

（2）软土震陷场地，可根据软土分布、厚度和地震动效应等因素综合确定危害程度和划定潜在软土震陷危害区，也可按现行《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定执行。对软土进行震陷量评价时，可采用简化分层总和法。

（3）地震崩塌滑坡场地，可结合本标准中关于地质灾害危险性调研和技术评价，考虑地震动效应、气候特征、地表和地下水情况及人类活动等因素，综合划定地震崩塌滑坡危险地段。重点可针对人工边坡及土体坡度25°以上、岩体坡度45°以上的天然岩土陡坡。

（4）地表断错评价可只评价全新活动断裂和发震断裂的危害性。在设防烈度为7度及以下时以及二级工作区，可不进行地表断错评价。地表断错评价，可采用以下途径综合评价：

1）根据历史强震经验，考虑地震、地质等因素采用类比法推断其断裂错动的可能性、范围和程度；

2）根据断裂的活动形式、规模及断裂所处的基岩埋深和上覆土层性质，分析断裂错动对地表的影响。当上覆盖土层厚度达100米以上时，一般可不考虑断裂错动的影响。

7、镇、乡和村庄及农村社区用地抗震适宜性评价可结合本标准13.1节一并进行。

## 13.5 防风减灾规划

13.5.1提出镇、乡和村庄及农村社区防风减灾规划相关的一般规定。风力是最具破坏性的自然力之一。由于它的难以预测和不可避免性，对人民的财产构成威胁。镇、乡和村庄及农村社区建筑需采取相应的对策和措施，从建房的选址，房屋结构的形式，房屋构件之间的连接等制定技术措施，从而保障人民生命和财产的安全，减少经济损失。

13.5.2我国目前尚没有统一的镇、乡和村庄及农村社区风灾防御标准，因此建议按照《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定确定。

13.5.3对易形成风灾地区的镇、乡和村庄及农村社区建设用地选址提出要求。

13.5.4对易形成台风灾害地区的镇、乡和村庄及农村社区规划提出要求。

13.5.5提出镇、乡和村庄及农村社区风灾危害性评价的相关要求。镇、乡和村庄及农村社区建筑的风灾易损性是反映基于灾前的建筑结构对于一旦发生风灾害的敏感状况，与建筑结构本身和风灾可能造成的后果有关。风灾易损性指标通过以下三种方法综合而得：

（1）根据灾后损失评价体系反推确定；

（2）由风灾实例采用信息量法确定；

（3）对建筑物进行实体或模拟实验确定。

其中主要包括：区域风灾频数、风灾等级、破坏等级、可修复程度。前两项侧重于风灾发生频率和各等级次数的评价，反映建筑的易损程度，后两项侧重于风灾损失的评估，反映结构的受损强度。

13.5.6在做镇、乡和村庄及农村社区规划时，应根据抗风防风分区和场地类别，选择镇、乡和村庄及农村社区布局的形式。

13.5.7风力是最具破坏性的自然力之一。由于它的难以预测和不可避免性，对人民的财产构成威胁。镇、乡和村庄及农村社区建筑需采取相应的对策和措施，从建房的选址，房屋结构的形式，房屋构件之间的连接等制定技术措施，从而保障人民生命和财产的安全，减少经济损失。根据当地的经验，在迎风方向种植适合本地生长的防护林带。镇、乡和村庄及农村社区建筑施工阶段，室外广告设置和绿化树种等要按当地风荷载情况进行设计。

13.5.11～13.5.12对风灾严重威胁地区的危险房屋规划安排改造与加固措施，居民避险安置场所规划必要医疗卫生、生活设施。

## 13.6 地质灾害防治规划

13.6.1提出应编制镇、乡和村庄及农村社区地质灾害防治规划的范围。地质灾害易发区是指历史上经常发生并出现损失的地区。地质灾害危险区是指发生过重大地质灾害并导致重大损失的地区。地质灾害环境条件一般包括地形、地貌、地质构造、岩土条件、水文地质条件及人类活动等，这些环境条件影响和制约地质灾害的形成、发展和危害程度。为简化，分为三级。地质环境条件复杂程度分类可按表13.6.1进行。

表13.6.1地质环境条件复杂程度分类表

| 复杂 | 中等 | 简单 |
| --- | --- | --- |
| 1.地质灾害发育强烈。 | 1.地质灾害发育中等。 | 1.地质灾害一般不发育。 |
| 2.地形与地貌类型复杂。 | 2.地形较简单，地貌类型单一。 | 2.地形简单，地貌类型单一。 |
| 3.地质构造复杂，岩性岩相变化大，岩土体工程地质性质不良。 | 3.地质构造较复杂，岩性岩相不稳定，岩土体工程地质性质较差。 | 3.地质构造简单，岩性单一，岩土体工程地质性质良好。 |
| 4.工程水文地质条件差。 | 4.工程水文地质条件较差。 | 4.工程水文地质条件良好。 |
| 5.破坏地质环境的人类工程活动强烈。 | 5.破坏地质环境的人类工程活动较强烈。 | 5.破坏地质环境的人类工程活动一般 |

注：每类5项条件中，有一条符合条件者即划该类型

13.6.2提出镇、乡和村庄及农村社区地质灾害防御规划内容的基本要求。

13.6.3提出镇、乡和村庄及农村社区地质灾害防治规划应进行重点防御的要求。

地质灾害是指在特殊的地质环境条件（地质构造、地形地貌、岩土特征和地表地下水等）下，由内动力或外动力的作用、或两者共同作用或人为因素而引起的灾害，通常包括山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等。在工程地质和岩土工程领域中，地质灾害属不良地质现象范畴。地质灾害的发生、特点、规模和危害性不仅直接和间接地受到地质环境条件的控制，其防御和治理，也要考虑地质环境条件。地质灾害的发生既有天然的因素，也更有人为因素。危害较大、比较常见的地质灾害类型有：引起边坡失稳的崩塌、滑坡、塌方和泥石流等，此类地质灾害主要发育在山区、陡峭的边坡；引起地面下沉的塌陷和沉降，在矿区和岩溶发育地区常见；引起地面开裂的断错和地裂缝等，主要发育于断裂带附近。其中，发育在山区的滑坡、塌方和泥石流等危害最特出，也是山区镇、乡和村庄及农村社区规划防灾的重点。

13.6.4在规划区范围内有可能发生或可能遭遇严重地质灾害威胁时应避开，对中等和轻微的地质灾害威胁，可适当防治改造，宜保持或少改变天然环境。

13.6.5地质灾害发生和危害与地层岩性、地质构造、地形地貌、地下水活动、地震、地下矿产开采及气象等自然环境因数关系密切，是地质灾害危害性等进行估计和评价的前提。考虑到地质灾害评估的专业性和复杂性，在搜集和建立质灾害评估的自然环境基础资料是灾害的危险性可能和必要的条件下，可由专业技术人员协助镇、乡和村庄及农村社区规划提供或进行灾害发生的环境基础资料和地质灾害危险性和危害性评估。地质灾害危险性评估主要包括三个方面，现状评估是针对已有地质灾害的危险性进行评估，预测评估是针对工程建设可能诱发的地质灾害的危险性进行评估，综合评估是根据现状评估和预测评估的结果对土地利用适宜性做出的综合性评价。

13.6.6提出镇、乡和村庄及农村社区规划选址的地质灾害防治要求。

13.6.7地质灾害危险区段及危害严重的地质灾害点是地质灾害防治规划的重点内容之一，属地质灾害防治工程，本条对其进行了规定。

13.6.8提出地质灾害的防护重点。

13.6.9提出进行地质灾害治理工程的规划对策和要求。

对常见的地质灾害防御通常可包括：

（1）崩塌和滑坡灾害的防御

1）在有崩塌和滑坡灾害潜在危险和危害的地区，应停止人为不合理的工程和开发活动，应当防止不适当地开挖坡脚、不适当地在坡体上方堆载、不合理的矿山开采、大型爆破和灌渠漏水等行为。

2）针对引起崩塌和滑坡灾害的主导因数，可分别采用清除崩滑体、治理地表水和地下水、减重和反压、抗滑工程等方法因地制宜进行根治。

（2）泥石流的防御

1）大型泥石流沟谷不应作为镇、乡和村庄及农村社区的规划场地，中型泥石流沟谷不宜作为镇、乡和村庄及农村社区的规划场地，必要时，应采取治理措施，工程设施、居住场所和活动场所应避开河床或大跨度跨越。在确定安全有保证的前提下，小型泥石流沟谷可利用其堆积区作为非重要建筑的规划场地，但不宜改变沟谷的状态。

2）易产生泥石流的沟谷，不宜大量弃渣或改变沟口原有供排平衡条件，防止新泥石流产生。

3）对泥石流治理宜采用综合治理，应上、中、下游全面规划，生物措施（植树造林、种植草被等）与工程措施（蓄水、引水工程、排导工程、停淤工程、改土工程等）相结合。对于稀性泥石流适宜采用治水为主的方案，对于粘性泥石流适宜采用治土为主的方案。

（3）采空区灾害的防御

采空区新建或规划建筑时，应充分掌握地表位移和变形的规律，分析地表移动和变形对建筑物的影响，选择有利的建筑场地，采取有效的建筑措施和结构措施，减小地表变形对建筑物的影响，提高建筑物抵抗地表变形引起的附加作用力的能力，保证建筑物的正常使用。

（4）土洞灾害的防御

1）规划场地应避开土洞潜在危险场地，避开岩溶水位高又是集中流动的地带，宜选择稳定场地，对非稳定场地不宜规划重要建筑。

2）对不利于建筑的地段规划时，应提出结构措施、地基基础措施和土洞处理等基本要求。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。