ICS 27.010

F01

中华人民共和国国家标准

GB ××××—20××

高压三相笼型异步电动机能效限定值

及能效等级

Minimum allowable values of energy efficiency and the energy efficiency grades for cage three-phase high voltage induction motor

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

- 前    言

本标准的第4.3条为强制性的，其余为推荐性的。

本标准按照GB/T1.1－2009给出的规则起草。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约与环境保护司、工业和信息化部节能与综合利用司提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）归口。

本标准起草单位：中国标准化研究院、上海电器科学研究所（集团）有限公司、湘潭电机股份有限公司、江苏锡安达防爆股份有限公司、ABB高压电机有限公司、杭州新恒力电机制造有限公司、上海电器设备检测所、南阳防爆集团有限公司、佳木斯电机股份有限公司、江苏锡安达防爆股份有限公司、西门子（中国）有限公司、国际铜业协会（中国）、中国质量认证中心、山东华力电机集团股份有限公司、上海电机厂有限责任公司、重庆赛力盟电机有限责任公司、南车株洲电机有限公司、江苏航天动力机电有限公司。

本标准主要起草人：：姚丙雷、曹宁、郭灯塔、贾荣生、林然然、倪立新、王宛丽、陆进生、王根、许春家、杜斌、王立威、周黎民、王明珠、罗妍、赵凯、赵跃进。

高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级

  - 范围

本标准规定了大、中型高压三相笼型异步电动机（以下简称：电动机）的能效等级、能效限定值、节能评价值和试验方法。

本标准适用于50 Hz三相交流电源供电； 6 kV电压等级（冷却方式IC01、IC11、IC21、IC31、IC81W）,额定功率为220 kW~25 000 kW；10 kV电压等级（冷却方式IC01、IC11、IC21、IC31、IC81W），额定功率为220 kW~22 400 kW；6 kV电压等级（冷却方式IC611、IC616、IC511、IC516），额定功率为185 kW~2 500 kW；6 kV（冷却方式IC411），额定功率为160 kW~1 600 kW；极数为2极～12极，连续工作制（S1）的立式、卧式电动机和隔爆型电动机。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 755-2008  旋转电机 定额和性能

GB/T 1032-2012  三相异步电动机试验方法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

电动机能效限定值 minimum allowable values of energy efficiency for motors

在标准规定测试条件下，允许电动机效率最低的标准值。

3.2

- 电动机节能评价值 evaluating values of energy conservation for motors

在标准规定测试条件下，满足节能认证要求的电动机效率应达到的最低标准值。

  - 技术要求

    - 基本要求

电动机的产品性能、安全性能、防爆性能以及噪声和振动要求应分别符合相关标准。

    - 电动机的能效等级

电动机能效等级分为3级，其中１级能效最高。各等级电动机在额定输出功率下的效率应不低于表1、表2 、表3和表4的规定，其容差应符合GB755-2008第12章的规定。

表中未列出额定功率值的电动机，其效率应采用线性插值法确定。

    - 电动机能效限定值

电动机能效限定值在额定输出功率的效率均应不低于表1、表2 、表3和表4中3级的规定。

    - 电动机节能评价值

电动机节能评价值在额定输出功率的效率均应不低于表1、表2、表3和表4中2级的规定。

- 电动机（6 kV、IC01、IC11、IC21、IC31、IC81W）能效等级

| - 额定功率kW | 效率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2极 |  |  | 4极 |  |  | 6极 |  |  | 8极 |  |  | 10极 |  |  | 12极 |  |  |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 220 | 94.4 | 93.3 | 92.0 | 94.7 | 93.7 | 92.5 | 94.6 | 93.5 | 92.2 | 94.5 | 93.4 | 92.1 | 94.0 | 92.8 | 91.3 | 93.5 | 92.2 | 90.6 |
| 250 | 94.5 | 93.4 | 92.1 | 94.8 | 93.8 | 92.6 | 94.8 | 93.7 | 92.5 | 94.6 | 93.5 | 92.2 | 94.1 | 92.9 | 91.5 | 93.7 | 92.4 | 90.9 |
| 280 | 94.7 | 93.6 | 92.3 | 94.9 | 93.9 | 92.7 | 94.9 | 93.9 | 92.7 | 94.8 | 93.7 | 92.4 | 94.3 | 93.1 | 91.7 | 94.4 | 93.3 | 91.9 |
| 315 | 94.9 | 93.9 | 92.7 | 95.0 | 94.1 | 92.9 | 95.1 | 94.2 | 93.0 | 94.9 | 93.9 | 92.7 | 94.4 | 93.3 | 91.9 | 94.6 | 93.5 | 92.1 |
| 355 | 95.1 | 94.1 | 93.0 | 95.2 | 94.3 | 93.1 | 95.3 | 94.4 | 93.2 | 95.0 | 94.0 | 92.8 | 94.6 | 93.5 | 92.1 | 94.7 | 93.6 | 92.3 |
| 400 | 95.4 | 94.5 | 93.4 | 95.3 | 94.4 | 93.3 | 95.3 | 94.4 | 93.3 | 95.2 | 94.2 | 93.0 | 94.9 | 93.9 | 92.6 | 94.9 | 93.9 | 92.6 |
| 450 | 95.6 | 94.7 | 93.7 | 95.5 | 94.6 | 93.5 | 95.6 | 94.7 | 93.6 | 95.3 | 94.3 | 93.1 | 95.0 | 93.9 | 92.7 | 95.0 | 93.9 | 92.7 |
| 500 | 95.8 | 95.0 | 94.0 | 95.6 | 94.8 | 93.7 | 95.8 | 95.0 | 93.9 | 95.6 | 94.8 | 93.7 | 95.1 | 94.2 | 93.0 | 95.2 | 94.3 | 93.1 |
| 560 | 95.9 | 95.1 | 94.1 | 95.8 | 95.0 | 93.9 | 95.9 | 95.1 | 94.1 | 95.7 | 94.9 | 93.8 | 95.2 | 94.3 | 93.1 | 95.3 | 94.4 | 93.2 |
| 630 | 96.0 | 95.2 | 94.3 | 96.0 | 95.2 | 94.2 | 96.0 | 95.2 | 94.2 | 95.8 | 95.0 | 93.9 | 95.4 | 94.4 | 93.2 | 95.4 | 94.5 | 93.3 |
| 710 | 96.1 | 95.3 | 94.4 | 96.2 | 95.4 | 94.4 | 96.2 | 95.4 | 94.4 | 95.9 | 95.0 | 94.0 | 95.5 | 94.5 | 93.4 | 95.5 | 94.5 | 93.4 |
| 800 | 96.3 | 95.6 | 94.7 | 96.2 | 95.5 | 94.6 | 96.2 | 95.5 | 94.6 | 96.0 | 95.2 | 94.2 | 95.7 | 94.8 | 93.7 | 95.7 | 94.8 | 93.7 |
| 900 | 96.4 | 95.7 | 94.8 | 96.3 | 95.6 | 94.7 | 96.3 | 95.6 | 94.7 | 96.1 | 95.3 | 94.3 | 95.8 | 94.9 | 93.8 | 95.8 | 94.9 | 93.8 |
| 1 000 | 96.5 | 95.8 | 94.9 | 96.4 | 95.7 | 94.8 | 96.4 | 95.7 | 94.8 | 96.2 | 95.4 | 94.4 | 95.9 | 95.0 | 93.9 | 95.9 | 95.0 | 93.9 |
| 1 120 | 96.6 | 95.9 | 95.0 | 96.5 | 95.8 | 94.9 | 96.5 | 95.8 | 94.9 | 96.3 | 95.5 | 94.5 | 96.0 | 95.1 | 94.1 | 95.9 | 95.0 | 94.0 |
| 1 250 | 96.7 | 96.1 | 95.2 | 96.6 | 96.0 | 95.1 | 96.6 | 96.0 | 95.1 | 96.3 | 95.6 | 94.7 | 96.2 | 95.4 | 94.4 | 96.0 | 95.2 | 94.2 |
| 1 400 | 96.8 | 96.2 | 95.3 | 96.7 | 96.0 | 95.2 | 96.7 | 96.0 | 95.2 | 96.4 | 95.7 | 94.8 | 96.3 | 95.5 | 94.5 | 96.1 | 95.3 | 94.3 |
| 1 600 | 96.9 | 96.3 | 95.4 | 96.8 | 96.1 | 95.3 | 96.8 | 96.1 | 95.3 | 96.5 | 95.8 | 94.9 | 96.3 | 95.5 | 94.6 | 96.1 | 95.3 | 94.3 |
| 1 800 | 97.0 | 96.3 | 95.5 | 96.9 | 96.2 | 95.4 | 96.9 | 96.2 | 95.4 | 96.6 | 95.8 | 95.0 | 96.4 | 95.6 | 94.7 | 96.2 | 95.4 | 94.4 |
| 2 000 | 97.1 | 96.5 | 95.7 | 97.0 | 96.4 | 95.6 | 97.0 | 96.4 | 95.6 | 96.7 | 96.0 | 95.2 | 96.5 | 95.8 | 94.9 | 96.3 | 95.6 | 94.6 |
| 2 240 | 97.2 | 96.6 | 95.8 | 97.1 | 96.5 | 95.7 | 97.0 | 96.4 | 95.7 | 96.8 | 96.1 | 95.3 | 96.6 | 95.9 | 95.0 | 96.5 | 95.7 | 94.7 |

- 续表1   电动机（6 kV、IC01、IC11、IC21、IC31、IC81W）能效等级

| - 额定功率kW | 效率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2极 |  |  | 4极 |  |  | 6极 |  |  | 8极 |  |  | 10极 |  |  | 12极 |  |  |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 2 500 | 97.2 | 96.6 | 95.9 | 97.2 | 96.6 | 95.8 | 97.1 | 96.5 | 95.7 | 96.9 | 96.2 | 95.4 | 96.7 | 96.0 | 95.1 | 96.6 | 95.8 | 94.9 |
| 2 800 | 97.3 | 96.7 | 96.0 | 97.2 | 96.6 | 95.9 | 97.2 | 96.6 | 95.8 | 97.0 | 96.3 | 95.5 | 96.8 | 96.1 | 95.2 | 96.7 | 95.9 | 95.0 |
| 3 150 | 97.3 | 96.8 | 96.1 | 97.3 | 96.8 | 96.1 | 97.3 | 96.7 | 96.0 | 97.0 | 96.4 | 95.6 | 96.8 | 96.2 | 95.4 | 96.8 | 96.1 | 95.2 |
| 3 550 | — | — | — | 97.4 | 96.8 | 96.1 | 97.3 | 96.7 | 96.0 | 97.1 | 96.5 | 95.7 | 97.0 | 96.3 | 95.5 | 96.9 | 96.2 | 95.3 |
| 4 000 | — | — | — | 97.5 | 96.9 | 96.2 | 97.4 | 96.8 | 96.1 | 97.2 | 96.6 | 95.8 | 97.1 | 96.4 | 95.6 | 96.9 | 96.2 | 95.4 |
| 4 500 | — | — | — | 97.5 | 96.9 | 96.2 | 97.4 | 96.8 | 96.1 | 97.3 | 96.7 | 95.9 | 97.1 | 96.4 | 95.6 | 96.9 | 96.2 | 95.4 |
| 5 000 | — | — | — | 97.6 | 97.1 | 96.4 | 97.5 | 97.0 | 96.3 | 97.4 | 96.8 | 96.1 | 97.2 | 96.6 | 95.8 | 97.0 | 96.4 | 95.6 |
| 5 600 | — | — | — | 97.6 | 97.1 | 96.4 | 97.5 | 97.0 | 96.3 | 97.4 | 96.8 | 96.1 | 97.2 | 96.6 | 95.8 | 97.1 | 96.4 | 95.6 |
| 6 300 | — | — | — | 97.7 | 97.2 | 96.5 | 97.6 | 97.1 | 96.4 | 97.5 | 96.9 | 96.2 | 97.3 | 96.7 | 95.9 | — | — | — |
| 7 100 | — | — | — | 97.8 | 97.2 | 96.6 | 97.8 | 97.2 | 96.5 | 97.6 | 97.0 | 96.3 | 97.4 | 96.7 | 95.9 | — | — | — |
| 8 000 | — | — | — | 97.9 | 97.4 | 96.8 | 97.8 | 97.3 | 96.7 | 97.7 | 97.2 | 96.5 | 97.5 | 96.9 | 96.1 | — | — | — |
| 9 000 | — | — | — | 98.0 | 97.5 | 96.9 | 97.9 | 97.4 | 96.8 | 97.8 | 97.3 | 96.6 | — | — | — | — | — | — |
| 10 000 | — | — | — | 98.1 | 97.6 | 97.0 | 98.0 | 97.5 | 96.9 | 97.8 | 97.3 | 96.7 | — | — | — | — | — | — |
| 11 200 | — | — | — | 98.2 | 97.7 | 97.1 | 98.1 | 97.6 | 97.0 | 97.9 | 97.4 | 96.8 | — | — | — | — | — | — |
| 12 500 | — | — | — | 98.2 | 97.7 | 97.2 | 98.2 | 97.7 | 97.1 | 98.0 | 97.5 | 96.9 | — | — | — | — | — | — |
| 14 000 | — | — | — | 98.2 | 97.8 | 97.3 | 98.2 | 97.7 | 97.2 | 98.1 | 97.6 | 97.0 | — | — | — | — | — | — |
| 16 000 | — | — | — | 98.3 | 97.9 | 97.4 | 98.2 | 97.8 | 97.3 | 98.2 | 97.7 | 97.1 | — | — | — | — | — | — |
| 18 000 | — | — | — | 98.4 | 98.0 | 97.5 | 98.3 | 97.9 | 97.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 000 | — | — | — | 98.4 | 98.0 | 97.5 | 98.4 | 98.0 | 97.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 400 | — | — | — | 98.4 | 98.0 | 97.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 000 | — | — | — | 98.4 | 98.0 | 97.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

- 电动机（10 kV、IC01、IC11、IC21、IC31、IC81W）能效等级

| - 额定功率kW | 效率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2极 |  |  | 4极 |  |  | 6极 |  |  | 8极 |  |  | 10极 |  |  | 12极 |  |  |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 220 | 94.4 | 93.3 | 91.9 | 94.4 | 93.3 | 91.9 | 94.1 | 92.9 | 91.4 | 93.8 | 92.6 | 91.1 | 93.7 | 92.5 | 91.0 | 93.7 | 92.4 | 90.9 |
| 250 | 94.5 | 93.4 | 92.1 | 94.5 | 93.4 | 92.1 | 94.2 | 93.0 | 91.6 | 94.0 | 92.8 | 91.3 | 93.9 | 92.7 | 91.2 | 93.8 | 92.6 | 91.1 |
| 280 | 94.7 | 93.6 | 92.3 | 94.6 | 93.5 | 92.2 | 94.4 | 93.2 | 91.8 | 94.2 | 93.0 | 91.6 | 94.3 | 93.1 | 91.6 | 94.0 | 92.8 | 91.3 |
| 315 | 94.9 | 93.9 | 92.7 | 94.8 | 93.8 | 92.5 | 94.6 | 93.5 | 92.1 | 94.6 | 93.5 | 92.1 | 94.5 | 93.4 | 91.9 | 94.2 | 93.1 | 91.6 |
| 355 | 95.2 | 94.3 | 93.1 | 94.9 | 93.9 | 92.6 | 94.7 | 93.7 | 92.4 | 94.7 | 93.7 | 92.4 | 94.6 | 93.5 | 92.1 | 94.3 | 93.2 | 91.8 |
| 400 | 95.4 | 94.5 | 93.4 | 95.0 | 94.0 | 92.8 | 94.9 | 93.9 | 92.6 | 94.9 | 93.8 | 92.5 | 94.7 | 93.6 | 92.3 | 94.5 | 93.4 | 92.0 |
| 450 | 95.6 | 94.7 | 93.6 | 95.4 | 94.4 | 93.2 | 95.0 | 94.0 | 92.8 | 95.0 | 93.9 | 92.7 | 94.9 | 93.8 | 92.5 | 94.6 | 93.5 | 92.2 |
| 500 | 95.7 | 94.9 | 93.8 | 95.4 | 94.5 | 93.4 | 95.4 | 94.5 | 93.3 | 95.3 | 94.4 | 93.2 | 95.0 | 94.0 | 92.8 | 94.9 | 93.9 | 92.6 |
| 560 | 95.8 | 95.0 | 93.9 | 95.6 | 94.7 | 93.6 | 95.5 | 94.6 | 93.5 | 95.4 | 94.5 | 93.3 | 95.1 | 94.1 | 92.9 | 95.1 | 94.1 | 92.9 |
| 630 | 95.8 | 95.0 | 94.0 | 95.8 | 94.9 | 93.8 | 95.8 | 94.9 | 93.8 | 95.8 | 94.9 | 93.8 | 95.3 | 94.3 | 93.1 | 95.3 | 94.3 | 93.1 |
| 710 | 96.0 | 95.1 | 94.1 | 96.2 | 95.4 | 94.4 | 95.9 | 95.0 | 94.0 | 95.9 | 95.0 | 94.0 | 95.5 | 94.5 | 93.3 | 95.5 | 94.5 | 93.3 |
| 800 | 96.1 | 95.3 | 94.3 | 96.2 | 95.5 | 94.6 | 96.0 | 95.2 | 94.2 | 96.0 | 95.2 | 94.2 | 95.7 | 94.9 | 93.8 | 95.7 | 94.8 | 93.8 |
| 900 | 96.2 | 95.4 | 94.4 | 96.3 | 95.6 | 94.7 | 96.2 | 95.4 | 94.4 | 96.1 | 95.3 | 94.3 | 95.9 | 95.1 | 94.0 | 95.7 | 94.8 | 93.8 |
| 1 000 | 96.3 | 95.5 | 94.5 | 96.4 | 95.7 | 94.8 | 96.3 | 95.5 | 94.6 | 96.3 | 95.5 | 94.5 | 95.9 | 95.1 | 94.1 | 95.7 | 94.8 | 93.8 |
| 1 120 | 96.4 | 95.6 | 94.7 | 96.5 | 95.8 | 94.9 | 96.5 | 95.7 | 94.8 | 96.4 | 95.6 | 94.7 | 96.1 | 95.2 | 94.2 | 95.7 | 94.8 | 93.8 |
| 1 250 | 96.6 | 95.9 | 95.0 | 96.6 | 96.0 | 95.1 | 96.6 | 95.9 | 95.0 | 96.5 | 95.8 | 94.9 | 96.1 | 95.3 | 94.3 | 95.8 | 94.9 | 93.8 |
| 1 400 | 96.7 | 96.0 | 95.1 | 96.8 | 96.1 | 95.3 | 96.8 | 96.1 | 95.3 | 96.5 | 95.8 | 94.9 | 96.1 | 95.3 | 94.3 | 95.9 | 95.0 | 93.9 |
| 1 600 | 96.7 | 96.0 | 95.2 | 96.9 | 96.2 | 95.4 | 96.9 | 96.2 | 95.4 | 96.5 | 95.8 | 94.9 | 96.1 | 95.3 | 94.3 | 96.0 | 95.1 | 94.0 |
| 1 800 | 96.8 | 96.1 | 95.3 | 97.0 | 96.3 | 95.5 | 96.9 | 96.2 | 95.5 | 96.6 | 95.8 | 94.9 | 96.2 | 95.4 | 94.4 | 96.1 | 95.2 | 94.1 |
| 2 000 | 96.9 | 96.3 | 95.5 | 97.1 | 96.5 | 95.7 | 96.9 | 96.3 | 95.6 | 96.6 | 95.9 | 94.9 | 96.3 | 95.6 | 94.6 | 96.1 | 95.3 | 94.3 |
| 2 240 | 97.1 | 96.5 | 95.7 | 97.2 | 96.6 | 95.8 | 96.9 | 96.3 | 95.6 | 96.6 | 95.9 | 95.0 | 96.5 | 95.7 | 94.7 | 96.2 | 95.4 | 94.4 |

- 续表2    电动机（10 kV、IC01、IC11、IC21、IC31、IC81W）能效等级

| - 额定功率kW | 效率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2极 |  |  | 4极 |  |  | 6极 |  |  | 8极 |  |  | 10极 |  |  | 12极 |  |  |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 2 500 | — | — | — | 97.2 | 96.6 | 95.8 | 97.0 | 96.3 | 95.6 | 96.7 | 96.0 | 95.1 | 96.5 | 95.7 | 94.8 | 96.3 | 95.5 | 94.5 |
| 2 800 | — | — | — | 97.2 | 96.6 | 95.8 | 97.1 | 96.4 | 95.5 | 96.8 | 96.1 | 95.2 | 96.6 | 95.8 | 94.9 | 96.4 | 95.6 | 94.6 |
| 3 150 | — | — | — | 97.3 | 96.7 | 95.9 | 97.1 | 96.5 | 95.7 | 96.8 | 96.2 | 95.4 | 96.7 | 96.0 | 95.1 | 96.5 | 95.8 | 94.8 |
| 3 550 | — | — | — | 97.3 | 96.7 | 95.9 | 97.2 | 96.6 | 95.8 | 97.0 | 96.3 | 95.5 | 96.8 | 96.1 | 95.2 | 96.6 | 95.8 | 94.9 |
| 4 000 | — | — | — | 97.3 | 96.7 | 96.0 | 97.3 | 96.7 | 95.9 | 97.1 | 96.4 | 95.6 | 96.9 | 96.2 | 95.3 | 96.7 | 95.9 | 95.0 |
| 4 500 | — | — | — | 97.3 | 96.7 | 96.0 | 97.3 | 96.7 | 95.9 | 97.2 | 96.5 | 95.7 | 96.9 | 96.2 | 95.4 | 96.8 | 96.0 | 95.1 |
| 5 000 | — | — | — | 97.4 | 96.9 | 96.2 | 97.4 | 96.8 | 96.1 | 97.3 | 96.7 | 95.9 | 97.0 | 96.4 | 95.6 | 96.9 | 96.2 | 95.3 |
| 5 600 | — | — | — | 97.5 | 96.9 | 96.2 | 97.4 | 96.8 | 96.1 | 97.4 | 96.8 | 96.0 | 97.1 | 96.5 | 95.7 | — | — | — |
| 6 300 | — | — | — | 97.6 | 97.0 | 96.3 | 97.5 | 96.9 | 96.2 | 97.4 | 96.8 | 96.1 | 97.2 | 96.6 | 95.8 | — | — | — |
| 7 100 | — | — | — | 97.7 | 97.1 | 96.4 | 97.6 | 97.0 | 96.3 | 97.5 | 96.9 | 96.2 | 97.4 | 96.7 | 95.9 | — | — | — |
| 8 000 | — | — | — | 97.8 | 97.3 | 96.6 | 97.7 | 97.2 | 96.5 | 97.6 | 97.1 | 96.4 | — | — | — | — | — | — |
| 9 000 | — | — | — | 97.8 | 97.3 | 96.7 | 97.8 | 97.3 | 96.6 | 97.7 | 97.2 | 96.5 | — | — | — | — | — | — |
| 10 00 | — | — | — | 97.9 | 97.4 | 96.8 | 97.8 | 97.3 | 96.7 | 97.8 | 97.3 | 96.6 | — | — | — | — | — | — |
| 11 200 | — | — | — | 98.0 | 97.5 | 96.9 | 97.9 | 97.4 | 96.8 | 97.8 | 97.3 | 96.7 | — | — | — | — | — | — |
| 12 500 | — | — | — | 98.1 | 97.6 | 97.0 | 98.0 | 97.5 | 96.9 | 97.9 | 97.4 | 96.8 | — | — | — | — | — | — |
| 14 000 | — | — | — | 98.2 | 97.7 | 97.1 | 98.1 | 97.6 | 97.0 | 98.0 | 97.5 | 96.9 | — | — | — | — | — | — |
| 16 000 | — | — | — | 98.2 | 97.7 | 97.2 | 98.2 | 97.7 | 97.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 000 | — | — | — | 98.2 | 97.8 | 97.3 | 98.2 | 97.7 | 97.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 000 | — | — | — | 98.3 | 97.9 | 97.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 400 | — | — | — | 98.4 | 98.0 | 97.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

- 电动机（6 kV、IC611、IC616、IC511、IC516）能效等级

| - 额定功率kW | 效率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2极 |  |  | 4极 |  |  | 6极 |  |  | 8极 |  |  | 10极 |  |  | 12极 |  |  |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 185 | — | — | — | 94.4 | 93.3 | 91.9 | 94.1 | 93.0 | 91.5 | 94.2 | 93.0 | 91.6 | 93.7 | 92.4 | 90.8 | 93.7 | 92.5 | 90.9 |
| 200 | — | — | — | 94.5 | 93.4 | 92.1 | 94.3 | 93.1 | 91.8 | 94.4 | 93.2 | 91.9 | 93.8 | 92.6 | 91.1 | 93.9 | 92.6 | 91.2 |
| 220 | 94.2 | 93.1 | 91.7 | 94.6 | 93.5 | 92.2 | 94.4 | 93.3 | 92.0 | 94.5 | 93.4 | 92.1 | 94.0 | 92.7 | 91.3 | 94.0 | 92.8 | 91.4 |
| 250 | 94.3 | 93.2 | 91.8 | 94.7 | 93.6 | 92.3 | 94.6 | 93.5 | 92.2 | 94.6 | 93.5 | 92.2 | 94.1 | 92.9 | 91.5 | 94.3 | 93.1 | 91.7 |
| 280 | 94.5 | 93.4 | 92.0 | 94.8 | 93.7 | 92.4 | 94.8 | 93.8 | 92.5 | 94.8 | 93.7 | 92.4 | 94.3 | 93.1 | 91.7 | 94.4 | 93.3 | 91.9 |
| 315 | 94.7 | 93.7 | 92.4 | 94.9 | 93.8 | 92.6 | 95.0 | 94.0 | 92.8 | 94.9 | 93.9 | 92.7 | 94.5 | 93.4 | 92.1 | 94.5 | 93.4 | 92.1 |
| 355 | 94.9 | 93.9 | 92.7 | 95.0 | 94.0 | 92.8 | 95.2 | 94.2 | 93.0 | 95.0 | 94.0 | 92.8 | 94.7 | 93.6 | 92.3 | 94.7 | 93.6 | 92.3 |
| 400 | 95.2 | 94.2 | 93.0 | 95.2 | 94.2 | 93.0 | 95.3 | 94.3 | 93.1 | 95.2 | 94.2 | 93.0 | 94.9 | 93.8 | 92.6 | 94.9 | 93.8 | 92.6 |
| 450 | 95.4 | 94.4 | 93.3 | 95.4 | 94.4 | 93.2 | 95.5 | 94.5 | 93.4 | 95.3 | 94.3 | 93.1 | 95.0 | 93.9 | 92.7 | 95.0 | 93.9 | 92.7 |
| 500 | 95.6 | 94.7 | 93.6 | 95.4 | 94.5 | 93.4 | 95.6 | 94.8 | 93.7 | 95.6 | 94.7 | 93.6 | 95.1 | 94.2 | 93.0 | 95.1 | 94.2 | 93.1 |
| 560 | 95.7 | 94.9 | 93.8 | 95.6 | 94.7 | 93.6 | 95.7 | 94.9 | 93.8 | 95.7 | 94.9 | 93.8 | 95.2 | 94.3 | 93.1 | 95.2 | 94.3 | 93.2 |
| 630 | 95.8 | 95.0 | 94.0 | 95.8 | 94.9 | 93.8 | 95.8 | 95.0 | 93.9 | 95.8 | 95.0 | 93.9 | 95.4 | 94.4 | 93.2 | 95.4 | 94.4 | 93.3 |
| 710 | 96.0 | 95.1 | 94.1 | 95.9 | 95.0 | 94.0 | 96.0 | 95.2 | 94.2 | 95.9 | 95.0 | 94.0 | 95.5 | 94.5 | 93.4 | 95.5 | 94.5 | 93.4 |
| 800 | 96.1 | 95.3 | 94.3 | 96.1 | 95.3 | 94.3 | 96.1 | 95.4 | 94.4 | 96.0 | 95.2 | 94.2 | 95.7 | 94.8 | 93.7 | 95.7 | 94.8 | 93.7 |
| 900 | 96.3 | 95.5 | 94.5 | 96.2 | 95.4 | 94.4 | 96.3 | 95.5 | 94.5 | 96.1 | 95.3 | 94.3 | 95.8 | 94.9 | 93.8 | — | — | — |
| 1 000 | 96.3 | 95.5 | 94.6 | 96.3 | 95.5 | 94.5 | 96.3 | 95.5 | 94.6 | 96.2 | 95.4 | 94.4 | 95.9 | 95.0 | 93.9 | — | — | — |
| 1 120 | 96.4 | 95.6 | 94.7 | 96.3 | 95.5 | 94.6 | 96.4 | 95.6 | 94.7 | 96.3 | 95.5 | 94.5 | 96.0 | 95.1 | 94.1 | — | — | — |
| 1 250 | 96.5 | 95.8 | 94.9 | 96.4 | 95.7 | 94.8 | 96.5 | 95.8 | 94.9 | 96.3 | 95.6 | 94.7 | — | — | — | — | — | — |
| 1 400 | 96.6 | 95.9 | 95.0 | 96.5 | 95.8 | 94.9 | 96.6 | 95.9 | 95.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 600 | 96.7 | 96.0 | 95.1 | 96.6 | 95.9 | 95.0 | 96.7 | 96.0 | 95.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 800 | 96.7 | 96.0 | 95.2 | 96.7 | 96.0 | 95.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

- 续表3     电动机（6 kV、IC611、IC616、IC511、IC516）能效等级

| - 额定功率kW | 效率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2极 |  |  | 4极 |  |  | 6极 |  |  | 8极 |  |  | 10极 |  |  | 12极 |  |  |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 2 000 | 96.8 | 96.2 | 95.4 | 96.7 | 96.1 | 95.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 240 | 96.9 | 96.3 | 95.5 | 96.9 | 96.2 | 95.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 500 | 97.0 | 96.4 | 95.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 注： IC616和IC516冷却方式的电动机只适用于表中2极的效率值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 电动机（6 kV、IC411）能效等级

| 功率 kW | 2极 |  |  | 4极 |  |  | 6极 |  |  | 8极 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 160 | — | — | — | — | — | — | 94.2 | 93.0 | 92.2 | 94.1 | 92.9 | 92.1 |
| 185 | 94.2 | 93.0 | 92.2 | 94.5 | 93.4 | 92.6 | 94.4 | 93.2 | 92.4 | 94.3 | 93.1 | 92.3 |
| 200 | 94.3 | 93.2 | 92.4 | 94.6 | 93.6 | 92.9 | 94.5 | 93.4 | 92.6 | 94.4 | 93.3 | 92.5 |
| 220 | 94.4 | 93.3 | 92.5 | 94.7 | 93.7 | 93.0 | 94.6 | 93.5 | 92.8 | 94.5 | 93.4 | 92.6 |
| 250 | 94.5 | 93.4 | 92.6 | 94.8 | 93.8 | 93.1 | 94.8 | 93.7 | 93.0 | 94.6 | 93.5 | 92.8 |
| 280 | 94.7 | 93.6 | 92.9 | 94.9 | 93.9 | 93.2 | 94.9 | 93.9 | 93.2 | 94.8 | 93.7 | 93.0 |
| 315 | 94.9 | 93.9 | 93.2 | 95.0 | 94.1 | 93.4 | 95.1 | 94.2 | 93.5 | 94.9 | 93.9 | 93.2 |
| 355 | 95.1 | 94.1 | 93.4 | 95.2 | 94.3 | 93.6 | 95.3 | 94.4 | 93.7 | 95.0 | 94.0 | 93.3 |
| 400 | 95.4 | 94.5 | 93.9 | 95.3 | 94.4 | 93.7 | 95.3 | 94.4 | 93.7 | 95.2 | 94.2 | 93.5 |
| 450 | 95.6 | 94.7 | 94.1 | 95.5 | 94.6 | 94.0 | 95.6 | 94.7 | 94.0 | 95.3 | 94.3 | 93.6 |
| 500 | 95.8 | 95.0 | 94.4 | 95.6 | 94.8 | 94.2 | 95.8 | 95.0 | 94.3 | 95.6 | 94.8 | 94.2 |
| 560 | 95.9 | 95.1 | 94.5 | 95.8 | 95.0 | 94.4 | 95.9 | 95.1 | 94.5 | 95.7 | 94.9 | 94.3 |
| 630 | 96.0 | 95.2 | 94.6 | 96.0 | 95.2 | 94.6 | 96.0 | 95.2 | 94.6 | 95.8 | 95.0 | 94.4 |

- 续表4    电动机（6 kV、IC411）能效等级

| 710 | 96.1 | 95.3 | 94.7 | 96.2 | 95.4 | 94.8 | 96.2 | 95.4 | 94.7 | 95.9 | 95.0 | 94.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 96.3 | 95.6 | 95.1 | 96.2 | 95.5 | 95.0 | 96.2 | 95.5 | 94.9 | 96.0 | 95.2 | 94.6 |
| 900 | 96.4 | 95.7 | 95.2 | 96.3 | 95.6 | 95.1 | 96.3 | 95.6 | 95.1 | 96.1 | 95.3 | 94.7 |
| 1000 | 96.5 | 95.8 | 95.3 | 96.4 | 95.7 | 95.2 | 96.4 | 95.7 | 95.2 | — | — | — |
| 1120 | 96.6 | 95.9 | 95.4 | 96.5 | 95.8 | 95.3 | 96.5 | 95.8 | 95.3 | — | — | — |
| 1250 | 96.7 | 96.1 | 95.6 | 96.6 | 96.0 | 95.5 | 96.6 | 96.0 | 95.5 | — | — | — |
| 1400 | 96.8 | 96.2 | 95.7 | 96.7 | 96.0 | 95.5 | — | — | — | — | — | — |
| 1600 | 96.9 | 96.3 | 95.8 | 96.8 | 96.1 | 95.6 | — | — | — | — | — | — |

  - 试验方法

电动机效率应按GB/T 1032-2012中11.5规定的E法或E1法（测量输入功率的损耗分析法）确定，对于额定功率为1000kW及以上电动机应按GB/T 1032-2012中11.8规定的H法（圆图法）确定，其中杂散损耗按推荐值计算 。