中国质量认证中心认证技术规范

CQC ××××—××××

分布式光伏发电系统用储能逆变器

技术条件

Technical Specification of PV Energy storage inverter used for distributed generation system

2013-××-××发布

××××-××-××实施

中国质量认证中心  发 布

目    录

目    录	I

前    言	VIII

1 范围和目的	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 产品类型	4

5 产品标识和资料	4

5.1 标识	4

5.1.1 一般要求	4

5.1.2 产品额定参数	5

5.1.3 设备零部件及接口	5

5.1.4 标识的耐久性	5

5.2 文档资料	5

5.2.1 一般要求	5

5.2.2 安装说明	6

5.2.3 操作说明	6

5.2.4 维护说明	6

6 使用、安装及运输条件	7

6.1 正常使用、安装及运输条件	7

6.1.1 正常使用条件	7

6.1.2 运输和储存	7

6.1.3 安装	8

6.2 非正常使用、安装及运输条件	8

6.2.1 总则	8

6.2.2 非正常条件	8

6.2.3 大气条件	8

6.2.4 安装条件	8

7 结构和性能要求	8

7.1 结构材料	8

7.1.1 温升	8

7.1.2 紫外暴露	9

7.1.3 设备防护等级	9

7.2 电击防护要求	9

7.2.1 一般要求	9

7.2.2 直接接触防护要求	9

7.2.3 间接接触防护要求	10

7.2.4 绝缘配合	12

7.2.5 电能危险防护	19

7.3 机械防护要求	19

7.3.1 通用要求	19

7.3.2 运动部件要求	19

7.3.3 稳定性试验	20

7.3.4 搬运措施	20

7.3.5 抛射出的零部件	20

7.3.6 接线端子	20

7.4 防火要求	21

7.4.1 一般要求	21

7.4.2 减少引燃和火焰蔓延的方法	21

7.4.3 材料防火	22

7.5 基本功能要求	23

7.5.1 电气参数	23

7.5.2 自动开关机	23

7.5.3 软启动	23

7.5.4 恢复并网	24

7.5.5 通讯	24

7.5.6 冷却系统	24

7.5.7 防雷	24

7.5.8 噪声	24

7.6 电能质量	24

7.6.1 谐波和波形畸变	24

7.6.2 功率因数	25

7.6.3 三相不平衡度	25

7.6.4 直流分量	25

7.7 电气保护功能要求	25

7.7.1 过/欠压保护	25

7.7.2 交流输出过/欠频保护	26

7.7.3 相序或极性错误	26

7.7.4 直流输入过载保护	26

7.7.5 短路保护	26

7.7.6 反放电保护	27

7.7.7 防孤岛保护	27

7.7.8 低电压穿越	27

7.7.9 操作过电压	27

7.8 电磁兼容	28

7.8.1 发射测试	28

7.8.2 抗扰度要求	29

7.9 功率控制	30

7.9.1 有功功率控制	30

7.9.2 电压/无功调节	30

7.10 安装要求	31

7.10.1 方阵绝缘阻抗检测	31

7.10.2 方阵残余电流检测	31

7.11 孤岛运行要求	32

7.12 运行状态可视化	32

7.13 故障记录	33

7.14 并/离网切换时间	33

7.15 充放电转换时间	33

7.16 次日发电量预测	33

7.17 终止充放电功能	33

7.18 电池出力不均	33

7.19 电池工作状态调节	33

7.20 上传量	33

7.21 可接收信息量	33

7.22 命令响应	33

7.23 对储能电池管理系统（BMS）基本要求	33

7.23.1 数据采集系统精度要求	33

7.23.2 保护功能	34

7.23.3 数据采集功能	34

7.23.4 显示功能	34

7.23.5 诊断功能	34

7.23.6 故障诊断和容错	34

7.23.7 储能电池的安装	34

7.23.8 可触及性和可维护性	34

7.23.9 振动	34

7.23.10 距离	34

7.23.11 绝缘	35

7.23.12 布线	35

7.23.13 热管理	35

7.24 BMS电池管理系统环境试验	35

7.24.1 高温工作试验	35

7.24.2 高温贮存试验	35

7.24.3 工作温度变化试验	35

7.24.4 贮存温度变化试验	35

7.24.5 低温工作试验	35

7.24.6 低温贮存试验	35

7.24.7 恒定湿热试验	36

7.24.8 恒定湿热工作试验	36

7.24.9 工作时间漂移	36

7.24.10 温度系数	36

7.25 储能逆变器环境试验	36

7.25.1 低温启动试验	36

7.25.2 高温启动及工作试验	36

7.25.3 恒定湿热试验	36

附录 A	37

附录 B	38

附录 C	40

附录D	42

附录E	44

附录F	45

附录G	46

附录H	47

附录I	48

附录J	49

附录K	50

附录L	51

附录M	55

附录N	56

参考文献	57

- 前    言

分布式光伏发电储能系统以及分布式光伏电站等已经在国内广泛应用，为了确保分布式光伏发电系统的工程质量，保证分布式光伏发电市场的健康发展，特制定本规范。

本规范由中国质量认证中心提出。

本规范由中国质量认证中心归口。

本规范起草单位：中国质量认证中心、工业和信息化部电子第五研究所。

本规范主要起草人：康巍、刘群星、蒋春旭、丁成功。

分布式光伏发电系统用储能逆变器技术条件

  - 范围和目的

本规范规定了分布式光伏发电系统用储能逆变器技术要求、试验室或现场检测及系统评价等。

本规范适用于独立运行或与中低压配电网并网的光伏发电系统用储能逆变器。

本规范适用于分布式光伏发电系统用储能逆变器。

本技术规范目的在于根据储能逆变器特征，设计科学合理的检测方法，为评价储能逆变器的性能、安全、可靠性等提供依据。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

- GB 3859.1-1993	半导体变流器 基本要求的规定

- GB 3859.2-1993	半导体变流器 应用导则

- GB 3859.3-1993	半导体变流器 变压器和电抗器

- GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）（IEC 60529:2001,IDT）

GB 7260.1-2008 不间断电源设备 第1-1部分: 操作人员触及区使用的UPS的一般规定和安全要求

GB 7260.2-2009 不间断电源设备（UPS） 第2部分：电磁兼容性（EMC）要求（IEC62040-2：2005,IDT）

GB 10593.1-2005 电工电子产品环境参数测量方法 第1部份：振动

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B：高温

GB/T 3859.2-1993  半导体变流器 应用导则（IEC 60146-1-2:1991,EQV）

- GB/T 12325-2008  电能质量 供电电压偏差

- GB/T 12326-2008  电能质量 电压波动和闪变

- GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件

- GB/T 14549-1993  电能质量 公用电网谐波

- GB/T 15543-2008  电能质量 三相电压允许不平衡

- GB/T 15945-2008  电能质量  电力系统频率偏差

GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验（IEC 61000-4-2:2001,IDT）

GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验（IEC 61000-4-5:2005,IDT）

GB/T 17626.6-2008 磁兼容试 验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频 磁场抗扰度试验（IEC 61000-4-8-2001,IDT）

GB/T 17626.12-1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡波抗扰度试验

GB/T 17626.14-2005 电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验IEC61000-4-14:2002,IDT）

GB/T 18479-2001 地面用光伏（PV）发电系统 概述和导则（IEC 61277:1995,IDT）

- GB/T 19939	光伏系统并网技术要求

- GB/T 20046	光伏（PV）系统电网接口特性

GB/T 20514-2006 光伏系统功率调节器效率测量程序（IEC 61683:1999,IDT）

GB/Z 6829-2008 剩余电流动作保护电器的一般要求

NB/T 32004-2013  光伏发电并网逆变器技术规范

- Q/GDW  617-2011  光伏电站接入电网技术规定

- Q/GDW 618-2011  光伏电站接入电网测试规程

EN 50530-2010 并网光伏逆变器的全逆变效率

IEC 60990-1999 接触电流和保护导体电流的测量方法

IEC 62109-1-2010  光伏发电系统用电力转换设备的安全 第1部分 通用要求

IEC 62109-2-2011 光伏发电系统用电力转换设备的安全 第2部分 对逆变器的特殊要求

IEC 62116-2008 并网连接式光伏逆变器孤岛防护措施测试方法

IEC 60695 -2-20:2004  着火危险试验  基于灼热丝/热丝的基本试验方法  热丝线圈引燃性设备

试方法和导则

IEC 61180-1-1992 低压设备的高压试验技术  第1部分:定义、试验和程序要求

  - 术语和定义

本标准使用以下术语或定义：

    - 光伏方阵模拟器

一种模拟光伏方阵静态和动态电流电压特性的功率源。

    - 储能逆变器交流输出端

储能逆变器交流侧对外输出功率的连接点。

    - 最大功率点跟踪

对因光伏方阵表面温度变化和太阳辐射照度变化而产生的输出电压与电流的变化进行跟踪控制，使阵列一直保持在最大输出工作状态，以获得最大的功率输出的自动调整行为。

    - 转换效率

在规定的测试周期时间内，储能逆变器在交流端口输出的电能与在直流端口输入的电能的比值。

    - 总效率

在规定的测试周期时间内，储能逆变器在交流端口输出的电能与理论上PV 模拟器（或光伏电池阵

列）在该段时间内提供的电能的比值

    - 电气防护外壳

为了限制触及电击、能量或灼伤危险的区域而包围内部零部件的设备部件。

    - 电网模拟电源

用来模拟公共电网的测试电源装置，其输出电压和频率可调。

    - 封闭电气操作区域

电气设备使用的房间或区域，该区域明显标示恰当的警告标识，只允许具有相关技能或受过专门训练的人员进入，且需用钥匙或工具打开门或移动安全栅后才能进入。

    - 电气间隙

两个导电零部件之间的最短空间距离。

    - 爬电距离

在两导电零部件之间沿绝缘材料表面的最短距离。

    - 外壳

为防止外部影响、火焰蔓延、触及危险而包围内部零部件的设备部件。

    - 防火外壳

包围内部零部件，最大限度减少内部火焰和燃烧物蔓延的设备部件。

    - 污染等级

- 用数字分级表示设备内部或周围微观环境受预期污染的程度。

    - 带电部件

- 正常使用时被通电的导体或导电部件，包括中性导体，但按惯例不包括保护中性（PEN）导体。

    - 工作电压

- 在额定电压下，在设备的任何特定绝缘两端可能产生的交流电压或直流电压的最高有效值。

    - 基本绝缘

- 在非故障条件下对防触电起基本保护作用的绝缘。

    - 双重绝缘

- 由基本绝缘和附加绝缘两者组成的绝缘。

    - 加强绝缘

- 加在带电部件上的一种单一绝缘系统，在规定的条件下，提供的防电击保护等级相当于双重绝缘。

    - 附加绝缘

- 除了用于故障保护的基本绝缘外，另外再设置独立绝缘。

    - 瞬时过电压

- 振荡的或非振荡的、通常为高阻尼的持续时间只有几毫秒或更短的时间过电压。

    - 保护等级 I

- 通过基本绝缘和可接触及导电部件的保护接地来防止电击，因此当基本绝缘失效时可接触导体不

- 能带电。

    - 保护等级 II

- 不仅通过基本绝缘来防止电击，而且提供了如双重绝缘或者加强绝缘等附加安全防范措施。这种保护既不依靠保护接地，也不依赖于安装条件。

    - 保护等级 III

- 通过限制电压等级来防止电击，且本身不产生危险电压的设备。

    - 基本防护

- 无故障条件下的电击防护。

    - 均匀电场

- 电极之间的电压梯度基本恒定的电场（一致电场），例如两个球之间每一球的半径均大于二者间的距离的电场。

    - 非均匀电场

- 电极之间的电压梯度基本上不恒定的电场（非一致电场）。

    - 暂时过电压

- 持续相对长时间（对应于瞬时过电压）的工频过电压。

    - 不平衡度

- 指三相电力系统中三相不平衡的程度。用电压、电流负序基波分量或零序基波分量的方均根值百

- 分比表示。

    - BMS

- 电池管理系统。BMS的主要工作原理可简单归纳为：数据采集电路首先采集电池状态信息数据，再由电子控制单元(ECU)进行数据处理和分析，然后根据分析结果对系统内的相关功能模块发出控制指令，并向外界传递信息。BMS一般包含多个处理模块：数据采集模块，SOC估算模块，电气控制模块，安全管控模块，热管理模块，数据通信和显示模块等。

    - 储能系统

由一个或若干电池架、电路设备（保护电路、电池管理系统、电路和通讯接口）等组成，用来为用电装置提供电能的电源系统

    - 孤岛效应

- 电网失压时，光伏系统仍保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态。

    - 短时

用于量化短时间变化持续时间的修饰词，指时间范围3s～1min。

    - 储能逆变器

带有储能系统的逆变器，既能够将电能储存在蓄电池里，又可以在需要时将电池储存的电能变换为交流电能的逆变器。

    - A型储能逆变器

A型储能逆变器是指非家用和不直接连接到住宅低压供电网的所有设施中使用的储能逆变器。对于这类设备不应限制其销售，但应在其有关使用说明中包含下列内容：“警告：这是一种A级储能逆变器产品，在家庭环境中，该产品可能产生无线电干扰，此时，用户可能需要另加措施。”

    - B型储能逆变器

B型逆变器适用于包括家庭在内的所有场合，以及直接与住宅低压供电网连接的设施。

  - 产品类型

    - 按其交流侧输出相位数可分为：

- ——  单相储能逆变器；

- ——  三相储能逆变器。

    - 按其安装环境可分为：

- ——  户内I型（室内带气温调整装置）；

- ——  户内II 型（室内不带气温调整装置）；

- ——  户外型。

    - 按其电气隔离情况可分为：

——  隔离型；

——  非隔离型。

    - 按应用场合分类：

——  户用型；

——  工业用型（如电站、工厂等）。

    - 按其使用规模可分为：

—— 电站型并网储能逆变器（不小于1MW电站使用）；

—— 非电站型储能逆变器。

    - 其它分类情况：

以上未列出的、制造商申明的其它类型。

  - 产品标识和资料

    - 标识

      - 一般要求

- 除内部零部件的标识之外，所有标识在产品安装之后需能从外部看见；针对整个产品的标识不应

- 安装在操作人员不需要工具即可拆卸的零部件上。标识中可以使用图形符号应符合GB/T 5465.2相关要

- 求。产品提供的文档应解释所使用的图形符号。产品至少应永久标注以下内容：

- a)  制造商或供应商的名称或商标；

- b)  用于识别产品的型号或命名；

- c)  用于识别产地、批次或日期的序列号、代码或其它标识。批次或日期准确到3个月以内，标识

- 日期的方法在30年内不会出现重复的数字。

本条款符合性通过检查来验证。

      - 产品额定参数

除非本标准其他部分有特别规定，设备上应标注以下适用的定额：

——  输入电压范围、电压类型以及最大输入电流；

——  输出电压等级、电压类型、频率、最大连续工作电流，以及交流输出端的额定功率；

——  IP 防护等级。

本条款符合性通过检查来验证。

      - 设备零部件及接口

        - 熔断器标识

熔断器标识应给出额定电流。若熔断器座可以装入不同电压的熔断器，标识还应给出额定电压。标识应靠近熔断器或熔断器座，或者直接标注在熔断器座上。也可以标注在其他位置，但需明显区分标识所指的熔断器。如果必须使用特定熔断特性（例如延迟时间和断开容量）的熔断器，则应标明熔断器类型。对于安装在操作人员接触区以外的熔断器，以及在操作人员接触区内但固定焊接的熔断器，可以只标注一个明确的参考符号（例如F1、F2等），指向维修说明中的相关信息。

本条款符合性通过检查来验证。

        - 开关和断路器

开关和断路器的开与关位置需标注清楚。如果电源采用按钮开关，可以使用表D -1中的第10个或第16个符号来标注“开”的位置，用第11个或第17个符号来标注“关”的位置。这些符号需配对使用，即用第10个与第16个，或用第11个和第17个。

本条款符合性通过检查来验证。

        - 接口标识

如果安全方面有必要，应给出端子、连接器、控制器和指示器以及他们的各种位置的指示，包括冷

却液加注和排线的连接（适用时）。可以参考表D-1给出的符号；如果位置不够，可以用表D-1中的第9个符号。

注：有多个管脚的信号、控制和通讯用连接器，不必逐个管脚进行标注，只须标明整个连接器的用途。

紧急制动装置的按钮和制动器，用于警示危险或指示需要紧急处理的指示灯，均须使用红色。

多电压供电设备需标明出厂时设置的电压。该标识允许用纸标签或其它非永久性材料。

产品的直流端子需明确标注连接的极性：

——  “+”号表示正极，“-”号表示负极；

——  其他能够明白无误地说明极性的图形符号。

保护接地导体的连接端子用以下方式标注：

——  表D -1中的第7个符号；

——  字母“PE”；

——  黄绿双色导线。

本条款符合性通过检查来验证。

      - 标识的耐久性

本条款要求产品上的标识，在正常使用条件下需保持清晰可辨，而且能够耐受制造商所指定的清洗剂的腐蚀。本条款符合性通过检查和对产品外部的标识进行以下耐久性试验来检验。用浸渍了指定清洗剂的布，以正常压力（约10 N）手工快速擦拭标识15 s。若制造商没有指定清洗剂，则用丙酮替代。擦拭之后，标识须保持清晰可辨，粘贴标签不能出现松脱或卷边现象。

    - 文档资料

      - 一般要求

文档需对产品安全操作和安装进行说明；若有需要，也可以给出产品维护的说明，以及以下内容：

a)  解释产品上的标识，包括所用的符号；

b)  端子和控制器的位置和功能；

c)  所有安全安装和操作产品相关的定额和规格，包括以下环境定额，并解释其含义及影响：

——  环境分类

——  潮湿场所分类

——  预定外部环境的污染等级

——  额定IP 防护等级

——  额定环境温度和相对湿度

——  每个输入输出端口的过电压分类

d)  关于光伏矩阵受到光照后会向产品提供直流电压的警告。

相关安全方面的说明需采用产品预定安装使用国家能接受的语言。

文档必须采用印刷形式，并随产品提供。

注：电子版可以随印刷文档提供，但不能替代印刷文档。

本条款符合性通过检查来验证。

      - 安装说明

文档需包括安装说明，也可以包括详细调试说明。基于安全考虑，对于安装和调试过程中可能产生的危险，需给出警示。文档提供的信息应包括：

a)  组装、定位和固定的要求；

b)  每个电源的定额和连接方式；关于配线、外部控制器、导线颜色代码、断开方式和所需过流保护的要求；以及关于安装位置不得妨碍断开电源的说明；

c)  储能逆变器各个输出端的定额和连接方式，以及关于配线、外部控制器、导线颜色代码和所需过流保护的要求；

d)  通风要求；

e)  特殊保养要求，例如冷却液（适用时）；

f)  噪声等级相关指示和说明；

g)  保护接地的说明；

本条款符合性通过检查来验证。

      - 操作说明

- 操作说明应包括所有保证安全操作的必要信息，包括以下适用的内容：

- —— 控制器的调整方法以及调整效果的说明；

- —— 关于连接附件和其他设备的说明，并明确适用的附件、可拆卸零部件和专用材料；

- —— 烫伤危险的警告，以及要求操作人员采取的降低风险的措施；

- —— 关于产品没有按照制造商规定的方式使用时其保护措施可能失效的说明。

- 本条款符合性通过检查来验证。

      - 维护说明

维护说明包括以下信息：

—— 保持安全所需要的定期维护的周期和说明（例如更换空气过滤器或定期加固接线端子）；

—— 进入操作人员接触区（若有）的说明，包括不要进入产品其他区域的警告；

—— 零部件的编号和说明，方便找到可以由操作人员更换的零部件；

—— 说明安全的清洁方式（若推荐）；

如果产品有多路供电，手册中说明那些装置按何种次序断开才能完全隔离产品。

  - 使用、安装及运输条件

    - 正常使用、安装及运输条件

      - 正常使用条件

        - 周围空气温度

——  户内使用储能逆变器周围空气温度：户内Ⅱ型  -20℃～+ 40℃；户内Ⅰ型  0℃ ～+40℃。

——  户外使用储能逆变器周围空气温度-25℃～+ 60℃。

        - 海拔

安装地点的海拔不超过1000 m 。

注：当海拔高于1000 m时，电流容量随海拔高度升高将低于规定值；当海拔高于2 000 m的储能逆变器，需要考虑到空气冷却作用和介电强度的下降，对于上述条件下运行的产品应根据制造商和用户的协议进行设计或使用。非正常使用海拔见6.2.2.2 。

        - 大气条件

          - 湿度

—— 户外相对湿度范围为：4% ~ 100 % ，有凝露；

—— 户内相对湿度范围为：户内Ⅱ型5% ~ 95 % 无凝露；户内Ⅰ型5% ~ 85 %无凝露。

温度为+40 ℃时，空气相对湿度不超过50 %，在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，如+25 时达100 % ，温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

          - 污染等级

污染等级与产品使用所处的环境条件有关。

注：电气间隙或爬电距离的微观环境确定对电器绝缘的影响，而不是产品的环境确定其影响。电气间隙或爬电距离的微观环境可能好于或劣于产品的环境。微观环境包括所有影响绝缘的因素，例如：气候条件、电磁条件、污染的产生等。

对用在外壳中的电器或本身带有的外壳的电器，其污染等级可选用壳内的环境污染等级。

为了便于确定电气间隙和爬电距离，微观环境可分为四个污染等级（不同的污染等级的电气间隙和爬电距离见表7-2和表7-4）。

污染等级1： 无污染或仅有干燥的非导电性污染。

污染等级2： 一般情况仅有非导电性污染，但是必须考虑到偶然由于凝露造成短暂的导电性。

污染等级3： 有导电性污染，或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性污染。

污染等级4： 造成持久的导电性污染，例如由于导电尘埃或雨雪造成的污染。

户外型产品和户用型II 一般适用于污染等级3的环境；户内型I产品一般适用于污染等级2的环境。但是，对于特殊的用途和微观环境可考虑采用其他的污染等级。如预定在污染等级4的环境下使用产品，需采取措施将微观环境的污染等级降低至1、2、3级。

如果设备本身会产生污染或潮湿（例如冷却系统引起的凝露，或电机电刷产生的导电污染物），则设备特定区域的污染等级会提高。

        - 冲击振动

产品在生产、运输、安装、操作和维护等过程可能会受到冲击振动，因此设备需要有合理的预防措施以确保避免损坏。在正常工作、运输等环境中使用的产品可采用8.6.4的方法来验证。产品在非正常工作、运输等环境中使用时所能承受的标准冲击和振动条件正在考虑中。

      - 运输和储存

如果储能逆变器的运输和储存条件，如温度和湿度不同于6.1中的规定，制造商和用户应达成特殊协议。对于50kg 以上的设备，包装上须给出设备重心的标识，便于运输和搬运。

      - 安装

储能逆变器应按照制造商的说明书安装。

    - 非正常使用、安装及运输条件

      - 总则

如果产品的实际运行和使用条件与本部分规定的条件不同时，用户应提出产品在该条件下使用时与标准条件的差异，并与制造厂协商产品在该条件下使用的适应性。运输、安装条件参见6.1.2 、6.1.3条款。

      - 非正常条件

        - 周围空气温度

预期周围空气温度范围可能低于-25℃或高于+60℃。

        - 海拔

产品安装处的海拔高于1 000 m。 产品置于高于1000 m的地区使用时，由于空气稀薄，影响了散热条件，电流容量将低于规定值。图6-1给出了电流容量随海拔高度而变化的关系曲线。

图6-1 电流容量与海拔高度关系图

在此假定冷却媒质温度保持不变。海拔的升高环境温度随之降低，根据我国气候特点，海拔每升高100 m环境温度下降0.5℃。故在对用于高海拔地区的逆变器进行电流容量修正时，应同时考虑电流容量随海拔升高而下降的不利因素和环境温度降低的有利因素。产品安装处的海拔高于2 000 m时，另考虑介电强度的下降。

      - 大气条件

产品安装处的大气相对湿度可能大于6.1.3的规定值或大气中含有过量的灰尘、酸性物质、腐蚀气体等。 如产品安装在近海处。

      - 安装条件

产品本身是个移动部件，或电器的支持件处于长期或短期的倾斜位置（例如安装在轮船上），或产品在使用中受到非正常的冲击或振动。

  - 结构和性能要求

    - 结构材料

      - 温升

在电的作用下可能受到热应力影响且有可能使产品的安全性降低的绝缘材料，在热作用下不产生不利的影响。

针对以下部位引起的危险的防护要求：

a)   超过安全温度的可接触部位；

b)   超过特定温度的部件、零件、绝缘和塑料材料：设备在其预期使用寿命内，且正常使用时，如果超过该特定温度时，有可能会降低电气、机械及其它性能；

c)   超过特定温度的结构和安装表面：超过该温度，则可能会使设备预期使用寿命缩短。

一般认为元器件或设备表面温度变化不超过1 K/ 每小时设备已达到热稳定状态。在全功率条件下，温升试验至多持续7h（模拟一天日照情况）。但如果对设备能够证明时间更长的测试会使设备产生更大的危险的除外。

温度对材料的影响及测试方法见8.4.2.2条款。

注：正常使用条件下的温升可能与试验值有所差异，这取决于安装条件和连接导体尺寸。

      - 紫外暴露

户外型产品的外部塑料件暴露在紫外光照射下，危险防护等级不低于附录A规定的水平。聚合物材料需要经过耐紫外辐射的评估，符合附录A规定要求。如果部件降级不影响其提供的保护，本条款要求可以忽略。

      - 设备防护等级

储能逆变器防护等级的要求是为了防止人体接近壳内危险部件、防止固体异物和水进入对设备造成有害影响。设备由于应用场合不同其防护要求可以不同。户外型最低需满足IP54要求，户内型最低需满足IP 20要求。

    - 电击防护要求

      - 一般要求

电击防护是产品在整个预期使用寿命期间，安装、操作和维修过程中，对可预见的误操作所带来的危险要降到最低。

      - 直接接触防护要求

        - 一般要求

防止人直接接触到对人产生伤害带电零部件，防止直接接触的措施应通过7.2.2.2 防护外壳和安全栅或7.2.2.3 绝缘的一种或多种措施来实现。

开放式部件和装置不需要直接接触防护措施，但产品的操作说明书需明确要求最终产品或安装完成后必须提供防护措施。 预定安装在封闭电气操作区域的产品不需要直接接触防护措施。除非有维修人员在安装或维修期间产品需要通电，需要符合7.2.2.2.3要求。

        - 外壳和遮栏防护

          - 一般要求

提供保护的外壳和安全栅，其零部件在不使用工具的情况下应不能拆卸。满足这些要求的聚合物材料应同时满足7. 1.1、7. 4的要求。如果产品在户外使用，外壳聚合物材料受阳光照射则需同时满足7.1.2要求。

          - 防止接触要求

通过外壳和安全的防护后，与带电部件之间的距离需达到以下要求：

a． 带电部件电压为小于等于规定安全电压【1】—— 可以触及；

b． 带电部件电压为大于规定安全电压 —— 不可触及，并与带电零部件之间必须有足够的电气间隙，即达到根据所考虑电路的重复峰值工作电压确定的基本绝缘的电气间隙要求。

注1：安全电压限值按标准GB/T 3805-2008 要求规定。

对于产品采用外壳或遮栏防护，应采用GB 4208 -2008的规定的最低为IPXXB（也可按IP2X）的电击防护等级，按8.2.3.1 的方法进行检测，以防止触及危险的带电部分。

          - 维修人员接触区

如果安装或维修期间外壳需打开而且储能逆变器需通电时，那么维修过程中可能无意触碰到的大于规定安全电压的带电零部件应提供防接触保护。防护要求用8.2.3.1 试验指检验。

        - 带电部件的绝缘防护

绝缘需根据产品的冲击电压、暂时过电压或工作电压来确定，并按7.2.4 要求选择其中最严酷的情况。在不使用工具的情况下，绝缘应不能被去除。

      - 间接接触防护要求

        - 一般要求

要求对间接接触进行防护，是为了在绝缘失效的情况下防止接触存在电击危险的电流。间接接触防护的方式一般有三种：

保护等级I   ——基本绝缘和保护接地；

保护等级II  ——双重绝缘或加强绝缘；

保护等级Ⅲ  ——电压限值。

如果间接接触防护依赖于安装方式，安装说明书需明确指示相关的危险并详细说明要求的安装方式。 采用绝缘方式进行间接防护的电路按7.2.4要求规定防护。 对于电压小于规定安全电压（见7.2.2.2.2中a项）的部分，这种电路不存在电击危险。

        - 接地保护连接要求

          - 一般要求

当带电零部件和可接触导电零部件出现错误连接时，相应的保护连接应能承受因此引起的最大热应力和动应力。保护连接在可接触导电零部件出现故障情况下也要一直保持有效，除非前级的保护装置切断该部分电源。 产品提供保护连接，并且确保导体可触及部件与外部接地保护的电气连接。图7-1给出了产品及其相关保护连接的示例。

图7-1  保护连接示例

图中：

1 ——  产品部件的保护接地导线（根据每个部件要求）。

2 ——  保护连接（可能是连接导体，紧固件，或其他方式）。

3 ——  产品保护接地导体（根据产品要求）。

4 ——  接地母线。

          - 连接方式

电气的接地保护连接应当选择以下方式：

a)  通过直接的金属连接；

b)  通过产品使用时不会被卸掉的其它零部件；

c)  通过专用的保护连接；

d)  通过产品其它金属元器件。

直接金属连接的两部件，接触处有涂层或油漆，应刮去涂层或油漆确保金属与金属的直接接触。

当电气产品安装在盖、门或罩上面时，可采用例如专门的连接导体、紧固件、铰链的方式以确保保护连接的连续性，其阻抗需要满足7.2.3.2.3要求。

金属软管或硬管以及金属套一般不能用作保护导体，除非这些装置或材料经过研究证明适用于保护连接用途。

          - 保护连接要求

保护连接应满足以下要求：

a)  对于电路中过电流保护装置的额定值≤16A的设备，保护连接的阻值不超过0.1Ω。

b)  对于电路中过电流保护装置的额定值＞16A的设备，保护连接上的压降不超过2.5V 。

保护连接测量检查见8.2.3.2 条款。

        - 接地外部连接要求

          - 一般要求

储能逆变器通电后外部保护接地导体应始终保持连接。除非当地的配线设计规则有不同要求，否则外部保护接地导体的横截面积需符合表7-1的要求，或者根据GB 16895.3 -2004进行计算。

表7-1  外部保护接地导体的横截面积

| PCE 相导体的横截面积S mm2 | 外部保护接地导体的最小横截面积Sp mm2 |
| --- | --- |
| S ≤ 16 | S |
| 16 < S ≤ 35 | 16 |
| 35 < S | S/2 |
| 注：只有当外部保护接地导体使用与相导体采用相同的金属时，本表的取值有效。否则，外部保护接地导体横截面积应使其电导率与本表规定等效。 |  |

          - 连接方式

每个预定需通过保护连接与地相连的储能逆变器，都需在靠近相应带电导体连接的地方提供一个连接端子。这个连接端子需防腐蚀，并且适合7.2.3.3.1所规定线缆和安装配线所规定线缆的连接。 外部保护接地导体的连接方式不能用作其他连接的机械组件。 每个外部保护接地导体应使用单独的连接方式。  连接和连接点的电流容量不能因机械、化学或电化学影响而降低。若外壳和导体采用铝或铝合金，需特别注意电解液腐蚀的问题。 接地回路中不应安装熔断器等短路保护开关装置。

          - 接触电流

满足本条款的要求是为了在保护接地导体受损或被断开的情况下保持安全。

对于插头连接的单相储能逆变器，使用GB/T 12113-2003试验图4所规定的试验电路，测得的接触电流不应超过3.5 mA a.c. 或10 mA d.c.。

注1 ：GB/T 12113 -2003 试验图4见附录B。

注2 ：注意外部试验源和地之间的电容对接触电流测量的影响。

对于其他储能逆变器或根据以上要求测量接触电流见8.2.2.3 ，或采用以下一个或多个保护措施：

a)  固定连接：

保护接地导体的横截面积至少为10mm2（铜）或16 mm2（铝）；

在保护接地导体中断情况下自动断开电源；

为与第一个保护接地导体具有相同横截面积的第二个保护接地导体提供连接端子，且在安装说明书中要求第二个保护接地导体也必须安装。

b)  用IEC 60309 规定的工业连接器进行连接，而且多导体电缆中得保护接地导体的最小横截面积为2.5 mm2。

      - 绝缘配合

        - 一般要求

绝缘配合是根据设备的使用及其周围的环境来选择设备的电气特性。

只有基于在其期望寿命中所承受的应力（如电压）时才能实现绝缘配合。

        - 污染等级

储能逆变器的绝缘在使用期间会受到污染的影响，尤其是通过电气间隙和爬电距离提供的绝缘。储能逆变器需满足的最低污染等级应该是根据6.1.1. 3.2的要求进行确定。

        - 过电压

          - 概述

过电压类别按GB/T 16895.10-2010中443条款判别：

—— 类别Ⅳ的设备是使用在配电装置电源的设备；

注：此类设备包含如测量仪和前级过电流保护设备。

—— 类别Ⅲ的设备是固定式配电装置中的设备，以及设备的可靠性和适用性必需符合特殊要求者；

注：此类设备包含如安装在固定式配电装置中的开关电器和永久连接至固定式配电装置的工业用设备。

—— 类别Ⅱ的设备是由固定式配电装置供电的耗能设备；

注：此类设备包含如器具、可移动式工具及其他家用和类似用途负载。如果此类设备的可靠性和适用性具有特殊要求时，则采用过电压类别Ⅲ。

—— 类别Ⅰ的设备是连接至具有限制瞬时过电压至相当低水平措施的电路的设备。

注：除非电路设计时考虑了暂时过电压，否则过电压类别为Ⅰ的设备不能直接连接于电网中。

          - PV电路过电压

一般地，PV电路的过电压等级定为Ⅱ级，冲击耐压分级依据PV系统电压见表7-3 。PV电路冲击耐压不小于2 500 V。

          - 电源电路过电压

一般地，电源电路过电压考虑等级为Ⅲ级，冲击耐压见表7-3。

注：电源电路并不一定过电压等级为Ⅲ级，某些安装环境需要考虑Ⅳ级过电压。逆变器提供的安装信息需说明过电压等级。

        - 绝缘位置

          - 电路与其周边之间

电路及其周边之间的基本绝缘、附加绝缘和加强绝缘的设计需考虑以下因素：

—— 冲击电压

—— 暂时过电压

—— 电路的额定工作电压

          - 直接连接电网的电路

直接连接到电网的电路及其周边之间的电气间隙和固体绝缘应根据冲击电压、暂时过电压、或工作电压进行设计，选择三者中要求最严酷的。

          - 主电路以外的电路

两个电路之间的绝缘设计应根据对绝缘有较高要求的电路来确定。对于电气间隙和固体绝缘，由有较高冲击电压要求的电路决定。对于爬电距离，由有较高的工作电压有效值的电路决定。

主电路以外的电路及其周边之间的电气间隙和固体绝缘，需根据冲击电压和重复峰值电压进行设计，考虑以下要求：

—— 系统电压：

对于PV电路，取最大额定PV开路电压

对于其他电路，取工作电压

—— 冲击电压见表7 -3 的规定，根据上述系统电压和7 .2 .4.4 规定的过电压等级进行查表。

—— 电气间隙的设计根据工作电压或冲击电压来确定，取二者中要求较严酷的。

        - 绝缘材料

绝缘材料要求应按GB/T 16935.1 -2008 4.8条款要求。 将绝缘材料按CTI值划分为四组，CTI值是根据GB/T 4207-2003 使用溶液A所测得的。 具体的分组如下：

绝缘材料组别Ⅰ    600≤CTI；

绝缘材料组别Ⅱ    400≤CTI；

绝缘材料组别Ⅲa   175≤CTI；

绝缘材料组别Ⅲb   100≤CTI；

绝缘材料可用耐电痕化指数（PTI）来表明耐电痕化性能。根据GB/T 4207-2003 规定的方法使用溶液A验证PTI值。

按GB/T 4207-2003 中相比电痕化指数（CTI）试验比较各种绝缘材料在试验条件下的性能，可提供定性比较，同时就绝缘材料具有形成漏电痕迹的趋向来说，相比电痕化指数试验也可给出定量比较。

对于玻璃、陶瓷或其它无机绝缘材料，不会发生电痕化，爬电距离无需大于其相应的为实现绝缘配合而要求的电气间隙。

        - 电气间隙

          - 概述

电气间间隙除考虑7.2.4.2 要求外，另需考虑如下影响因素：

——电场条件；

——功能绝缘、基本绝缘、附件绝缘和加强绝缘的冲击耐受电压要求；

——海拔。

          - 电场条件

            - 概述

导电部件（电极）的形状和布置会影响到电场的均匀性，进而影响到耐受规定的电压所需要的电气间隙。

            - 非均匀电场条件

由于不能控制形状结构，可能会对电场的均匀性产生不利影响，因此通过绝缘材料的外壳中缝隙的电气间隙应不小于非均匀电场条件规定的电气间隙。

表7-2规定了非均匀电场的电气间隙要求。

选用不小于表7-2中电气间隙可不必考虑导电部件的形状结构，也不必用电压耐受试验进行验证。

海拔2000 米和20000米之间使用的设备，电气间隙需根据GB/T 16935.1 -2008表A2（或见附录F）的修正因子进行修正。

电气间隙的符合性应通过测量来验证；必要时进行8.2.3.4 的冲击耐压试验和绝缘耐压试验。

表7-2 电气间隙

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲击电压 V | 用于确定电路及其周边之间绝缘的暂时 过电压（峰值）或用于确定功能绝缘的工 作电压（重复峰值） V | 用于确定电路及其周边之间 绝缘的工作电压（重复峰值） V | 最小间隙 mm |  |  |
| 冲击电压 V | 用于确定电路及其周边之间绝缘的暂时 过电压（峰值）或用于确定功能绝缘的工 作电压（重复峰值） V | 用于确定电路及其周边之间 绝缘的工作电压（重复峰值） V | 污染等级 1 2 3 |  |  |
| N/A | ≤110 | ≤71 | 0,01 0,20a 0,80 |  |  |
| N/A | 225 | 141 | 0,01 0,20 0,80 |  |  |
| 330 | 340 | 212 | 0,01 0,20 0,80 |  |  |
| 500 | 530 | 330 | 0,04 0,20 0,80 |  |  |
| 800 | 700 | 440 | 0,10 0,20 0,80 |  |  |
| 1 500 | 960 | 600 | 0,50 0,50 0,80 |  |  |
| 2 500 | 1 600 | 1 000 | 1,5 |  |  |
| 4 000 | 2 600 | 1 600 | 3,0 |  |  |
| 6 000 | 3 700 | 2 300 | 5,5 |  |  |
| 8 000 | 4 800 | 3 000 | 8,0 |  |  |
| 12 000 | 7 400 | 4 600 | 14,0 |  |  |
| 注1：允许插值。 注2：暂时过电压和工作电压的电气间隙源自于GB/T 16935.1-2008表A1。第2列的电压大约为耐受电压的80%；第3 列的电压大约为耐受电压的50%。 注3: a指PWB上为0.1mm。 |  |  |  |  |  |

            - 均匀电场条件

只有当导电部件（电极）的形状结构设计成使该处电场强度基本上为恒定的电压梯度时才能采用此值。如果确切知道电场是均匀分布的，而且冲击电压≥6 000 V（对于直接连接电网的电路）或者4 000 V（电路内部），那么电气间隙可以减小到GB/T 16935.1 -2008表F2情况B的电气间隙值。

          - 功能绝缘的电气间隙的确定

要求的耐受电压应是设备在额定条件下跨电气间隙两端预期发生的最大冲击电压或暂时过电压（见下表7-3），对应的电气间隙参见上表7-2。

          - 基本绝缘、附加绝缘和加强绝缘的电气间隙的确定

基本绝缘和附加绝缘的电气间隙应按表7-2电气间隙2、3栏规定各自应对的电压予以确定。加强绝缘的电气间隙按表7-2电气间隙1栏规定各自应对的电压予以确定。对应的电压值应采用下一个更高的脉冲电压，或者1.6倍的暂时过电压，或1.6倍工作电压以最高电压值为准。

表7-3 低电压电路的绝缘电压

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统电压 V | 冲击耐受电压 V |  |  |  | 暂时过电压 (峰值r.m.s.)(5) V |
| 系统电压 V | 过电压等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ |  |  |  | 暂时过电压 (5) (峰值r.m.s.) V |
| 50 V rms or 71 V dc | 330 500 800 1 500 |  |  |  | 1 770 / 1 250 |
| 100 V rms or 141 V dc | 500 800 1 500 2 500 |  |  |  | 1 840 / 1 300 |
| 150 V rms or 213 V dc | 800 1 500 2 500 4 000 |  |  |  | 1 910 / 1 350 |
| 300 V rms or 424 V dc | 1 500 2 500 4 000 6 000 |  |  |  | 2 120 / 1 500 |
| 600 V rms or 849 V dc | 2 500 4 000 6 000 8 000 |  |  |  | 2 550 / 1 800 |
| 1 000 V rms or 1 500 V dc | 4 000 6 000 8 000 12 000 |  |  |  | 3 110 / 2 200 |
| 注1：电源电路不允许插值，其它电路允许。 注2：最后一行仅适用于单相系统，或三相系统中相对相。 注3：第六栏，暂时过电压仅适用于主电源电路。 注4：逆变器直流输入侧主电路最小冲击电压2 500 V。 注5：本栏数值是根据GB/T16935.1-2008用公式（1 200 V + 系统电压）计算得到。 |  |  |  |  |  |

          - 海拔

表7-2中规定的电气间隙对从海平面至2 000 m之处是有效的，附录F规定的海拔修正系数适合于海拔高于2 000 m以上的电气间隙。

        - 爬电距离

          - 概述

爬电距离要足够大以防止固体绝缘表面长期退化。对于功能绝缘、基本绝缘和附加绝缘，直接采用表7-4中数值。对于加强绝缘表中数值要加倍。当表规定的爬电距离小于7.2.4. 6规定的或由冲击试验确定的电气间隙时，爬电距离要增加与电气间隙相同。 表7-4中的值适用于大多数用途，爬电距离应从表中选取，且必须考虑以下影响因素： 电压；污染；爬电距离的方向和位置；绝缘表面的形状；绝缘材料。爬电距离通过测量检验，测试方法见8.2.3.4.7条款。

          - 电压

确定爬电距离是以作用在跨接爬电距离两端的长期电压有效值为基础。电压见表7-4中第一列，允许插值。

          - 污染

微观环境污染等级对确定爬电距离的尺寸的影响在表7-4中考虑。

注：设备中可能存在不同的微观环境条件。

          - 爬电距离的方向和位置

如有必要，制造商应指明设备或原件预期使用的方位，以便在设计时考虑污染的积累对爬电距离的不利影响。必须考虑长期存放的情况。

表7-4   最小爬电距离

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电 压，交流 有效值或 直流 V | （PWBs ）a |  | 其它绝缘体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作电 压，交流 有效值或 直流 V | 污染等级 |  | 污染等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作电 压，交流 有效值或 直流 V | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 工作电 压，交流 有效值或 直流 V | b | c | b | 绝缘材料组别 |  |  |  | 绝缘材料组别 |  |  |  |
| 工作电 压，交流 有效值或 直流 V | b | c | b | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲa | Ⅲb | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲa | Ⅲb |
| ≤2 | 0,025 | 0,04 | 0,056 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  | 0,87 | 0,87 | 0,87 |  |
| 5 | 0,025 | 0,04 | 0,065 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  | 0,92 | 0,92 | 0,92 |  |
| 10 | 0,025 | 0,04 | 0,08 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 25 | 0,025 | 0,04 | 0,125 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
| 32 | 0,025 | 0,04 | 0,14 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
| 40 | 0,025 | 0,04 | 0,16 | 0,56 | 0,80 | 1,1 |  | 1,4 | 1,6 | 1,8 |  |
| 50 | 0,025 | 0,04 | 0,18 | 0,60 | 0,85 | 1,20 |  | 1,5 | 1,7 | 1,9 |  |
| 63 | 0,04 | 0,063 | 0,20 | 0,63 | 0,90 | 1,25 |  | 1,6 | 1,8 | 2,0 |  |
| 80 | 0,063 | 0,10 | 0,22 | 0,67 | 0,95 | 1,30 |  | 1,7 | 1,9 | 2,1 |  |
| 100 | 0,10 | 0,16 | 0,25 | 0,71 | 1,0 | 1,4 |  | 1,8 | 2,0 | 2,2 |  |
| 125 | 0,16 | 0,25 | 0,28 | 0,75 | 1,05 | 1,5 |  | 1,9 | 2,1 | 2,4 |  |
| 160 | 0,25 | 0,40 | 0,32 | 0,80 | 1,1 | 1,6 |  | 2,0 | 2,2 | 2,5 |  |
| 200 | 0,40 | 0,63 | 0,42 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |  | 2,5 | 2,8 | 3,2 |  |
| 250 | 0,56 | 1,0 | 0,56 | 1,25 | 1,8 | 2,5 |  | 3,2 | 3,6 | 4,0 |  |
| 320 | 0,75 | 1,6 | 0,75 | 1,6 | 2,2 | 3,2 |  | 4,0 | 4,5 | 5,0 |  |
| 400 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,0 |  | 5,0 | 5,6 | 6,3 |  |
| 500 | 1,3 | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 3,6 | 5,0 |  | 6,3 | 7,1 | 8,0 |  |
| 630 | 1,8 | 3,2 | 1,8 | 3,2 | 4,5 | 6,3 |  | 8,0 | 9,0 | 10,0 |  |
| 800 | 2,4 | 4,0 | 2,4 | 4,0 | 5,6 | 8,0 |  | 10,0 | 11 | 12,5 | d |
| 1 000 | 3,2 | 5,0 | 3,2 | 5,0 | 7,1 | 10,0 |  | 12,5 | 14 | 16 |  |
| 1 250 | 4,2 | 6,3 | 4,2 | 6,3 | 9 | 12,5 |  | 16 | 18 | 20 |  |
| 1 600 | e | e | 5,6 | 8,0 | 11 | 16 |  | 20 | 22 | 25 |  |
| 2 000 | e | e | 7,5 | 10,0 | 14 | 20 |  | 25 | 28 | 32 |  |
| 2 500 | e | e | 10,0 | 12,5 | 18 | 25 |  | 32 | 36 | 40 |  |
| 3 200 |  |  | 12,5 | 16 | 22 | 32 |  | 40 | 45 | 50 |  |
| 4 000 |  |  | 16 | 20 | 28 | 40 |  | 50 | 56 | 63 |  |
| 5 000 |  |  | 20 | 25 | 36 | 50 |  | 63 | 71 | 80 |  |
| 6 300 |  |  | 25 | 32 | 45 | 63 |  | 80 | 90 | 100 |  |
| 8 000 |  |  | 32 | 40 | 56 | 81 |  | 100 | 110 | 125 |  |
| 10 000 |  |  | 40 | 50 | 71 | 100 |  | 125 | 140 | 160 |  |
| a 这些列也适用于 PWB 上的元器件和零部件，以及公差控制相当的其他爬电距离。 b 所有材料分组。 c 除 IIIb 以外的所有材料分组。 d 污染等级 3,630V 以上，一般推荐使用组材料。 e 1 250 V 以上，采用 4 至 11 列的适当数值。 注：允许插值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

          - 功能绝缘的爬电距离的确定

功能绝缘的爬电距离应按表7-4规定的对应于跨接爬电距离两端的实际工作电压予以确定。

当用实际工作电压来确定爬电距离时，允许用插入值确定中间电压的爬电距离。应使用线性插入法求插入值，并将所得值的位数圆整到表中值的相同位数。

          - 基本绝缘、附加绝缘和加强绝缘的爬电距离的确定

基本绝缘和附加绝缘的爬电距离应根据下述电压从表7-4中确定。允许使用插值确定中间电压的爬电距离。应使用线性插入法求插入值，并将所得值的位数圆整到表中值的相同位数。双重绝缘的爬电距离是基本绝缘之值和附加绝缘之值的总和，因双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成。加强绝缘的爬电距离应为表7-4中对应于基本绝缘所确定值的二倍。

        - 固体绝缘

          - 概述

由于固体绝缘的电气强度远远大于空气的电气强度，故在设计低压绝缘系统时可能不会引起注意。另一方面，通过固体绝缘材料的绝缘距离通常大大地小于电气间隙而产生高的电应力。另一点需考虑的是实际上很少采用高电气强度的材料。在绝缘系统中电极与绝缘之间和不同的绝缘层之间均可能会产生间隙，或绝缘材料本身有气隙。在这些间隙或气隙中，电压远小于击穿水平时，仍可能发生局部放电，这就会影响固体绝缘的使用寿命。

许多不利影响会在固体绝缘的使用寿命期间积累，由此形成复杂的过程，且最终导致绝缘老化。所以电应力和其他应力（例如热、环境）的叠加会造成绝缘老化。

可用短期试验结合适当的条件处理见8.6环境试验来模拟固体绝缘的长期性能。

固体绝缘的厚度与前面所述的失效机理之间存在一定的联系。固体绝缘的厚度减少，电场强度随之增加，失效的风险也随之上升。由于不可能计算出固体绝缘的所需厚度，因此只能通过试验来验证性能。

          - 应力

            - 电压的频率

电压的频率会极大地影响电气强度。介质发热和热不稳定性的概率大约与频率成正比。按GB/T1408.1-2006 在工频下测量时，厚度为3 mm 固体绝缘的击穿电场强度在10 kV/mm ~ 40 kV/mm 之间。提高施加的电压频率会降低大多数绝缘材料的电气强度。

注：高于30 kHz的频率对电气强度的影响见IEC60664-4 。

            - 发热

发热可以造成：

——由于内应力的消除造成机械上的变形；

——在高于环境温度（例如温度高于60℃）的较低温升下热塑性材料软化；

——由于塑化剂损失造成某些材料脆裂；

——如果超过材料的玻璃化转变温度，尤其会软化某些交联材料；

——增大介电损耗导致热不稳定性和损坏。

            - 机械冲击

如果材料不具有足够的抗撞击强度，机械冲击会造成绝缘损坏。因此，在规定运输、储存、安装和使用的环境条件时要考虑此情况。

            - 局部放电（PD）

如果跨在绝缘上的工作电压重复峰值大于700 V且绝缘上的电压应力大于1 kV/mm，要进行局部放电试验。局部放电特性受外施电压的频率的影响。在增高频率的条件下进行加速寿命试验，可证实失效时间大约与外施电压的频率成反比。然而，实际经验仅包括5kHz 及以下的频率，因为在较高的频率下，也会存在其他一些失效机理，如电介质发热。

注：高于30kHz 的频率对局部放电的影响见IEC 60664- 4 。

            - 湿度

有水蒸气的地方可能会影响绝缘电阻和放电熄灭电压，加剧表面污染，发生腐蚀外形变化。对于某些材料，高湿度会大大降低电气强度。在某些情况下，低湿度也可能是不利的，例如会增大静电电荷的滞留，且会降低某些材料（如聚酰胺）的机械强度。

            - 其它应力

某些应力的影响不怎么重要或影响较小，但在特定情况下，还是应引起注意，如：

——紫外线辐射和电离辐射；

——暴露于溶剂或活性化学剂中造成的应力裂纹或应力断裂；

——塑化剂迁移作用；

——细菌、霉菌或菌类的作用；

——机械塑性变形等等。

          - 要求

            - 概述

基本绝缘、附加绝缘和加强绝缘的固定绝缘应能持久地承受电场强度和机械应力，并能在设备的预期寿命期间承受可能产生的热影响和环境影响。

            - 耐受电压应力

基本绝缘和附加绝缘应能承受以下试验：

a)  根据表8-2第2列或第4列确定冲击电压；

b)  根据表8-3第2列或表8-4确定适当的交流或直流电压。

双重或加强绝缘应能承受以下试验：

a)  根据表8-2第3列或第5列确定冲击电压；

b)  根据表8-3第3列或表8-4确定适当的交流或直流电压；

c)  如果跨在绝缘上的工作电压重复峰值大于700V且绝缘上的电压应力大于1kV/mm，要进行8.2.3.4.6 的局部放电试验。

如果设备的试验不能考核元器件或组件内部的双重或加强绝缘，还应在元器件或组件上进行。

如果零部件符合相关标准并且其制造商有可靠的质量控制体系，那么零部件的抽样试验可以不做。

            - 承受机械应力

在预期使用中可能出现的机械振动或冲击不应损坏固体绝缘。

            - 承受湿度影响

设备在规定湿度条件下应保持绝缘配合。

            - 承受其它应力

设备可能承受其它应力，这些应力可能会对固体绝缘产生不利的影响在考虑中。

      - 电能危险防护

        - 危险能量等级的确定

出现下列两种情况之一，则认为存在危险能量等级：

a.  电压等于或大于2 V ，且60s之后功率超过240VA；

通过以下试验来检验其符合性：

产品工作在正常工作条件下，所考虑元器件连接可变电阻负载。调整可变电阻负载使输出达到240VA维持60s（若有必要，可进一步调整）。如果此时电压等于或大于2V，则输出功率处于危险能量水平，除非过流保护装置在上述试验期间启动了，或出于某种原因功率不能在240VA下维持60s 。

b.  电容器电压U等于大于2V，按E=0.5CU2计算的电能E超过20J。其中：

E ——能量，单位为焦耳（J）；

C ——电容，单位为法拉（F）；

U ——电容器端电压测量值，单位为伏特（V）。

        - 操作人员接触区

产品的设计应保证操作人员接触区的可触及电路不产生危险能量。

如果两个或更多裸露零部件（其中一个可能接地）之间存在危险能量等级，它们被金属物体桥接的时候可能会引起伤害。零部件之间被桥接的可能性通过附录C 图C -1规定的试验指从直线位置来确定。

能够被试验指桥接的零部件之间，一定不能存在危险能量等级。

除了限制能量，另一种方式是提供屏障、护栏和类似的防止无意接触的措施。

        - 维修人员接触区

位于维修或安装时可能被移动或移除的操作面板的电容器，储能逆变器断电之后电容器存储的电荷应不构成危险能量。

储能逆变器断开电源之后，内部的电容器应在10 s之内放电至能量低于7. 2 .5 .1 规定的20 J。如果由于功能或其它原因本要求不能满足，附录表D- 1中第21个警告符号以及放电时间应标示在外壳、电容器的保护屏障或电容器附件清晰可见的位置。逆变器断电之后电容器放电时间在维修手册中也需说明。

本条款符合性通过检查和测量来验证：检查产品和相关电路图；考虑各种情况下断电的可能性，所有开关应分别处于“开”或“关”的位置，产品内的周期性耗电装置或元器件应处于非工作状态。如果电容器的放电时间不能精确计算，则应该进行测量。

    - 机械防护要求

      - 通用要求

产品不应产生机械危险，棱缘、凸起、拐角、孔洞、护罩和手柄等操作人员能够接触的部位需圆滑，无毛刺，在正常使用时不能引起伤害。

      - 运动部件要求

运动部件不能碾压、切割、刺破与之接触的操作人员的身体部位，也不能严重擦伤操作人员的皮肤。产品的危险运动部件，需合理布局、封闭安装或加保护罩，对人身伤害危险提供足够的保护，在例行维护期间，如果由于技术原因不可避免地要求操作人员接触危险运动部件，例如对运动部件进行调整，那么产品必须提供以下所有预防措施才允许让操作人员接触：

a)  只有借助工具才能接触；

b)  为操作人员职责体提供的说明书须有声明：操作人员必须经过培训才允许执行危险操作；

c)  必须拆卸才能接触到危险部位的盖子或零部件上需有警告标识，以防止未经培训的操作人员误接触。

热继电器或过流保护装置，以及自动定时启动装置等，如果其复位会产生危险，则设备不应加装这些装置；本条款符合性通过检查来验证，必要时用试指（见附录C）进行试验见8.2.3.1 。试验前先将操作人员可拆卸零部件卸掉，将操作人员可触及的门和盖打开。对于没有采取以上预防措施的设备，试验指以不明显力从任何方向均不得触及危险运动部件，对于防止试验指进入的孔洞，需进一步用直的不带关节的试验指，施加30 N的力进行试验。如果这种试验指能进入孔洞，则应重新使用试验指进行试验；如有必要，则应将该试验指施力至30N推入孔洞内。

      - 稳定性试验

设备和设备组装的系统，如果没有固定到建筑构件上，则在正常使用中本身须具有物理稳定性。在操作人员打开抽屉等之后起到保持稳定作用的装置，应自动开启或者给出警告标识。 稳定性要求需通过8.2.4.1试验来检验。

      - 搬运措施

a）如果设备安定安装或提供了搬运手柄，那么手柄必须能够承受产品本身重量4倍的力。

b) 重量为18 kg 或以上的设备或部件，需提供搬运措施，或者在制造商文档中给出搬运指引。

c) 对每个手柄施加大小等于设备重量4倍的力，不用夹具，直接将力均匀施加在手柄中间70 mm

的范围内。力要逐渐地增加，10s后达到预定大小，并保持1 min，如果产品安装了多个手柄，力按正常使用的比例分配到各个手柄上；如果设备安装了多个手柄但预定可以通过一个手柄来搬运，则不能进行力的分配，而要求每个手柄都需承受全部的力手柄不能从设备上松脱，或者出现永久性变形、破裂或其它失效现象。

      - 抛射出的零部件

在故障条件下，设备不能带有抛射出来可能导致危险的零部件，或者必须限制其能量，设备对抛射零部件的防护措施，必须使用工具才能拆卸。

      - 接线端子

        - 一般要求

接线端子的结构应保证良好的电接触和电气的载流能力，并应有足够的机械强度。接线端子的连接应用螺钉、弹簧或其他等效方法与导体连接以保证维持必要的接触压力。 接线端子的结构应能在合适接触面间压紧导体，而不会对导体和接线端子有任何显著的损伤。接线端子应设计成不允许导体移动或其移动不应有害于电器的正常运行及不应使绝缘电压值下降至低于额定值。 接线端子结构要求通过8.2.4.3试验验证。 接线端子也可采用光伏连接器，连接器需经检验证明适用。

        - 接线端子导电能力

制造厂应规定接线端子适用连接的导线的类型（硬线或软线，单芯线或多股线），最大和最小导线截面以及同时能接至接线端子的导线根数（如适用）。接线端子能够连接的最大截面导线应不小于8.4.2温升试验所规定的导线截面，可用于接线端子的导体应是同一种类型（硬线或软线，单芯线或多股线）而相同导线类型的最小截面应至少要比温升试验规定的小两个等级的标准截面尺寸（如表7-5相应栏中所列值）。圆铜导线（公制尺寸和AWG/MCM 尺寸）截面积的标准值见表7-5 ，表中列出ISO公制尺寸和AWG/MCM尺寸的近似关系。

表7-5   圆铜导线的标准截面积

| ISO 截面积 | AWG/MCM |  |
| --- | --- | --- |
| mm2 | 尺寸 | 等效截面积 mm2 |
| 0.2 — 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 — 120 150 185 240 300 | 24 22 20 18 — 16 14 12 10 8 6 4 2 0 00 000 0 000 250 MCM 300 MCM 350 MCM 500 MCM 600 MCM | 0.205 0.324 0.519 0.82 — 1.3 2.1 3.3 5.3 8.4 13.3 21.2 33.6 53.5 67.4 85 107.2 127 152 177 253 304 |
| 注：当出现“—”时，也作为考虑连接能力（见 7.3.6.2）的一个规格。 |  |  |

        - 接线端子的连接

用于连接外部导线的接线端子在安装时应容易进入并便于接线。接线端子紧固用螺钉和螺母除固定接线端子本身就位或防止其松动外，不应作为固定其他任何零部件之用。

    - 防火要求

      - 一般要求

在电的作用下可能受到热应力影响且有可能使电器的安全性降低的绝缘材料，在非常热和火的作用下不应产生不利的影响。在产品内部和产品外侧，通过使用适当的材料和元器件以及采用适当的结构，以减少引燃危险和火焰蔓延的危险。

注1 ：通过在正常工作条件下元器件的最高温度或限制电路的有效功率来减小引燃的危险。

注2 ：通过使用阻燃材料和绝缘或者提供足够的隔离，减少引燃火焰蔓延的可能。

      - 减少引燃和火焰蔓延的方法

对设备或设备的一部分，阻止引燃和火焰蔓延有两种保护方法：

方法1 —— 选择和使用能将引燃危险和火焰蔓延的可能性减小的元器件、配线和材料；必要时使用防火外壳。

注：对于元器件数量比较多的设备，推荐使用方法1。

方法2 —— 所有模拟试验不会有导致元器件引燃，或使温度达到燃点，或导致其他着火危险迹象，那么，此类设备或设备的一部分则就不要求防火外壳。

注：对于元器件数量比较少的产品，推荐使用方法2。

      - 材料防火

        - 一般要求

外壳、元器件和其他零部件的结构或所使用的材料，应能限制火焰的蔓延。

从燃烧性能来讲，可燃性等级为VTM-0 、VTM-1 和VTM-2 的材料可认为分别等效于可燃性等级为V -0、V -1和V -2的材料。它们的电气和机械性能不一定等效。

材料的可燃性等级适用HB级或HBF 级时，按照GB/T 5169.11 -2006规定，在550℃下通过灼热丝试验的材料作为替换也可接受。

若无法防止元器件在故障条件下过热，则这些元器件应安装在可燃性等级为V -1级的材料上，且应与可燃性等级低于V -1级的材料相隔至少13mm的空气间隙，或用可燃性等级为V-1 级的实心挡板隔开。

用作外层外壳的聚合物材料，如果表面积大于1m2或单个方向的长度超过2m，则根据ASTM E162 或  ANSI/ASTM E84的方法测定的燃烧速率不能超过100，方法1还是方法2均适用。

注：材料可燃性要求在表7-6 中概述。

        - 防火外壳的材料

如果外壳材料不属于以下规定的类别，则需对最终定型的外壳或其一部分进行试验，而且要进行定期的抽样检验。

防火外壳所采用的最薄有效壁厚的材料，其可燃性等级根据GB/T 5169.17 -2008 可判为5 VB级，或者最终产品通过5VB级试验。无论分级还是试验，试验结果需符合以下所有要求：

a)   样品不应释放燃烧的滴落物或者能点燃脱脂棉的颗粒；

b)   在试验火焰第五次施加后，样品延续燃烧不应超过1min；

c)   试验后，燃烧孔洞不能大于25 mm。

防火外壳材料距离起弧零部件（例如非密封整流子和未封装的开关接点）的空气间隙应大于13 mm。

防火外壳材料若距离非起弧零部件的空气间隙小于13 mm，而这些零部件在正常或异常工作条件下能达到足以引燃外壳材料的温度，那么外壳材料应通过IEC 60695 -2-20的热丝引燃试验。

如果样品熔穿但没有点燃，则孔洞尺寸须符合本标准的要求。金属、陶瓷材料和玻璃无须进行试验即可认为符合要求。

        - 防火外壳内的元器件和其他零部件的材料

在防火外壳内的元器件和其他零部件（包括安置在防火外壳内的机械防护外壳和电气防护外壳）的材料应符合以下要求之一：

a)   可燃性等级为V -2级或HF-2 级；

b)   符合包含相关要求的IEC 元器件标准。

以上要求不适用于下列任一种情况：

a)   按7.5.2方法2试验确认不存在着火危险的电子元器件；

b)   安装在体积不超过0.06m3、全部由金属制成且无通风孔的外壳内的材料和元器件，或者装在充有惰性气体的密封单元内的材料和元器件；

c)   直接用于防火外壳内的任何表面（包括载流零部件表面）的一层或多层的薄层绝缘材料（例如胶带），如果薄层绝缘材料和应用表面的组合符合可燃性等级V -2级或HF-2级的要求；

d)   电子元器件，例如集成电路封装件、光耦合器封装件、电容器和其他安装在可燃性等级为V -1级材料上的小零部件；

e)   带有PVC 、TFE 、PTFE、FEP 、氯丁橡胶或聚酰亚胺绝缘的导线、电缆和连接器；

f)   用于线束的各种夹持件（不包括螺旋缠绕式的或其他连续形式的夹持件）、带子、细绳和电缆捆绑材料；

g)   以下零部件，如果它们与故障条件下可能产生引燃温度的电子零部件（绝缘导线和电缆除外）之间相隔的空间距离至少有13 mm，或者相互之间用可燃性等级为V -1级的材料做成的实心挡板隔开。

a.   作为燃烧物质可以忽略不计的小零部件，包括标签、安装脚轮、键帽、把手等。

b.   气动或液压系统的管道，粉末和液体的容器，以及泡沫塑料零部件，如果它们是用可燃性等级为HB级的材料做成。

        - 空气过滤装置的材料

空气过滤装置应使用可燃性等级为V-2级或HF-2级的材料做成，要求不适用于以下的结构：

a)   不向防火外壳外面排风的空气循环系统中的空气过滤装置，不管它是否气密；

b)   安置在防火外壳内侧或外侧，与可能产生引燃温度的电气零部件之间是通过金属屏隔离的的空气过滤装置。金属屏可以打孔，但是需满足对防火外壳底板的要求；

c)   由可燃性等级为HB级的材料构成的空气过滤构件，该构件与在故障条件下可能产生引燃温度的电气零部件（绝缘导线和电缆除外）之间，相隔的空间距离至少有13 mm，或者用可燃性等级为V -1级的材料做成的实心挡板隔开；

d)   安装在防火外壳外侧，用可燃性等级为HB级的材料做成的空气过滤装置。

e)   本条款符合性通过检查设备和材料数据来检验。

表7-6 材料可燃性要求汇总

| 零部件 | 要求 |
| --- | --- |
| 大面积外壳材料 | 火焰蔓延最大速率不超过100 |
| 防火外壳 | - 5VB级 - IEC 60695-11-20的试验 - IEC 60695-2-20的灼热丝试验（若与可能产生引燃温度的零部件之间的空 气距离小于13 mm） |
| 元器件和零部件，包括防火外壳内的机械防 护外壳和电气防护外壳 | - V-2级或HF-2级 - 元器件和例外情况见7.4.3.3 |
| 空气过滤装置 | - V-2级或HF-2级 - 例外情况见7.5.3.4 |

    - 基本功能要求

      - 电气参数

        - 输入要求

储能逆变器最大输入电流或功率要求不超过额定输入的110%。

        - 输出要求

储能逆变器输出电流或输出功率的偏差应在标识的额定输出﹢10%以内。

        - 效率

无变压器型储能逆变器最大转换效率不低于96%，含变压器型储能逆变器最大转换效率不低于94%。 储能逆变器空载损耗应小于1%。

      - 自动开关机

储能逆变器应能根据电压输入情况，或故障及故障恢复后等情形，实现对应的自动开、关机操作。

      - 软启动

储能逆变器启动运行时，输出功率应缓慢增加，不应对电网造成冲击；要求储能逆变器输出功率从启动至额定值的变化率可根据电网的具体情况进行设定且最大不超过50 kW/s，或者逆变器输出电流从启动至额定值的过程中电流最大值要求不超过逆变器的额定值的110%。

      - 恢复并网

由于电网故障原因导致储能逆变器向电网停止送电，在电网的电压和频率恢复到正常范围后，储能逆变器应在20s~5min 内能自动重新向电网送电，送电时应满足7.5.3要求。

      - 通讯

逆变器应设置本地通讯接口。通讯接口应具有固定措施，以保护连接电缆与设备的有效连接。通讯端口电磁兼容应符合7.8要求，并易于组成网络。通讯可以选用RS485 等常规电气接口及Modbus等常规通讯协议。

      - 冷却系统

储能逆变器应具有冷却系统，确保逆变器持续正常工作不因温度过高而对逆变器造成损害。

      - 防雷

储能逆变器应设有防雷保护装置。

      - 噪声

逆变器在最严酷的工况下，在距离设备水平位置1 m处用声级计测量噪声。户用逆变器要求噪声不超过65dB 。工业用逆变器不超过80dB, 对于声压等级大于80dB的逆变器，应该于逆变器明显位置处加贴“听力损害”的警示标识。说明书中给出减少听力损害的指导。

    - 电能质量

      - 谐波和波形畸变

        - 谐波电流含有率

储能逆变器在运行时不应造成电网电压波形过度畸变和注入电网过度的谐波电流，以确保对连接到电网的其他设备不造成不利影响。 储能逆变器额定功率运行时，注入电网的电流谐波总畸变率限值为5%，奇次谐波电流含有率限值见表7，偶次谐波电流含有率限值见表8。其他负载情况下运行时，逆变器注入电网的各次谐波电流值不得超过逆变器额定功率运行时注入电网的各次谐波电流值。

表7-7  奇次谐波电流含有率限值

| 奇次谐波次数 | 含有率限值（%） |
| --- | --- |
| 3—9次谐波 | 4.0 |
| 11—15次谐波 | 2.0 |
| 17—21次谐波 | 1.5 |
| 23—33次谐波 | 0.6 |
| 35次以上 | 0.3 |

表7-8  偶次谐波电流含有率限值

| 奇次谐波次数 | 含有率限值（%） |
| --- | --- |
| 2—10次谐波 | 1.0 |
| 12—16次谐波 | 0.5 |
| 18—22次谐波 | 0.375 |
| 24—34次谐波 | 0.15 |
| 36次以上 | 0.075 |

注：由于电压畸变可能会导致更严重的电流畸变，使得谐波测试存在一定的问题。注入谐波电流不应包括任何由未连接光伏系统的电网上的谐波电压畸变引起的谐波电流。满足上述要求的型式试验逆变器可视为符合条件，不需要进一步的检验。

        - 谐波电流允许值

公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流分量应不超过GB/T 14549-1993规定的允许值。

      - 功率因数

当储能逆变器输出有功功率大于其额定功率的50% 时，功率因数应不小于0.98 （超前或滞后），输出有功功率在20% ～50% 之间时，功率因数应不小于0.95（超前或滞后）。功率因数（PF）计算公式为：

(8)

式中： P out —— 储能逆变器输出总有功功率； Q out —— 储能逆变器输出总无功功率。

      - 三相不平衡度

逆变器并网运行时（三相输出），引起接入电网的公共连接点的三相电压不平衡度不超过GB/T 15543规定的限值, 设备引起该点负序电压不平衡度允许一般不超过1.3%，短时不超过2.6% 。根据连接点负荷情况及安全运行要求可做适当变动，但必须满足负序电压不平衡度应不超过2% ，短时不得超过4%。

注：针对逆变器控制其输出电流不平衡度的要求正在考虑中。

      - 直流分量

储能逆变器额定功率并网运行时，向电网馈送的直流电流分量应不超过其输出电流额定值的0.5%或5mA，取二者中较大值。

    - 电气保护功能要求

      - 过/欠压保护

        - 直流输入侧过压保护

当直流侧输入电压高于逆变器允许的直流方阵接入电压最大值时，逆变器不得启动或在0.1s 内停机（正在运行的逆变器），同时发出警示信号。直流侧电压恢复到逆变器允许工作范围后，逆变器应能正常启动。

        - 交流输出侧过/欠压保护

储能逆变器交流输出端电压超出此电压范围时，允许储能逆变器切断向电网供电，切断时应发出警示信号。除大功率储能逆变器外对异常电压的响应时间应满足表7-9 的要求，电站型并网储能逆变器响应时间应满足表7-10的要求。在电网电压恢复到允许的电压范围时逆变器应能正常启动运行。此要求适用于多相系统中的任何一相。

注1 ：最大脱网时间是指从异常状态发生到逆变器停止向电网供电的时间。

注2 ：对于具有低电压穿越功能的逆变器，以低电压穿越功能优先。

表7-9 异常电压的响应

| 电网电压（电网接口处） | 最大脱网时间a |
| --- | --- |
| 20%≤U＜50%UN | 0.1 s |
| 50%UN≤U＜85% UN | 2.0 s |
| 85% UN≤U＜110% UN | 继续运行 |
| 110% UN≤U＜135% UN | 2.0 s |
| 135% UN≤U | 0.05 s |
| a：主控与监测电路应切实保持与电网的连接，从而持续监视电网的状态，使得“恢复并网”功能有效。主控与监测定义 参见GB/T 18479。 |  |

表7-10 电站型并网逆变器电压异常响应时间

| 电压范围 | 运行要求 |
| --- | --- |
| <0.9 UN | 应符合本标准第7.7.8节低电压穿越的要求 |
| 0.9 UN≤UT≤1.1 UN | 应正常运行 |
| 1.1 UN <UT<1.2 UN | 应至少持续运行10s |
| 1.2 UN≤UT≤1.3 UN | 应至少持续运行0.5s |
| 注：依据接入电网主管部门的相应技术规范要求设定。 |  |

      - 交流输出过/欠频保护

电网频率在额定频率变化时，储能逆变器的工作状态应该满足表7-11电网频率的响应的要求。当因为频率响应的问题逆变器切出电网后，在电网频率恢复到允许运行的电网频率时逆变器能重新启动运行。

表7-11 电网频率的响应

| 频率 | 逆变器响应 |
| --- | --- |
| ≤48Hz | 0.2 秒内停止运行 |
| 48Hz＜f≤49.5Hz | 10 分钟后停止运行 |
| 49.5＜f≤50.2Hz | 正常运行 |
| 50.2＜f≤50.5Hz | 运行2分钟后停止运行，此时处于停运状态的储能逆变器不得并网 |
| ＞50.5Hz | 0.2 秒内停止向电网供电，此时处于停运状态的储能逆变器不得并网 |

      - 相序或极性错误

        - 直流极性误接

储能逆变器直流输入极性误接时逆变器能自动保护，待极性和相序正确接入时，储能逆变器应能正常工作。

        - 交流缺相保护

储能逆变器交流输出缺相时，设备自动保护不能工作，正确连接时储能逆变器正常运行。

      - 直流输入过载保护

1）若储能逆变器输入端不具备限功率的功能，则当储能逆变器输入侧输入功率超过额定功率1.1倍时需跳保护。

2）若储能逆变器输入端具备具有限功率功能，当光伏方阵输出的功率超过储能逆变器允许的最大直流输入功率时，逆变器应自动限流工作在允许的最大交流输出功率处。

注：具有最大功率点跟踪控制功能的光伏并网逆变器，其过载保护通常采用将工作点偏离光伏方阵的最大功率点的方法。

      - 短路保护

当储能逆变器开机或运行中，检测到输出侧发生短路时，储能逆变器应能自动保护。储能逆变器最大跳闸时间应小于0.1s。

      - 反放电保护

当储能逆变器直流侧电压低于允许工作范围或储能逆变器处于关机状态时，储能逆变器直流侧应无反向电流流过。

      - 防孤岛保护

逆变器并入10 kV及以下电压等级配电网应具有防孤岛效应保护功能。若逆变器并入的电网供电中断，逆变器应在2 s内停止向电网供电，同时发出警示信号。防孤岛效应保护方案的选取规则参见附录J。对于并入35 kV及以上电压等级输电网的逆变器，可由继电保护装置完成保护。

      - 低电压穿越

对专门适用于大型光伏电站的电站型并网储能逆变器应具备一定的耐受异常电压的能力，即对并入35kV及以上电压等级电网的储能逆变器必须具备电网支撑能力，避免在电网电压异常时脱离，引起电网电源的波动。对于并入10kV及以下电压等级电网的储能逆变器，具备故障脱离功能即可。储能逆变器交流侧电压跌至0时，逆变器能够保证不间断并网运行0.15s后恢复至标称电压的20％；整个跌落时间持续0.625s 后储能逆变器交流侧电压开始恢复，并且电压在发生跌落后2 s内能够恢复到标称电压的90％时，储能逆变器能够保证不间断并网运行。 对电力系统故障期间没有切出的储能逆变器，其有功功率在故障清除后应快速恢复，自故障清除时刻开始，以至少10％额定功率/秒的功率变化率恢复至故障前的值。低电压穿越过程中储能逆变器宜提供动态无功支撑。当并网点电压在图7-2中电压轮廓线及以上的区域内时，该类储能逆变器必须保证不间断并网运行；当并网点电压在图7-2中电压轮廓线以下时允许脱网。

图中：U L0 —— 为正常运行的最低电压限值；

UL1 —— 需要耐受的电压；

T1 —— 为电压跌落到0时需要保持并网的时间；

T2 —— 为电压跌落到UL1时需要保持并网的时间；

T3 —— 为电压跌落到UL0时需要保持并网的时间。

UL1、T1、T2、T3数值的确定需考虑保护和重合闸动作时间等实际情况。实际的限值应依据接入电网主管部门的相应技术规范要求设定。

图7-2 电站型并网储能逆变器低电压耐受能力要求

      - 操作过电压

逆变器在与电网断开时，为了防止损害与逆变器连接到同一电路的电力设备，其瞬态电压应不超过表中列出的限值。

表7-12 瞬态电压范围

| 持续时间（s） | 瞬时电压 |  |
| --- | --- | --- |
| 持续时间 （s） | L-N（V） | L-L（V） |
| 0.000 2 | 910 | 1 580 |
| 0.000 6 | 710 | 1 240 |
| 0.002 | 580 | 1 010 |
| 0.006 | 470 | 810 |
| 0.02 | 420 | 720 |
| 0.06 | 390 | 670 |
| 0.2 | 390 | 670 |
| 0.6 | 390 | 670 |

    - 电磁兼容

      - 发射测试

按照GB 4824，考虑如下两种电磁环境：

——环境 A：与低压非公用电网或工业电网的场所/装置有关，含高骚扰源；

——环境 B：与低压公用电网，诸如家用、商用和轻工业场所/装置有关，不包括高骚扰源。

制造商应在提供给用户的信息中规定并网逆变器的应用环境（即设备应用类别）。

        - 传到发射

家用或直接连接到住宅低压供电网设施中使用的逆变器应满足GB4824中组B类限值。

非家用或不直接连接到住宅低压供电网设施中使用的逆变器应满足GB4824中组A类限值。

表7-13 A类设备电源端子骚扰电压限值

| 频率/MHz | 1 组 A 类设备限值/dB（μV） |  |
| --- | --- | --- |
| 频率/MHz | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.50 | 79 | 66 |
| 0.5～5 | 73 | 60 |
| 5～30 | 73 | 60 |
| 注：电流大于 100A/相，使用电压探头或适当的 V 型网络（LISN 或 AMN）。 |  |  |

表7-14 B类设备电源端子骚扰电压限值

| 频率/MHz | 1 组 B 类设备限值/dB（μV） |  |
| --- | --- | --- |
| 频率/MHz | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.50 | 66～56 随频率的对数线性减小 | 59～46 随频率的对数线性减小 |
| 0.5～5 | 56 | 46 |
| 5～30 | 60 | 50 |

        - 辐射发射

家用或直接连接到住宅低压供电网设施中使用的逆变器应满足GB 4824中组B类限值。

非家用或不直接连接到住宅低压供电网设施中使用的逆变器应满足GB 4824中组A类限值。

表7-15 1组设备电磁辐射骚扰限值

| 频率/MHz | 骚扰限值/dB（μV/m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 频率/MHz | 在试验场 |  | 在现场 |
| 频率/MHz | 1 组 A 类设备 测量距离 10m | 1 组 B 类设备 测量距离 10m | 1 组 A 类设备 测量距离 30m（指距设 备所在建筑物外墙的距离）a |
| 0.15～30 | 在考虑 | 在考虑 | 考虑中 |
| 30～230 | 40 | 30 | 30 |
| 230～1000 | 47 | 37 | 37 |
| a: 考虑到现场测试环境的本底噪声状况，允许 10m 距离测量，相应限值增加 10dB。 |  |  |  |

      - 抗扰度要求

制造商应提供在EMC测试期间或测试结果中性能判据定义的功能说明，测试结果按如下判据记录在测试报告里。

表7-16 抗扰度测试的性能判据等级

| 性能判据等级 | 试验期间 | 试验后 |
| --- | --- | --- |
| A | 逆变器应按预期要求连续正常运行，不允许任何偏离制造商 声明逆变器性能的性能降低或性能丧失。 | 逆变器应按预期要求继续运行。 |
| B | 逆变器应按预期要求继续运行； 允许出现可接受的性能降低，如显示数值在制造商规定限值 范围内的变化，通信延迟时间在制造商规定限值范围内的变 化，显示屏出现闪烁等。 但不允许出现操作状况的改变或不可逆转的存储数据的丢失。 | 能自行恢复暂时的性能降低，逆变 器按预期要求继续运行。 |
| C | 可接受的性能降低和性能丧失，但没有不可逆的硬件或软件 （程序/数据）破坏。 | 在手动控制、系统重启或电源关断/ 开启后，逆变器能恢复试验期间降 低或丧失的性能，并按预期要求继 续运行。 |

        - 静电放电抗扰度

产品应符合GB/T 17626.2的规定，能承受接触放电6kV，空气放电8kV的静电放电骚扰，满足性能判据B 。

        - 射频电磁场辐射抗扰度

产品应符合GB/T 17626.3 的规定，能承受10V/m的射频电磁场辐射场强骚扰，满足性能判据A。

        - 电快速瞬变脉冲群抗扰度

产品应符合GB/T 17626.4的规定，能承受电源线±2kV，信号±1kV的电快速脉冲群骚扰，满足性能判据B。

        - 浪涌（冲击）抗扰度

产品应符合 GB/T 17626.5 的规定，能承受共模±2kV ，差模±1kV 的浪涌骚扰，满足性能判据B 。

        - 射频场感应的传导骚扰抗扰度

产品应符合GB/T 17626.6的规定，能承受10V的射频场感应的传导骚扰，满足性能判据A。

        - 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

产品应符合GB/T 17626.11的规定，满足性能判据B，具体测试等级要求见8.5.2.6 。

        - 工频磁场抗扰度

产品应符合GB/T 17626.8的规定，依据储能逆变器的预期工作环境承受不同试验等级的工频磁场骚扰，满足性能判据A ，具体试验等级选择见8.5.2.7 。

        - 阻尼振荡波抗扰度

产品应符合GB/T 17626.12的规定，依据逆变器的预期工作环境承受不同试验等级的阻尼振荡波骚扰，满足性能判据A ，具体试验等级选择见8.5.2.8 。

        - 电压波动抗扰度

产品应符合GB/T 17626.14的规定，依据逆变器的预期工作环境承受不同试验等级的电压波动骚扰，满足性能判据A，具体试验等级选择见8.5.2.9 。

        - 闪烁

对于额定电流小于或等于16A（交流）的设备，其应该符合GB 17625.2 规定的电压闪烁范围；对于额定大于16A（交流）的设备，应符合GB 17625.3 规定的电压闪烁范围。是否符合标准应根据适当的标准通过试验来确定。

    - 功率控制

      - 有功功率控制

光伏电站型储能逆变器应具有有功输出限制能力，具有有功调节功能，储能逆变器在正常运行时有功功率变化的速率不应超过10%的额定功率。对于实际光伏电站发电时允许出现因太阳能辐照度降低而引起的有功功率变化速率超出限值的情况。

应用于大中型光伏电站的储能逆变器可接收并自动执行调度部门发送的有功功率及有功功率变化的控制命令。为实现有功功率调节功能，储能逆变器应能接收并自动执行调度部门发送的有功功率及有功功率变化控制命令，确保光伏电站有功功率及有功功率变化按照电力调度部门的要求运行。有功功率变化包括 10min 有功功率变化和 1min 有功功率变化。有功功率变化应满足电力系统安全稳定运行的要求。有功功率变化最大限值参照表7-17，该要求也适用于储能逆变器的的正常启动和停机。

表7-17有功功率变化最大限值

| 接入点电网电压 | 10min有功功率变化最大限值（MW） | 1min有功功率变化最大限值（MW） |
| --- | --- | --- |
| 小型 | 装机容量 | 0.2 |
| 中型 | 装机容量 | 装机容量/5 |
| 大型 | 装机容量/3 | 装机容量/10 |

在电力系统事故或紧急情况下，大中型光伏电站储能逆变器应根据电力调度部门的指令快速控制其输出的有功功率，必要时可通过安全自动装置快速自动降低光伏电站有功功率或切除光伏电站；此时储能逆变器有功功率变化可超出规定的有功功率变化最大限值。事故处理完毕，电力系统恢复正常运行状态后，对于小功率的光伏电站，应经过一个可调的延时时间后才能重新并网，延时时间一般为20s到5min。对于中大功率的光伏电站，储能逆变器应按照电力调度部门指令依次并网运行，不允许自行并网运行。

      - 电压/无功调节

电站型储能逆变器能具备电压/无功调节功能，应满足额定有功出力下功率因数在超前0.95～滞后0.95的范围内动态可调并应满足在图7-3所示矩形框内动态可调，有特殊要求时可以与电网经营企业协商确定。在其无功输出范围内，应具备根据并网点电压水平调节无功输出，参与电网电压调节的能力，其调节方式、参考电压、电压调差率等参数应可由电网调度机构远程设定。

图7-13 逆变器无功出力范围

    - 安装要求

      - 方阵绝缘阻抗检测

        - 与不接地光伏方阵连接的逆变器

与不接地的光伏方阵连接的逆变器应在系统启动前测量组件方阵输入端与地之间的直流绝缘阻抗。如果阻抗小于R =（Vmax pv/30mA），那么：

a）对带电气隔离的逆变器，应指示故障，但故障期间仍可进行其它动作和操作。在阻抗满足上述要求时允许其停止报警；

b）对非隔离逆变器或逆变器虽有隔离但其漏电流不符合要求，应指示故障，并限制其接入电网。此时允许其继续监测方阵的阻抗，并且在阻抗满足上述要求时，允许停止报警也允许并接入电网。

        - 需要功能性接地的逆变器

若是需要通过一个集成的电阻实现光伏方阵功能性接地的逆变器，逆变器需满足a）和c），或者b）和c）。

a）含预置的用于功能性接地的电阻在内，总接地阻抗不得小于R =（Vmax pv/30mA）。预期的阻抗值可以在所接方阵面积可知的情况下，按照每平米的绝缘方阵40 MΩ计算。也可以根据逆变器的额定功率和逆变器可以连接的最差的电池板的效率来计算。

b）如果用到了一个小于a）中规定的电阻。那么逆变器应该能够提供一个在运行过程中监测通过电阻和任何一个与之平行的网络线路（如：测试线路），如果超过表7-17的限制，应该断开电阻或者用其他方式实现限流。如果逆变器是个非隔离的逆变器，或者说不能满足漏电流允许的最低电流，那么必须从电网断开。

c）在正常工作之前，逆变器必须能够实现接地电阻的测试。

      - 方阵残余电流检测

        - 通用要求

a）工作在安全电压等级以上的不接地光伏方阵有可能导致触电危险。当储能逆变器没有隔离，或者虽具有隔离措施但不能保证限制接触电流在某个合理范围内的储能逆变器，当使用者同时接触到方阵的带电部分和地时，电网和地的连接（如接地中线）将为接触电流提供一个回路，从而产生触电危险。这种危险可以通过7.10.2.4描述的防护方式消除，亦可通过7.10.2.5规定的方式，使接触电流被限制在30mA以内。

b）无论光伏方阵接不接地，接地故障的发生都会导致不应载流的导体部件或结构承载电流，从而有着火的危险。该危险可以通过7.10.2.4描述的防护方式消除，亦可通过7.10.2.5规定的方式，将着火漏电流限制在如下范围内：

(1) 对于额定输出≤30 kVA的储能逆变器，300mA。

(2) 对于额定输出>30 kVA的储能逆变器, 10mA/kVA。

        - 30mA 接触电流

按照IEC60990 图4所示接触电流测试电路，依次测试方阵的各个端子与地之间的接触电流，若测得的值大于30mA限值，则应采用7.10.2.4或7.10.2.5中的措施提供额外保护。

        - 着火漏电流

着火漏电流应不大于300mA（≤30kVA储能逆变器), 或10mA/kVA(>30kVA储能逆变器)，当大于此值时则需要采用7.10.2.4或7.10.2.5中的措施提供额外保护。

        - 残余电流检测器（RCD）保护

在储能逆变器与交流电网之间装配RCD来提供额外保护，RCD限制设置为30mA ，必须 是B型而不是A或者AC型RCD（IEC60755 ）。

        - 残余电流监控保护

在储能逆变器接入交流电网，交流断路器闭合的任何情况下，储能逆变器都应提供残余电流检测。残余电流检测装置应能检测总的（包括直流和交流部件）有效值电流。 无论储能逆变器是否带有隔离，与之连接的方阵是否接地，以及隔离形式采用何种等级（基本绝缘隔离或加强绝缘隔离），都需对过量的连续残余电流及过量残余电流的突变进行监控。限值如下：

a)  连续残余电流

如果连续残余电流超过如下限值，储能逆变器应当在0.3s 内断开并发出故障发生信号：

1) 对于额定输出≤30kVA的储能逆变器，300mA

2) 对于额定输出>30kVA 的储能逆变器, 10mA/kVA

b)  残余电流的突变

如果残余电流的突变超过如表8的限值，那么储能逆变器应当在表7-18规定时间内断开。

表7-18 对突变电流的响应时间

| 残余电流突变 | 逆变器与电网断开时间 |
| --- | --- |
| 30mA | 0.3s |
| 60mA | 0.15s |
| 150mA | 0.04s |

    - 孤岛运行要求

储能逆变器除并网运行模式外，还应具有孤岛运行模式，即按照设定的条件脱离主网，在容量范围内为部分负荷提供符合电网电能质量要求的电能。

表7-19 孤岛运行技术要求

| 项 目 | 单位 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交流相数 | -- | 三相四线 | -- |
| 额定电压 | V | 380 | 有效值 |
| 电压精度 | % | ±3%以内 | 额定电压 |
| 输出电压失真度 | % | ＜5% | 线性负载 |
| 额定输出频率 | Hz | 50±2% | -- |
| 电压过渡变动范围 | % | 10%以内 | 电阻负载0%~100% |

    - 运行状态可视化

储能逆变器要求能够自动化运行，运行状态可视化程度高。应提供大尺寸的液晶显示屏（LCD）和轻触按键作为人机界面。通过按键操作，液晶显示屏（LCD）可清晰显示实时各项运行数据，实时故障数据，历史故障数据等。

    - 故障记录

储能逆变器宜具有故障记录功能，每份记录的信息包括故障器件所有重要的模拟量和开关量，以便进行事故分析。

    - 并/离网切换时间

储能逆变器满容量并网与离网工作模式切换时间不应超过3s。

注:考虑到孤岛检测时间2s。

    - 充放电转换时间

储能逆变器或储能电池管理系统宜具备快速响应能力，满容量充放电转换时间不应超过200ms。

    - 次日发电量预测

用于大中型光伏电站、分布式发电系统的储能逆变器宜具有次日发电量预测功能，并将预测发电量数据发送给电力管理部门或控制中心。

    - 终止充放电功能

- 当有接收到BMS的过充电放电告警信号、电池故障信号或者蓄电池单元端电压降低到放电终止电压时，应在200ms内停止蓄电池的充放电。

    - 电池出力不均

- 储能逆变器或储能电池管理系统应具有措施解决大规模储能电池应用时直接并联运行所引起的电池组间环流、各电池组放电期间出力不均的问题。

    - 电池工作状态调节

- 储能逆变器或储能电池管理系统根据日照强度及负载的变化，不断对蓄电池组的工作状态进行切换和调节：一方面把调整后的电能直接送往直流或交流负载。另一方面把多余的电能送往蓄电池组存储。发电量不能满足负载需要时，把蓄电池的电能送往负载，保证整个系统工作的连续性和稳定性。

    - 上传量

储能逆变器或监控系统上传量信息至少应包含：蓄电池充电电流、蓄电池组端口电压、蓄电池放电电流、储能逆变器交流侧电压/电流/频率、功率器件温度、控制/保护定值、保护及故障信号。

    - 可接收信息量

储能逆变器可接收BMS发送的蓄电池状态量及告警信息等至少包括以下必要信息：蓄电池组可充电电量、蓄电池组可放电电量、蓄电池组状态：充满、放空、正常、告警、故障等。

    - 命令响应

监控系统向储能逆变器下达以下命令时，储能逆变器应能及时响应：并网充放电命令、孤网运行命令、并网充放电有功功率期望、无功功率期望、孤网运行网侧电压、频率期望、保护定值。

    - 对储能电池管理系统（BMS）基本要求

BMS应必须具备的主要功能有：电池电源的开关（电池紧急情况断开）管理；电池充电和放电管理；电池充电放电状态管理；电池状态管理和SOC检测；充电限压、限流功能、主动式平衡充；过温、过流、过压、过充过放保护；高阻抗负载断开管理；电池泄漏检测；BMS的通信、延长电池寿命、优化电池容量、补偿电池的差异、补偿电池的新旧、监控电池的温度、降温和加热控制等。

      - 数据采集系统精度要求

电压采集精度 ≤5 mV

总压精度±1 V

电流采集精度 ±0.5

SOC 精度 ≥95 %

温度采集精度 ≤±0.5

温度采集范围 -40～125℃

      - 保护功能

BMS应具有单体电池过压、欠压、过温（高温、低温）报警功能，电池组过充、过放、过流报警保护或切断等功能。

      - 数据采集功能

采集的数据至少包括：单体电池电压、单体电池温度（实际为每个电池模组的温度）、组端电压、充放电电流，计算得到蓄电池内阻等。

      - 显示功能

单节电压、箱体温度、总压、总电流、最高最低电压及编号、充放电状态、过充报警提示、欠压

报警提示、过放报警提示、过温度报警提示等。

      - 诊断功能

BMS应具有电池性能的分析诊断功能，能根据实时测量储能蓄电池模块电压、充放电电流、温度和单体电池端电压、计算得到的电池内阻等参数。通过分析诊断模型，得出单体电池当前容量或剩余容量（SOC）的诊断，单体电池健康状态（SOH）的诊断、电池组状态评估，以及在放电时当前状态下可持续放电时间的估算。对剩余容量（SOC）的诊断精度不低于5%，对健康状态（SOH）的诊断精度不低于8%。

      - 故障诊断和容错

对储能电池组每串电池进行实时监控，通过电压、电流等参数的监测分析，计算内阻及电压的变化率，以及参考相对温升等综合办法，及时检查电池组中是否有某些已坏不能再用的或可能很快会坏的电池，判断故障电池及定位并给出告警信号，对这些电池采取适当处理措施。当故障积累到一定程度，而可能出现或开始出现恶性事故时，给出重要告警信号输出、并切断充放电回路母线或者支路电池堆，从而避免恶性事故发生。

采用储能电池的容错技术，如电池旁路或能量转移等技术，当某一单体电池发生故障时，以避免对整组电池运行产生影响。BMS管理系统对系统自身软硬件具有自检功能，即使器件损坏，也不会影响电池安全。确保不会因管理系统故障导致储能系统发生故障，甚至导致电池损坏或发生恶性事故。BMS发出的故障诊断告警信号，应能够通过监控网络发送给上层控制系统。

      - 储能电池的安装

用于储能逆变器的蓄电池要求有独立的和封闭的安装位置。可设计为：

---独立的蓄电池间或蓄电池房；

---户内或户外独立的蓄电池箱或蓄电池柜；

---储能逆变器内置的蓄电池槽或蓄电池室。

      - 可触及性和可维护性

蓄电池电极和蓄电池连接器应易于触及，以便使用合适的工具紧固。带有电解液的蓄电池的安装应使蓄电池单元的盖易于触及，以便于检测电解液和重新调整其液位。

通过检验和使用蓄电池制造商配置或推荐的工具和测试设备检查其符合性。

      - 振动

应按照蓄电池制造商的说明书防护振动。

通过检验检查其符合性。

      - 距离

如果蓄电池单元的外壳由绝缘材料构成，或是由一个绝缘外壳罩住，蓄电池间的空隙最小距离应保证通风条件不会导致蓄电池温升过高而产生任何危险。

通过检验检查其符合性。

      - 绝缘

外壳导电的镍镉蓄电池相互之间以及蓄电池箱或柜之间的绝缘应通过抗电强度测试，测试电压为3000V直流，漏电流小于20mA。

通过检和试验验检查其符合性。

      - 布线

触电、连接和布线必须有防护措施防止其受环境温度、湿度、气体、蒸汽和机械应力影响。

      - 热管理

BMS应能检测电池温度，对电池的温度进行监控，如果温度高于保护值立即开启风机强制冷却，若温度达到危险值，需将该电池堆自动退出运行。

    - BMS电池管理系统环境试验

      - 高温工作试验

按GB/T 2423.2规定的Bb类进行，将BMS主控板在通电状态下放入高温试验箱中央，升温至40±2℃，保温8h，试验期间，BMS主控板各项性能指标应在规定范围内。

      - 高温贮存试验

按GB2423.2 “试验Bd”进行，BMS主控板须进行初始检测，严酷程度取规定的贮存、运输温度上限值，受试样品在不工作条件下存放72小时，在标准大气条件下恢复时间2小时，BMS主控板应能正常工作。

      - 工作温度变化试验

测试条件：按GB 2423.22 “试验Nb”进行。

a.温度严酷程度取规定的工作温度上下限值，一般取0℃和40℃，在低温下和高温下的实验时间分别是0.5小时。

b.试验箱在高温时的温度误差不大于3%的设定值。低温时的误差不超过5%的设定值。

c.试验箱的温度升降变化速率应在1±0.2℃/min。循环次数为5次，每个循环由两个转换时间和两个实验时间组成。

d. 试验期间，BMS主控板各项性能指标应在规定范围内。

      - 贮存温度变化试验

测试条件：按GB2423.22 “试验Na”进行。

a.准备一台低温箱和一台高温箱，低温箱的温度误差不超过设定值的5%，高温箱的温度误差为不超过设定值的3%。

b.温度严酷程序取规定贮存运输温度上下限值，一般为-40℃和+70℃。在低温和高温下的试验时间分别为0.5小时。

c.从高(低)温箱取出转换到低(高)温箱的时间为2~3min。循环次数为5次，每个循环由两个试验时间和两个转换时间组成。

d.试验结束后，恢复2h，BMS主控板应能正常工作。

      - 低温工作试验

按GB/T 2423.1规定的Ab 类进行，将BMS主控板在放入低温试验箱的中央，降温至-25±2℃，保温8h，试验期间，BMS主控板各项性能指标应在规定范围内。

      - 低温贮存试验

按GB2423.1 “试验Ab”进行。BMS主控板须进行初始检测，严酷程度取规定的贮存、运输温度下限值，BMS主控板在不工作条件下存放72小时，在标准大气条件下恢复时间2小时后应能正常工作。

      - 恒定湿热试验

a.先要求对BMS主控板进行外观检查及电气和机械性能的初始检测。

b. 将BMS主控板以“不包装、不通电、准备使用”的状态进行该实验条件试验开始时，试验样品的温度应是试验室温度。

c.将工作空间的温度在不加湿的条件下升到40℃，以对试验样品进行预热，待试验BMS主控板达到温度稳定后再加湿，以免试验样品产生凝露。

d.待试验箱内的温度和相对湿度达到规定值并稳定后，一般温度取40±2℃、相对湿度取（92±3）％开始实验，对预期用于热带亚热带的产品120h，其他48h。

e.实验结束后，在室温下恢复2h，BMS主控板应能正常工作。

      - 恒定湿热工作试验

a.试验箱温度和相对湿度的设定取决于工作温度、工作湿度的上限值，一般温度取40±2℃、相对湿度取（92±3）％的范围内。

b.试验时间为8小时；在输入电源电压额定最低端满载持续工作4小时，在输入电源电压额定最高端满载持续工作4小时，试验期间，BMS主控板各项性能指标应在规定范围内。

      - 工作时间漂移

a. 试验环境为：温度15～35℃；相对湿度45%～75%；大气压力86～106kPa。

b.受试样品须进行初始检测。

c.输出满载持续工作8小时。

d.在输入电压上下限各试实验一次。当实验完成后，进行数据整理。时间漂移按下式计算：

式中： △U——输出电压最大值与最小值的差；Uo——直流输出电压；St——时间漂移。

e.最后计算：时间漂移 ≤1.0×10-3。

      - 温度系数

受试样品须进行初始检测后放入恒温箱，恒温箱温度在使用温度范围内变化，每变化10℃，待温度稳定后，测量输出电压。在输入电压上下限各试实验一次。温度系数应不超过±0.2%

    - 储能逆变器环境试验

      - 低温启动试验

试验方法按GB/T 2423.1中“试验A”进行。产品无包装，在试验温度为(-20±3)℃(户内型)或(-25±3)℃(户外型)的环境下，产品至热平衡状态后应能够正常启动。

      - 高温启动及工作试验

试验方法按GB/T 2423.2中“试验B”进行。产品无包装，在试验温度为(40±2)℃(户内型)或(60±2)℃(户外型)环境下，产品放置2小时后应能够正常启动；通电加额定负载保持2小时，并在标准大气条件下恢复2小时后，储能逆变器应能正常工作。

      - 恒定湿热试验

试验方法按GB/T  2423.3进行。产品在试验温度为(40±2)℃(户内型)或(60±2)℃(户外型)，相对湿度(90±3)%恒定湿热条件下，无包装，不通电，经受48h试验后，取出样品，在正常环境条件下恢复2h后，储能逆变器应能正常工作。

附录 A

（资料性附录）

紫外暴露试验

- A.1  防紫外要求

本标准要求户外外壳的聚合物材料对紫外（UV）辐射引起的材料退化应有足够的耐受能力。

本条款符合性通过检查设备的结构和外壳材料的防紫外数据（或者保护涂层的相关数据）以及进行以下试验来检验。

样品从零部件中裁取，或者使用与之相同的材料。样品按照试验方法标准的规定进行制备。然后根据附录L进行UV处理。

UV处理之后，样品应没有明显的退化迹象，包括裂纹或破裂。样品在室温下保存16小时到96小时，然后根据标准进行相关的试验。

为了评价试验后的性能指标保持率，按A.2进行UV处理的样品跟没有经过UV处理的样品一起测试，进行比较。保持率见下表的规定。

表A-1 UV 暴露后的最低性能保持率

| 试验零部件 | 性能指标 | 试验方法标准 | 试验后最低保持率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提供机械支持的零部件 | 拉伸强度a或 挠曲强度a,b | ISO 527 | 70 % |
| 提供机械支持的零部件 | a 拉伸强度 ，或 a,b 挠曲强度 | ISO 178 | 70 % |
| 提供冲击防护的零部件 | 摆锤冲击c或 悬臂梁冲击c或 拉伸冲击c | ISO 179 | 70 % |
| 提供冲击防护的零部件 | c 摆锤冲击 ，或 c 悬臂梁冲击 ，或 c 拉伸冲击 | ISO 180 | 70 % |
| 提供冲击防护的零部件 | c 摆锤冲击 ，或 c 悬臂梁冲击 ，或 c 拉伸冲击 | ISO 8256 | 70 % |
| 所有零部件 | 可燃性等级 | 5.5.1.4 | d |
| a 拉伸强度和挠曲强度试验的试验样品的厚度不应大于实际使用的厚度。 b 用三点负载法测量挠曲强度时，样品暴露于UV辐射的一侧应接触两个负载点。 c 对于厚度不低于0.8mm的聚合物材料，悬臂梁冲击和拉伸冲击试验可以针对3.0mm的样品进行，摆锤冲击可以针对4.0mm的样品进行。 d 可燃性等级可以发生变化，但不能低于5.5.1.4的要求。 |  |  |  |

附录 B

（资料性附录）

接触电流测量

B.1 测量仪器

图B-1的测量仪器选自IEC60990中图4。

图中：

Rs——1500Ω

RB——500Ω

R1——10kΩ

Cs——0.02μf

C1——0.022μf

电压表或示波器：

输入电阻：＞1MΩ

输入电容：＜200pF

频率范围：15Hz~1MHz

对于测量参数的所有分量（直流、交流电源频率、高频和谐波电流），电气测量仪器应有足够的带宽，以保证读数精确， 测量有效值时应注意测量仪器是否对非正弦波形跟正弦波形一样给出真实的有效值读数。

图B-1 测量仪器

通过比较各不同频率时U2 频率系数和IEC 60990中图F.2 中的实线来校准测量仪器。画出能表示U2与理想曲线的偏差随频率变化的校准曲线。

B.2 替代测量仪器

图B-2的测量仪器选自IEC60950中图D.2。

图中：

M                              0 mA – 1 mA 动圈转动的指示表头；

在直流0.5 mA时的R1+RV1+Rm      1500Ω±1%，当C=150nF±1%；或 2000Ω±1%，当C=112nF±1%；

D1 – D4                       整流器；

RS                           10量程档用的无感分流电阻；

S                              灵敏度按钮（按下灵敏度最大）

图B-2 代替测量仪器

该仪器应由整流器/动圈批示表头以及附加的串连电阻组成，这两者再与一电容器相并联，如图J.2

所示。该电容器的作用是需降低对谐波和高于电源频率的其他频率的灵敏度。该仪表还应装有×10 的量挡，用无感电阻将仪表线圈分流来获得。如果使用过流保护方法不影响该仪表的基本特性，则也可以装有过流保护装置。

RV1 应加以调节，以便在直流0.5mm的条件下，得到所要求的阴值。

动圈批示表头应在下列各校准点上进行校准，以50Hz~60Hz  的正弦波电流，在最大灵敏度量程上校准： 0.25mA，0.5mA，0.75mA

按下列要求，应在0.5mA校准点上检验下列频率响应：5KHz正弦波的灵敏度：3.6mA±5%。

附录 C

（资料性附录）

接触探头试验

C.1 接触探头试验

以下示图源自引用标准，为方便参考在此罗列。由于相关引用标准是不带日期引用的，因此，应以

引用标准的现行有效版本为准，本附录的示图仅供参考。

尺寸单位为毫米

对未注明具体公差的尺寸，其公差为：

——  对于14°和37°的角度公差：±15°

——  对于半径：±0.1mm

——  直线尺寸公差：

δ15mm：          +0/- 0.1mm

＞15mmδ25mm ：   ±0.1mm

＞25mm：          ±0.3mm

本试验指的两个铰接点可以弯曲90°(+10°, - 0°) ，但是只能沿同一方向弯曲。

注1 ：销钉和卡槽只是为了使弯曲角度限于90°，所以图中未给出这些结构细节的尺寸和公差。但实际所采用的结构

保证弯曲角度90°的公差在0°到+10°之间。

注2 ：括号中的尺寸仅供参考。

注3 ：试验指选自IEC 61032中图2 的试验探头B 。在某些情况下尺寸公差是不同的。

图C-1  试验指

把手的尺寸（ø10和ø20）不是关键尺寸。

注：本试验阵尺寸为IEC 61032的图8 试验探头13中给出的尺寸，在某些情况下尺寸公差是不同的。

图C-2 试验指

图C-3 直线不带关节的试验探头

附录D

（资料性附录）

设备标识上使用的符号

D .1 设备标识上使用的符号

表D-1 符号

附录E

（资料性附录）

温度测量修正

E.1 测量修正

对于线圈，可以用电阻变化法进行测量限值，电阻法修正公式如下：

T = R2/R1 ( k + t1 ) – ( k + t2 )

其中：

T —— 温度升高值，单位为摄氏度（℃）。

R1 —— 线圈开始测试时电阻，单位为欧姆（Ω）。

t1 —— 开始测试时房间温度，单位为摄氏度（℃）。

R2 —— 测试结束后线圈电阻，单位为欧姆（Ω）。

t2 —— 测试结束后房间温度，单位为摄氏度（℃）。

k = 234.5 铜材质

k = 225.0 铝材质

其他材质的常量K应根据使用修正。

限值:

a. 对线圈及其绝缘系统, 参照表6-6中限值

b. 对于其它部件测试温度不能小于以下:

(1) IEC 部件标准的限值

(2) 制造商规定的部件和材质温度限值

c. 若不符合上面两条，则参照表6-7

附录F

（资料性附录）

电气间隙校正

F.1 电气间隙校正因子

F-1 海拔高度在2000m至20000m之间的电气间隙校正因子

| 海拔高度 （m） | 正常大气压强 （kPa） | 电气间隙的倍增因子 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 80.0 | 1.00 |
| 3 000 | 70.0 | 1.14 |
| 4 000 | 62.0 | 1.29 |
| 5 000 | 54.0 | 1.48 |
| 6 000 | 47.0 | 1.70 |
| 7 000 | 41.0 | 1.95 |
| 8 000 | 35.5 | 2.25 |
| 9 000 | 30.5 | 2.62 |
| 10 000 | 26.5 | 3.02 |
| 15 000 | 12.0 | 6.67 |
| 20 000 | 5.5 | 14.5 |

附录G

（资料性附录）

湿度预处理

G .1 湿度预处理

如果本标准其他条款要求在试验前对逆变器进行潮湿预处理，按以下湿度条件进行。

预处理时设备不工作。电子元器件、外盖和其他零部件，若能够徒手拆除，则应拆除后与主体一同

进行湿度预处理。

预处理在相对湿度为92.5%RH ± 2.5%RH 的湿度试验箱中进行。试验箱内空气温度保持在40℃ ±

2℃ 。在加湿之前，设备先加热到40℃ ± 2℃，通常需要在该温度下放置至少4小时。试验箱内的空气应流动起来，而且能防止设备上出现凝露。

设备在试验箱内保持48小时。湿度试验后，允许在6规定的环境条件下恢复2小时后再进行后续的试验。恢复期间，无通风设备的外盖应打开。

附录H

（资料性附录）

电热丝引燃试验

H .1  电热丝引燃试验

每种材料用5件样品进行试验，式样应是长为150 mm，宽为13 mm ，并且试样厚度均匀，材料厚度

由材料制造商规定。材料的各边应无毛刺、飞边等。

应采用直径为0.5 mm、长（250±5）mm、冷电阻约为5.28 Ω/m的镍铬（80% 镍、20% 铬，无铁）电阻丝。电阻丝应以直线长度的方式接到可调节的电源上，该电源被调节到在8 s至12 s 内使电阻丝内的功率损耗为0.26 W/mm 。冷却后，电阻丝应当被绕在试样上5圈，各圈之间的距离6 mm。

被绕上电阻丝的试样放在水平位置上，电阻丝的两个接线端子接到可调的电源上，重新调整电源至

电阻丝的内耗为0.26 W/mm （见图M-1）。

图 M-1 电热丝引燃试验装置

开始试验，接通电路电源使得通过电阻丝的电流产生的线功率密度为0.26 W/mm 。

继续加热知道试样引燃，当引燃一旦发生，断开电源，记录引燃时间。如果在120 s  时间内不引燃，结束试验。对于穿过电阻丝绕组被融化但不燃烧的试样，当试样不再与所有5圈加热电阻丝紧密接触时结束试验。

试验应在其余的试样上重复进行。

平均引燃时间和每组样品的厚度应记录下来。

附录I

（资料性附录）

逆变器测试平台

I.1   试验平台

图I-1给出了逆变器电气性能试验的参考电路。测试要求如下：

a)  测逆变器的直流输入源应为光伏方阵或光伏方阵模拟器；

b)  模拟电网电源容量宜不小于被测逆变器最大输出功率,输出的电压、频率能在一定的范围内调节。若交流电源能完全吸收逆变器输出的电能，也可采用图I-2电路进行试验。

图I-1 性能指标试验平台

图I-2 性能指标试验平台

附录J

(资料性附录)

防孤岛效应保护方案

J.1  防孤岛效应保护方案的选取

基于逆变器的防孤岛效应保护方案分为主动式防孤岛保护方案和被动式防孤岛保护方案。被动式方案通过检测逆变器交流输出端电压或频率的异常来检测孤岛效应。由于被动式方案的检测范围有限，因此为了满足并网逆变器防孤岛保护安全标准的要求，按照GB19939-2005 的6.3 节规定，应至少设置各一种主动和被动防孤岛效应保护。主动式方案通过有意地引入扰动信号来监控系统中电压、频率以及阻抗的相应变化，以确定电网的存在与否。

主动式防孤岛效应保护方案主要有频率偏移、电流脉冲注入引起的阻抗变动、电力线载波通讯等。

被动式防孤岛效应保护方案主要有电压相位跳变、3次电压谐波变动、频率变化率检测、有功功率

变动、无功功率变动等。

防孤岛效应保护方案的选取应考虑以下规则：

a) 要兼顾考虑检测性能、输出电能质量以及对整个系统暂态响应的影响；

b)如果一个简单且成本低的防孤岛效应保护方案将孤岛效应带来的危害降低到其它的电力危害以下，那么该方案即为适当的。

具有较好检测性能而成本较高的方案的必要性还存在争议。

附录K

(资料性附录)

电气间隙和爬电距离测量

K.1 基本要求

在例1～例11中规定的槽的宽度 X 基本上适用于以污染等级为函数的所有例子，如下表：

表K-1

| 污染等级 | 槽宽度的最小值 mm |
| --- | --- |
| 1 | 0.25 |
| 2 | 1.0 |
| 3 | 1.5 |
| 4 | 2.5 |

对于承载触头的固定的和移动的绝缘材料间的爬电距离，具有相对运行的绝缘材料间无最小 X 值

的要求。

如果有关的电气间隙小于 3 mm，槽最小宽度可以减小至该电气间隙的三分之一。

测量电气间隙和爬电距离的方法示于以下例 1～例 11 中，这些举例对气隙与槽之间或绝缘型式之

间没有区别。

而且：

——假定任意角被宽度为 X mm的绝缘联接在最不利的位置下桥接（见例 3）；

——当横跨槽顶部的距离为 X mm或更大时，沿着槽的轮廓测量爬电距离（见例 2）。

——当运动部件处于最不利的位置时，测量运动部件之间的电气间隙和爬电距离。

K.2 筋的使用

由于筋受污染物的影响小以及筋的干透效果较好，筋的使用大大地减少了泄漏电流的形成。因此假

设筋的最小高度为2 mm时，爬电距离可以减少至规定值的0.8倍。

图G-1筋的测量

附录L

(资料性附录)

逆变器效率测量

L.1 逆变效率

附录定义的总逆变效率ηt ，包括转换效率、最大功率点跟踪特性，并给出比单独的转换效率ηconv 更精确的逆变器总特性的描述方式。

逆变器主要包括两部分：一是最大功率点跟踪器，根据不同的辐照强度G和组件温度T，保证从光伏方阵中得到最大的功率输出 PMPP ，另一个是逆变器，其需要有效地将可利用的直流功率PDC转换为交流功率PAC。

a) 最大功率点跟踪效率和转换效率

1) 总体说明

MPPT效率反映了逆变器的最大功率点在 PV功率特性曲线上的设置精度。MPPT效率分为静态效率和动态效率。两个效率均是通过对逆变器输入端的电压和电流瞬时值采样来测定。

2) 静态最大功率点跟踪效率

静态最大功率点跟踪效率由下列测量值的平均值决定：

L.2 测量方法

a)  测试程序

动态最大功率点跟踪（MPPT）效率的测试须依照下列程序进行。辐照强度里的百分比表示的是以

标准测试条件（STC ）为参照的，即 100% 与25℃ 时1000 W/m² 的辐照条件相对应。

图L-1  低辐照强度和中等辐照强度之间变动时的测试程序

图 L-2  中等辐照强度和强辐照强度之间变动时的测试程序

说明：n 次循环，每个循环包括上升时间 t1，在高值（值+H）上的驻留时间 t2，下降时间 t3 和最后在低

值（值+L ）上的驻留时间 t4。

b) 10%-50% PDCn 测试程序

表L-1  10% →50%动态最大功率点跟踪试验（对评价 MPPTdyn 有效）

| 辐照度区间 | 区间大小 |  |  |  |  | 等待时间 s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-500 | 400 |  |  |  |  | 300 |  |
| 循环次数 | 步长 W/m2/s | 上升时间 s | 驻留时间 s | 下降时间 s | 驻留时间 s | 持续时间 S |  |
| 2 | 0,5 | 800 | 10 | 800 | 10 | 3540 |  |
| 2 | 1 | 400 | 10 | 400 | 10 | 1940 |  |
| 3 | 2 | 200 | 10 | 200 | 10 | 1560 |  |
| 4 | 3 | 133 | 10 | 133 | 10 | 1447 |  |
| 6 | 5 | 80 | 10 | 80 | 10 | 1380 |  |
| 8 | 7 | 57 | 10 | 57 | 10 | 1374 |  |
| 10 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 1300 |  |
| 10 | 14 | 29 | 10 | 29 | 10 | 1071 |  |
| 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 900 |  |
| 10 | 30 | 13 | 10 | 13 | 10 | 767 |  |
| 10 | 50 | 8 | 10 | 8 | 10 | 660 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 15 939 | s |
|  |  |  |  |  |  | 04:25:39 | h |

c)  30% -100% PDCn  测试程序

表L-2  30% →100% 动态最大功率点跟踪试验（对评价 MPPTdyn 有效）

| 辐照度区间 2 W/m | 区间大小 2 W/m |  |  |  |  | 等待时间 s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300-1000 | 700 |  |  |  |  | 300 |  |
| 循环次数 | 步长 W/m2/s | 上升时间 s | 驻留时间 s | 下降时间 s | 驻留时间 s | 持续时间 s |  |
| 10 | 10 | 70 | 10 | 70 | 10 | 1 900 |  |
| 10 | 14 | 50 | 10 | 50 | 10 | 1 500 |  |
| 10 | 20 | 35 | 10 | 35 | 10 | 1 200 |  |
| 10 | 30 | 23 | 10 | 23 | 10 | 967 |  |
| 10 | 50 | 14 | 10 | 14 | 10 | 780 |  |
| 10 | 100 | 7 | 10 | 7 | 10 | 640 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 6 987 | s |
|  |  |  |  |  |  | 01:56:27 | h |

d)  缓慢变化情况下的开关机测试

表 L-3

| 辐照度区间 W/m2 | 区间大小 W/m2 |  |  |  |  | 等待时间 S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100-500 | 400 |  |  |  |  | 300 |  |
| 循环次数 | 步长 W/m2/s | 上升时间 s | 驻留时间 s | 下降时间 s | 驻留时间 s | 持续时间 s |  |
| 1 | 0.1 | 980 | 30 | 980 | 30 | 2 320 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 2320 | s |
|  |  |  |  |  |  | 00:38:40 | h |

注：在非常低的辐照强度时，光伏模拟器的电压变化是非常快的。另外，光伏方阵的模型在这样低的辐照强度下也并未准确定义。因此，测试时，试验可能要开始于某一个小的直流功率，如被测装置额定功率PDC的0.5% 处开始。

e)  试验总持续时间

试验总持续时间为依据 b、c 和d 条款试验程序的总时间。

附录M

(资料性附录)

温升试验用导线

M.1 试验电流值大于 400A，但不超过 800A ：

a) 连接导线应采用单芯聚氯乙烯（PVC ）绝缘铜导线，导线截面积见表M-1，或采用等效铜排，见表M-2，由制造厂推荐。

b) 连接导体之间的间隔距离应与设备端子间的距离近似相同，铜排应涂黑色光漆。每个端子接有多个并联导线应捆在一起，并应排列成相互间约有10mm 的空气间隙。每个端子接多个铜排，铜排隔开间距应近似等于铜排的厚度。如果规定的铜排尺寸不适合接线端子或难以获得，则可采用截面近似相同和冷却面积近似相同或较小的其他尺寸的铜排。铜导体或铜排不应叠加组成规定的尺寸。

表M-1  试验电流大于400A而不超过800A的试验铜导线

| 试验电流范围a A |  | b,c,d 导线尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 试验电流范围 A |  | 公制 |  | 铜排 |  |
| a 试验电流范围 A |  | 根数 | 尺寸mm2 | 根数 | 尺寸mm |
| 400 | 500 | 2 | 150(16) | 2 | 30×5(15) |
| 500 | 630 | 2 | 185(18) | 2 | 40×5(15) |
| 630 | 800 | 2 | 240(21) | 2 | 50×5(17) |
| a,b,c,d 见表M-2 |  |  |  |  |  |

M.2 试验电流值大于 800A，但不超过 2000A：

a)连接导线应采用铜排，尺寸见表M-2。如果设计规定仅用电缆连接，则电缆的截面和尺寸应由

厂商规定。

b)连接导体之间的间隔距离应与设备端子间的距离近似相同，铜排应涂黑色光漆。每个端子接多

个铜排，铜排隔开间距应近似等于铜排的厚度。如果规定的铜排尺寸不适合接线端子或难以获得，则可采用截面近似相同和冷却面积近似相同或较小的其他尺寸的铜排。铜导体或铜排不应叠加组成规定的尺寸。

表M -2  试验电流大于400A试验铜排

| 试验电流范围 A |  | b,c,d,e,f 铜排 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验电流范围 A |  | 根数 | 尺寸 mm |
| 400 | 500 | 2 | 30×5(15) |
| 500 | 630 | 2 | 40×5(15) |
| 630 | 800 | 2 | 50×5(17) |
| 800 | 1000 | 2 | 60×5(19) |
| 1000 | 1250 | 2 | 80×5(20) |
| 1250 | 1600 | 2 | 100×5(23) |
| 1600 | 2000 | 3 | 100×5(20) |
| a 试验电流应大于第一栏的第一个数值，并应小于或等于第二个数值。 b 为了便于试验，在制造厂的同意下，可以采用较小试验电流规定的导体。 c 表中列出了公制和 AWG/MCM 制的尺寸变换和铜排 mm 的尺寸变换。 d 按试验电流范围规定的两种导体的任一种都可以采用 e 铜排采用其长边处于垂直的位置和布置。如果制造商同意，铜排可采用置其长边呈水平位置的布置。 f 在采用四根铜排时，应分成二组，一组二根，每组中心间的距离不大于 100mm。 |  |  |  |

附录N

(资料性附录)

短路保护功能验证试验

短路保护功能验证试验可采取如下两种方式：

——直接电网短路故障法：逆变器运行在最大输出功率时，闭合图 N-1中A短接逆变器并网侧，检

查逆变器是否符合7.7.5要求，故障恢复后检查并记录逆变器是否工作正常。

——模拟电网短路故障法：逆变器运行在最大输出功率时，调制RLC负载使电网模拟器断开时逆变

器保持在谐振输出状态，闭合图 N-1中K2短接逆变器并网侧，检查逆变器是否符合7.7.5要求，故障恢复后检查并记录逆变器是否工作正常。

N .1 直接电网短路故障法

a)试验中，电源S供电给由电阻器R1、电抗器X和被试逆变器D组成的电路。

在所有情况下，电源S应有足够的容量（不小于2倍被试逆变器的最大输出功率）以保证制造厂规定

的电器特性能够得到验证。

b) 在试验电路中电阻器和电抗器应在试验中连接在电源S和被试逆变器D之间。

c) 试后，若输出侧采用熔断器保护的逆变器在更换熔丝后能正常运行；若输出侧采用断路器保护

的逆变器在断路器复位后应能正常工作。

S —电源

A —闭合电器

R 1—可调电阻器

X —可调电抗器

D —被试逆变器

T —接地点——仅1 点接地（负载侧或电源侧）

* 可调负载X 与R 1可以设置在电源电路的高压侧也可在电路的低压侧。闭合电器A 设置在电路的低压侧。

图 N-1 逆变器短路功能验证试验电路图——直接电网短路故障法

N .2 模拟电网短路故障法

图 N-2 逆变器短路功能验证试验电路图——模拟电网短路故障法

参考文献

[1] EN 50178:1997 用于电力安装的电气设备（Electronic equipment for use in power  installations ）

[2] EN 50530-2010  并网光伏逆变器的全逆变效率（Overall Efficiency of Photovoltaic Inverters）

[3] UL 1741-2010 分布式能源用逆变器，变换器，控制器及系统互联设备（Inverters, Converters,

Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources ）

[4] CNCA/CTS 0004-2009A     并网光伏发电专用逆变器技术条件